Схема теплоснабжения

Елыкаевского сельского поселения на период 2019-2023 гг.

с перспективой до 2033 г.

Пояснительная записка

Кемерово 2018

Содержание

Введение

1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

1.1. Общая часть

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности)

1.4. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Радиусы эффективного теплоснабжения

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

2.4.1. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии

2.4.2. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

2.4.3. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

2.4.4. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

2.4.5. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

2.5. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф

3. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

3.1. Порядок расчета перспективных балансов производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя  теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

3.1.1. Общие положения

3.1.2. Определение расчетного часового расхода воды для расчета производительности водоподготовки

3.1.3. Определение нормативов технологических потерь и затрат теплоносителя

3.1.4. Определение расхода воды на собственные нужды водоподготовительных установок

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками

3.3. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1. Общие положения

4.2. Предложения по строительству источников тепловой энергии

4.3. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку

4.4. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

4.5. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

4.6. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы

4.7. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

4.8. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковой режим работы

4.9. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии

4.10. Оптимальные температурные графики отпуска тепловой энергии для каждого источников тепловой энергии систем теплоснабжения

4.11. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения расчетных расходов теплоносителя

5.6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

6. Перспективные топливные балансы

7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

7.1. Общие положения

7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

7.3. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них

7.4. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

7.5. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

# Введение

Схема теплоснабжения Елыкаевского сельского поселения на период 2019-2023 гг. с перспективой до 2033 года (далее – схема теплоснабжения)  – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В схеме теплоснабжения обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих энергетических источников и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

В качестве исходной информации при выполнении работ используются данные, представленные Администрацией муниципального района, теплоснабжающими организациями МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» и                АО «Теплоэнерго».

Елыкаевское сельское поселение входит в состав Кемеровского муниципального района (рис. 1). В состав Елыкаевского сельского поселения входят двадцать населенных пунктов:

- село Елыкаево (является административным центром сельского поселения);

- село Андреевка;

- деревня Александровка;

- деревня Вознесенка;

- деревня Воскресенка;

- деревня Журавлево;

- деревня Жургавань;

- деревня Илиндеевка;

- деревня Ляпки;

- деревня Малиновка;

- поселок Михайловский;

- деревня Осиновка;

- поселок Панинск;

- поселок Привольный;

- село Силино;

- деревня Солонечная;

- деревня Старочервово;

- деревня Тебеньковка;

- деревня Упоровка;

- деревня Урманай.

- Расположение населенных пунктов Елыкаевского сельского поселения

На территории Елыкаевского сельского поселения находятся две теплоснабжающие организации осуществляющих поставку тепловой энергии в сельские поселения:

– МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» в т.ч. с. Елыкаево две котельных, д. Андреевка котельная №1, с. Силино 1 котельная,                                д. Тебеньковка 1 котельная, д. Старочервово 2 котельных;

–АО «Теплоэнерго»:

- котельная № 24, расположенная по адресу: 0,2 км севернее д. Журавлево;

- котельная № 25, расположенная по адресу: Пригородный лесхоз, ГЛД «Старочервовская», в 1414 м северо-западнее д. Ляпки.

Состав и техническая характеристика котельных приведены в таблице 1.

Таблица 1

Состав и техническая характеристика оборудования котельных

| № | Наименование котельной | Состав и тип оборудования | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Год ввода оборудования в эксплуатацию | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего |
| МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 с. Елыкаево | КВР-1,1 | 1,075 | 2010 | 2,0506 | 0,2466 | 0,0900 | 2,3872 |
|  |  | КВР-1,1 | 1,075 | 2010 |  |  |  |  |
|  |  | КВР-1,1 | 1,075 | 2010 |  |  |  |  |
|  |  | КВР-1,25 | 1,075 | 2012 |  |  |  |  |
|  |  | КВР-1,25 | 1,075 | 2012 |  |  |  |  |
| 2 | Котельная № 3 с. Елыкаево (Колос) | Ланкашир | 1,030 | 1988 | 0,8270 | 0,2065 | 0,0590 | 1,0925 |
|  |  | Ланкашир | 1,030 | 1988 |  |  |  |  |
|  |  | Ланкашир | 1,030 | 1988 |  |  |  |  |
|  |  | Ланкашир | 1,030 | 1988 |  |  |  |  |
| 3 | Котельная №1 д. Андреевка | КВр-0,4 | 0,400 | 2011 | 0,3432 | 0,0963 | - | 0,4395 |
|  |  | КВц-0,63 | 0,540 | 2008 |  |  |  |  |
| 4 | Котельная № 1 с. Силино | КВр-0,4 | 0,340 | 2011 | 0,2405 | 0,0536 | - | 0,2941 |
|  |  | КВр-0,4 | 0,340 | 2011 |  |  |  |  |
| 5 | Котельная д. Тебеньковка | КВр-0,1 | 0,250 | 2010 | 0,0840 | 0,0353 | 0,0092 | 0,1285 |
|  |  | КВр-0,1 | 0,250 | 2010 |  |  |  |  |
| 6 | Котельная № 2 д. Старочервово | КВр-0,34 | 0,290 | 2009 | 0,3168 | 0,0798 | - | 0,3966 |
|  |  | КВр-0,34 | 0,290 | 2009 |  |  |  |  |
| 7 | Котельная № 1 д. Старочервово | КВр-0,4 | 0,340 | 2013 | 0,3364 | 0,0794 | 0,0010 | 0,4168 |
|  |  | КВр-0,4 | 0,340 | 2013 |  |  |  |  |
| АО «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 25 д. Ляпки | КВЗП-0,63 | 0,540 | 2002 | 0,449 | 0,00 | 0,777 | 1,226 |
|  |  | КВЗП-0,63 | 0,540 | 2002 |  |  |  |  |
|  |  | КВЗП-0,63 | 0,540 | 2009 |  |  |  |  |
| 2 | Котельная № 24 д. Журавлево | КВЗП-Р-0,63 | 0,540 | 2002 | 0,730 | 0,00 | 0,584 | 1,314 |
|  |  | КВр-0,8 | 0,690 | 2013 |  |  |  |  |
|  |  | КВр-1,25 | 1,075 | 2013 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 16,800 |  | 5,378 | 0,8103 | 1,520 | 7,7083 |

Примечание: года ввода оборудования в эксплуатацию указаны по данным расчета удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» и АО «Теплоэнерго» на 2019 год.

Установленная мощность котельной №1 с. Елыкаево – 5,375 Гкал/ч. На котельной в качестве докотловой обработки воды применяется ВПУ-1 (Na-катионирование I ступенчатое). Котельная функционирует 5544 часов в год. Потребителями тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения от вышеуказанного источника являются жилые здания и объекты социально-культурного назначения. Потребители подключены к тепловой сети по зависимой схеме, горячее водоснабжение потребителей осуществляется по открытой схеме. Система теплоснабжения – 2-х трубная тупиковая. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из матов минеральной ваты. Тепловые сети запроектированы на работу при расчетных параметрах теплоносителя  95/70 °С. Общая протяженность тепловых сетей котельной в однотрубном исполнении – 8820 м.

Установленная мощность котельной №2 с. Елыкаево – 4,120 Гкал/ч. На котельной в качестве докотловой обработки воды применяется ВПУ-1 (Na-катионирование I ступенчатое). Котельная функционирует 5544 часов в год. Потребителями тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения от вышеуказанного источника являются жилые, административные здания и объекты социально-культурного назначения. Потребители подключены к тепловой сети по зависимой схеме, горячее водоснабжение согласно предоставленной информации осуществляется по открытой схеме. Система теплоснабжения – 2-х трубная тупиковая. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из матов минеральной ваты. Тепловые сети запроектированы на работу при расчетных параметрах теплоносителя  95/70 °С. Общая протяженность тепловых сетей котельной в однотрубном исполнении – 3436 м.

Установленная мощность котельной д. Андреевка – 0,94 Гкал/ч. На котельной в качестве докотловой обработки воды применяется ВПУ-1 (Na-катионирование I ступенчатое). Котельная функционирует 5544 часов в год. Потребителями тепловой энергии для нужд отопления от вышеуказанного источника являются жилые, административные здания и объекты социально-культурного назначения. Потребители подключены к тепловой сети по зависимой схеме, горячее водоснабжение согласно предоставленной информации МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» отсутствует. Система теплоснабжения – 2-х трубная тупиковая. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из матов минеральной ваты. Тепловые сети запроектированы на работу при расчетных параметрах теплоносителя  95/70 °С. Общая протяженность тепловых сетей котельной в однотрубном исполнении – 600 м.

Установленная мощность котельной с. Силино – 0,68 Гкал/ч. На котельной в качестве докотловой обработки воды применяется ВПУ-1 (Na-катионирование I ступенчатое). Котельная функционирует 5544 часов в год. Потребителями тепловой энергии для нужд отопления от вышеуказанного источника являются жилые, административные здания и объекты социально-культурного назначения. Потребители подключены к тепловой сети по зависимой схеме, горячее водоснабжение согласно предоставленной информации МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» отсутствует. Система теплоснабжения – 2-х трубная тупиковая. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из матов минеральной ваты. Тепловые сети запроектированы на работу при расчетных параметрах теплоносителя  95/70 °С. Общая протяженность тепловых сетей котельной в однотрубном исполнении – 600 м.

Установленная мощность котельной д. Тебеньки – 0,5 Гкал/ч. Котельная функционирует 5544 часов в год. На котельной в качестве докотловой обработки воды применяется ВПУ-1 (Na-катионирование I ступенчатое). Потребителями тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения от вышеуказанного источника являются жилые, административные здания и объекты социально-культурного назначения. Потребители подключены к тепловой сети по зависимой схеме, горячее водоснабжение согласно предоставленной информации осуществляется по открытой схеме. Система теплоснабжения – 2-х трубная тупиковая. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из матов минеральной ваты. Тепловые сети запроектированы на работу при расчетных параметрах теплоносителя  95/70 °С. Общая протяженность тепловых сетей котельной в однотрубном исполнении – 60 м.

Установленная мощность котельной № 2 д. Старочервово – 0,58 Гкал/ч. На котельной в качестве докотловой обработки воды применяется ВПУ-1 (Na-катионирование I ступенчатое). Котельная функционирует 5544 часов в год. Потребителями тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения от вышеуказанного источника являются жилые, административные здания и объекты социально-культурного назначения. Потребители подключены к тепловой сети по зависимой схеме, горячее водоснабжение согласно предоставленной информации МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» отсутствует. Система теплоснабжения – 2-х трубная тупиковая. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из матов минеральной ваты. Тепловые сети запроектированы на работу при расчетных параметрах теплоносителя  95/70 °С. Общая протяженность тепловых сетей котельной в однотрубном исполнении – 130 м.

Установленная мощность котельной № 1 д. Старочервово – 0,68 Гкал/ч. На котельной в качестве докотловой обработки воды применяется ВПУ-1 (Na-катионирование I ступенчатое). Котельная функционирует 5544 часов в год. Потребителями тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения от вышеуказанного источника являются жилые, административные здания и объекты социально-культурного назначения. Потребители подключены к тепловой сети по зависимой схеме, горячее водоснабжение согласно предоставленной информации осуществляется по открытой схеме. Система теплоснабжения – 2-х трубная тупиковая. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из матов минеральной ваты. Тепловые сети запроектированы на работу при расчетных параметрах теплоносителя  95/70 °С. Общая протяженность тепловых сетей котельной в однотрубном исполнении – 150 м.

Установленная мощность котельной № 25 д. Ляпки – 1,620 Гкал/ч. На котельной в качестве обработки воды применяется автоматическая установка умягчения воды TS-91-13. Котельная функционирует 8424 часа в год. Потребителями тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения от вышеуказанного источника являются жилые, административные здания и объекты социально-культурного назначения. Потребители подключены к тепловой сети по зависимой схеме, горячее водоснабжение согласно предоставленной информации осуществляется по открытой схеме. Система теплоснабжения – 2-х трубная тупиковая. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из матов минеральной ваты. Тепловые сети запроектированы на работу при расчетных параметрах теплоносителя  95/70°С со срезкой на 65°С. Общая протяженность тепловых сетей котельной – 1568 п.м. Основным видом топлива является каменный уголь марки ССр.

Установленная мощность котельной № 24 д. Журавлево – 2,303 Гкал/ч. На котельной в качестве обработки воды применяется автоматическая установка умягчения воды TS-91-13. Котельная функционирует 8424 часа в год. Потребителями тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения от вышеуказанного источника являются жилые, административные здания и объекты социально-культурного назначения. Потребители подключены к тепловой сети по зависимой схеме, горячее водоснабжение согласно предоставленной информации осуществляется по открытой схеме. Система теплоснабжения – 2-х трубная тупиковая. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из матов минеральной ваты. Тепловые сети запроектированы на работу при расчетных параметрах теплоносителя  95/70°С со срезкой на 65°С. Общая протяженность тепловых сетей котельной– 3606 п.м. Основным видом топлива является каменный уголь марки ССр.

Большинство жилых зданий усадебного типа обеспечены тепловой энергией от печного отопления.

Основным видом топлива является каменный уголь марки ДР, который добывается на разрезе Виноградовский. Приборы учета тепловой энергии отсутствуют.

# 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

# 1.1. Общая часть

В данном разделе представлен прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителей на период с 2019 г. до 2033 г. с разбивкой на периоды: 2019-2023 г.г.; 2024-2028 г.г. и 2029-2033 г.г.

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки на период до 2033 г. определялся по данным администрации Кемеровского муниципального района. В соответствии с представленным прогнозом в период с 2019 г. до 2033 г. в Елыкаевском сельском поселении не планируется строительство, расширение объектов перспективного строительства общественных зданий (детских садов, школ, общественных центров и т.п.).

Зона застройки индивидуальными жилыми домами не учитывается в расчетах перспективной нагрузки системы теплоснабжения.

# 1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

В соответствии с прогнозом перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель на период с 2019 г. до 2033 г. в Елыкаевском сельском поселении не планируется строительство, расширение объектов перспективного строительства общественных зданий (детских садов, школ, общественных центров и т.п.).

Таблица 2

Перспективное изменение строительных площадей с разделением на расчетные периоды до 2033 года

| Наименование объекта | Площадь, м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | прирост 2019-2023 г.г. | прирост 2024-2028 г.г. | прирост 2029-2033 г.г. | прирост 2019-2033 г.г. |
| Елыкаевское сельское поселение |  |  |  |  |
| Общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жилые здания | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности)

В соответствии с прогнозом перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель на период с 2019 г. до 2033 г. в Елыкаевском сельском поселении не планируется строительство, расширение объектов перспективного строительства общественных зданий (детских садов, школ, общественных центров и т.п.).

Характеристика основных показателей тепловой нагрузки для перспективной застройки в период до 2033 года представлена в таблице 3.

Таблица 3

Тепловая нагрузка с учетом перспективной застройки в период до 2033 г.

| Наименование населенного пункта | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отоп-ление | Венти-ляция | ГВС | ИТОГО | Отоп-ление | Венти-ляция | ГВС | ИТОГО | Отоп-ление | Венти-ляция | ГВС | ИТОГО | Отоп-ление | Венти-ляция | ГВС | ИТОГО |
|  | 2019 г. |  |  |  | 2023 г. |  |  |  | 2029 г. |  |  |  | 2033 г. |  |  |  |
| Котельная № 1 с. Елыкаево | 2,0506 | 0,2466 | 0,09 | 2,3872 | 2,0506 | 0,2466 | 0,09 | 2,3872 | 2,0506 | 0,2466 | 0,09 | 2,3872 | 2,0506 | 0,2466 | 0,09 | 2,3872 |
| Котельная № 3 с. Елыкаево (Колос) | 0,827 | 0,2065 | 0,059 | 1,0925 | 0,9016 | 0,2065 | 0,0786 | 1,1867 | 0,9016 | 0,2065 | 0,0786 | 1,1867 | 0,9016 | 0,2065 | 0,0786 | 1,1867 |
| Котельная №1 с. Андреевка | 0,3432 | 0,0963 | 0 | 0,4395 | 0,3432 | 0,0963 | 0 | 0,4395 | 0,3432 | 0,0963 | 0 | 0,4395 | 0,3432 | 0,0963 | 0 | 0,4395 |
| Котельная № 1 с. Силино | 0,2405 | 0,0536 | 0 | 0,2941 | 0,2405 | 0,0536 | 0 | 0,2941 | 0,2405 | 0,0536 | 0 | 0,2941 | 0,2405 | 0,0536 | 0 | 0,2941 |
| Котельная д. Тебеньковка | 0,084 | 0,0353 | 0,0092 | 0,1285 | 0,084 | 0,0353 | 0,0092 | 0,1285 | 0,084 | 0,0353 | 0,0092 | 0,1285 | 0,084 | 0,0353 | 0,0092 | 0,1285 |
| Котельная № 2 д. Старочервово | 0,3168 | 0,0798 | 0 | 0,3966 | 0,3168 | 0,0798 | 0 | 0,3966 | 0,3168 | 0,0798 | 0 | 0,3966 | 0,3168 | 0,0798 | 0 | 0,3966 |
| Котельная № 1 д. Старочервово | 0,3364 | 0,0794 | 0,001 | 0,4168 | 0,3364 | 0,0794 | 0,001 | 0,4168 | 0,3364 | 0,0794 | 0,001 | 0,4168 | 0,3364 | 0,0794 | 0,001 | 0,4168 |
| Котельная № 25 д. Ляпки | 0,449 | 0 | 0,777 | 1,226 | 0,449 | 0 | 0,777 | 1,226 | 0,449 | 0 | 0,777 | 1,226 | 0,449 | 0 | 0,777 | 1,226 |
| Котельная № 24 д. Журавлево | 0,73 | 0 | 0,584 | 1,314 | 0,73 | 0 | 0,584 | 1,314 | 0,73 | 0 | 0,584 | 1,314 | 0,73 | 0 | 0,584 | 1,314 |
| ИТОГО | 5,378 | 0,7975 | 1,5398 | 7,7153 | 5,378 | 0,7975 | 1,5398 | 7,7153 | 5,378 | 0,7975 | 1,5398 | 7,7153 | 5,378 | 0,7975 | 1,5398 | 7,7153 |

Анализ данных таблицы 3 показывает, что в период 2019-2033 гг. нагрузки жилого и общественного фонда сохранятся на уровне показателей 2019 года.

Расчетные нагрузки системы теплоснабжения для обеспечения теплом в 2033 г. в целом составят 7,7153 Гкал/ч, в том числе нагрузки отопления – 5,378 Гкал/ч, нагрузки вентиляции - 0,7975 Гкал/ч; нагрузки ГВС – 1,5398 Гкал/ч.

# 1.4. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

По данным прогноза перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель на период с 2019 г. до 2033 г.  не планируется строительство новых промышленных предприятий на территории Елыкаевского сельского поселения на ближайшую перспективу.

# 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

# 2.1. Радиусы эффективного теплоснабжения

В соответствии с пп.а) п.6 Требований к схемам теплоснабжения, радиус эффективного теплоснабжения, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии, должен позволять определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

С целью решения указанной задачи была рассмотрена методика определения радиуса эффективного теплоснабжения, разработанная НП «Российское теплоснабжение» и размещенная на общедоступном интернет-ресурсе «Ростепло.Ру» по адресу: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/sto_1806.zip . В соответствии с данными, приведенными на том же портале (http://www.rosteplo.ru/news.php?zag=1464943089), указанная методика получила одобрение Экспертного совета при Минстрое России.

В соответствии с одним из основных положений указанной методики, вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию тепломагистрали к выручке от реализации тепловой энергии должно быть менее или равно 100%. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным.

Изложенный 	принцип,  в соответствии 	с Требованиями к схемам теплоснабжения, необходимо использовать при оценке эффективности каждого подключения перспективных потребителей к СЦТ, т.е. выполнять сравнительную оценку совокупных затрат на подключение и эффекта от подключения объекта; при этом в качестве расчетного периода используется полезный срок службы тепловых сетей и теплосетевых объектов.

# 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Границы существующей зоны действия котельных Елыкаевского сельского поселения изображены на рисунках 2 – 8.

- Существующая зона действия котельных с. Елыкаево

- Существующая зона действия котельной с. Андреевка

- Существующая зона действия котельной с. Силино

- Существующая зона действия котельной д. Тебеньковка

- Существующая зона действия котельных д. Старочервово

- Существующая зона действия котельной № 24 д. Журавлево

- Существующая зона действия котельной № 25 д. Ляпки

# 2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки. Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется. Схемой теплоснабжения не предусмотрено использование индивидуального теплоснабжения.

# 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2018-2033 г.г. представлены в таблицах 5 - 13.

Таблица 5

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной № 1 село Елыкаево по состоянию на 2019-2033 г.г.

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 5,3750 | 5,3750 | 0,0110 | 0,2211 | 2,3872 | 2,7557 |
| 2020 | 5,3750 | 5,3750 | 0,0110 | 0,2211 | 2,3872 | 2,7557 |
| 2021 | 5,3750 | 5,3750 | 0,0110 | 0,2211 | 2,3872 | 2,7557 |
| 2022 | 5,3750 | 5,3750 | 0,0110 | 0,2211 | 2,3872 | 2,7557 |
| 2023 | 5,3750 | 5,3750 | 0,0110 | 0,2211 | 2,3872 | 2,7557 |
| 2024 | 5,3750 | 5,3750 | 0,0110 | 0,2211 | 2,3872 | 2,7557 |
| 2025 | 5,3750 | 5,3750 | 0,0110 | 0,2211 | 2,3872 | 2,7557 |
| 2026 | 5,3750 | 5,3750 | 0,0110 | 0,2211 | 2,3872 | 2,7557 |
| 2027 | 5,3750 | 5,3750 | 0,0110 | 0,2211 | 2,3872 | 2,7557 |
| 2028 | 5,3750 | 5,3750 | 0,0110 | 0,2211 | 2,3872 | 2,7557 |
| 2029 | 5,3750 | 5,3750 | 0,0110 | 0,2211 | 2,3872 | 2,7557 |
| 2030 | 5,3750 | 5,3750 | 0,0110 | 0,2211 | 2,3872 | 2,7557 |
| 2031 | 5,3750 | 5,3750 | 0,0110 | 0,2211 | 2,3872 | 2,7557 |
| 2032 | 5,3750 | 5,3750 | 0,0110 | 0,2211 | 2,3872 | 2,7557 |
| 2033 | 5,3750 | 5,3750 | 0,0110 | 0,2211 | 2,3872 | 2,7557 |

Дефицит тепловой мощности на протяжении 2018-2033 г.г. не наблюдается.

Таблица 6

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной № 3 село Елыкаево (Колос) по состоянию на 2019-2033 г.г.

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потреби-телей, Гкал/ч | Резерв/де-фицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 4,1200 | 4,1200 | 0,0098 | 0,1309 | 1,1867 | 2,7926 |
| 2020 | 4,1200 | 4,1200 | 0,0098 | 0,1309 | 1,1867 | 2,7926 |
| 2021 | 4,1200 | 4,1200 | 0,0098 | 0,1309 | 1,1867 | 2,7926 |
| 2022 | 4,1200 | 4,1200 | 0,0098 | 0,1309 | 1,1867 | 2,7926 |
| 2023 | 4,1200 | 4,1200 | 0,0098 | 0,1309 | 1,1867 | 2,7926 |
| 2024 | 4,1200 | 4,1200 | 0,0098 | 0,1309 | 1,1867 | 2,7926 |
| 2025 | 4,1200 | 4,1200 | 0,0098 | 0,1309 | 1,1867 | 2,7926 |
| 2026 | 4,1200 | 4,1200 | 0,0098 | 0,1309 | 1,1867 | 2,7926 |
| 2027 | 4,1200 | 4,1200 | 0,0098 | 0,1309 | 1,1867 | 2,7926 |
| 2028 | 4,1200 | 4,1200 | 0,0098 | 0,1309 | 1,1867 | 2,7926 |
| 2029 | 4,1200 | 4,1200 | 0,0098 | 0,1309 | 1,1867 | 2,7926 |
| 2030 | 4,1200 | 4,1200 | 0,0098 | 0,1309 | 1,1867 | 2,7926 |
| 2031 | 4,1200 | 4,1200 | 0,0098 | 0,1309 | 1,1867 | 2,7926 |
| 2032 | 4,1200 | 4,1200 | 0,0098 | 0,1309 | 1,1867 | 2,7926 |
| 2033 | 4,1200 | 4,1200 | 0,0098 | 0,1309 | 1,1867 | 2,7926 |

Дефицит тепловой мощности на протяжении 2019-2033 г.г. не наблюдается.

Таблица 7

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №1 с. Андреевка по состоянию на 2018-2033 г.г.

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потреби-телей, Гкал/ч | Резерв/де-фицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 0,9400 | 0,9400 | 0,0027 | 0,0223 | 0,4395 | 0,4755 |
| 2020 | 0,9400 | 0,9400 | 0,0027 | 0,0223 | 0,4395 | 0,4755 |
| 2021 | 0,9400 | 0,9400 | 0,0027 | 0,0223 | 0,4395 | 0,4755 |
| 2022 | 0,9400 | 0,9400 | 0,0027 | 0,0223 | 0,4395 | 0,4755 |
| 2023 | 0,9400 | 0,9400 | 0,0027 | 0,0223 | 0,4395 | 0,4755 |
| 2024 | 0,9400 | 0,9400 | 0,0027 | 0,0223 | 0,4395 | 0,4755 |
| 2025 | 0,9400 | 0,9400 | 0,0027 | 0,0223 | 0,4395 | 0,4755 |
| 2026 | 0,9400 | 0,9400 | 0,0027 | 0,0223 | 0,4395 | 0,4755 |
| 2027 | 0,9400 | 0,9400 | 0,0027 | 0,0223 | 0,4395 | 0,4755 |
| 2028 | 0,9400 | 0,9400 | 0,0027 | 0,0223 | 0,4395 | 0,4755 |
| 2029 | 0,9400 | 0,9400 | 0,0027 | 0,0223 | 0,4395 | 0,4755 |
| 2030 | 0,9400 | 0,9400 | 0,0027 | 0,0223 | 0,4395 | 0,4755 |
| 2031 | 0,9400 | 0,9400 | 0,0027 | 0,0223 | 0,4395 | 0,4755 |
| 2032 | 0,9400 | 0,9400 | 0,0027 | 0,0223 | 0,4395 | 0,4755 |
| 2033 | 0,9400 | 0,9400 | 0,0027 | 0,0223 | 0,4395 | 0,4755 |

Дефицит тепловой мощности на протяжении 2018-2033 г.г. не наблюдается.

Таблица 8

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №1 с. Силино по состоянию на 2019-2033 г.г.

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потреби-телей, Гкал/ч | Резерв/де-фицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 0,6800 | 0,6800 | 0,0025 | 0,0145 | 0,2941 | 0,3689 |
| 2020 | 0,6800 | 0,6800 | 0,0025 | 0,0145 | 0,2941 | 0,3689 |
| 2021 | 0,6800 | 0,6800 | 0,0025 | 0,0145 | 0,2941 | 0,3689 |
| 2022 | 0,6800 | 0,6800 | 0,0025 | 0,0145 | 0,2941 | 0,3689 |
| 2023 | 0,6800 | 0,6800 | 0,0025 | 0,0145 | 0,2941 | 0,3689 |
| 2024 | 0,6800 | 0,6800 | 0,0025 | 0,0145 | 0,2941 | 0,3689 |
| 2025 | 0,6800 | 0,6800 | 0,0025 | 0,0145 | 0,2941 | 0,3689 |
| 2026 | 0,6800 | 0,6800 | 0,0025 | 0,0145 | 0,2941 | 0,3689 |
| 2027 | 0,6800 | 0,6800 | 0,0025 | 0,0145 | 0,2941 | 0,3689 |
| 2028 | 0,6800 | 0,6800 | 0,0025 | 0,0145 | 0,2941 | 0,3689 |
| 2029 | 0,6800 | 0,6800 | 0,0025 | 0,0145 | 0,2941 | 0,3689 |
| 2030 | 0,6800 | 0,6800 | 0,0025 | 0,0145 | 0,2941 | 0,3689 |
| 2031 | 0,6800 | 0,6800 | 0,0025 | 0,0145 | 0,2941 | 0,3689 |
| 2032 | 0,6800 | 0,6800 | 0,0025 | 0,0145 | 0,2941 | 0,3689 |
| 2033 | 0,6800 | 0,6800 | 0,0025 | 0,0145 | 0,2941 | 0,3689 |

Дефицит тепловой мощности на протяжении 2019-2033 г.г. не наблюдается.

Таблица 9

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №1 д. Тебеньковка по состоянию на 2019-2033 г.г.

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потреби-телей, Гкал/ч | Резерв/де-фицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0016 | 0,0028 | 0,1285 | 0,3671 |
| 2020 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0016 | 0,0028 | 0,1285 | 0,3671 |
| 2021 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0016 | 0,0028 | 0,1285 | 0,3671 |
| 2022 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0016 | 0,0028 | 0,1285 | 0,3671 |
| 2023 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0016 | 0,0028 | 0,1285 | 0,3671 |
| 2024 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0016 | 0,0028 | 0,1285 | 0,3671 |
| 2025 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0016 | 0,0028 | 0,1285 | 0,3671 |
| 2026 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0016 | 0,0028 | 0,1285 | 0,3671 |
| 2027 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0016 | 0,0028 | 0,1285 | 0,3671 |
| 2028 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0016 | 0,0028 | 0,1285 | 0,3671 |
| 2029 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0016 | 0,0028 | 0,1285 | 0,3671 |
| 2030 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0016 | 0,0028 | 0,1285 | 0,3671 |
| 2031 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0016 | 0,0028 | 0,1285 | 0,3671 |
| 2032 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0016 | 0,0028 | 0,1285 | 0,3671 |
| 2033 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0016 | 0,0028 | 0,1285 | 0,3671 |

Дефицит тепловой мощности на протяжении 2019-2033 г.г. не наблюдается

Таблица 10

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной № 2 д. Старочервово по состоянию на 2019-2033 г.г.

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потреби-телей, Гкал/ч | Резерв/де-фицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 0,5800 | 0,5800 | 0,0026 | 0,0060 | 0,3966 | 0,1748 |
| 2020 | 0,5800 | 0,5800 | 0,0026 | 0,0060 | 0,3966 | 0,1748 |
| 2021 | 0,5800 | 0,5800 | 0,0026 | 0,0060 | 0,3966 | 0,1748 |
| 2022 | 0,5800 | 0,5800 | 0,0026 | 0,0060 | 0,3966 | 0,1748 |
| 2023 | 0,5800 | 0,5800 | 0,0026 | 0,0060 | 0,3966 | 0,1748 |
| 2024 | 0,5800 | 0,5800 | 0,0026 | 0,0060 | 0,3966 | 0,1748 |
| 2025 | 0,5800 | 0,5800 | 0,0026 | 0,0060 | 0,3966 | 0,1748 |
| 2026 | 0,5800 | 0,5800 | 0,0026 | 0,0060 | 0,3966 | 0,1748 |
| 2027 | 0,5800 | 0,5800 | 0,0026 | 0,0060 | 0,3966 | 0,1748 |
| 2028 | 0,5800 | 0,5800 | 0,0026 | 0,0060 | 0,3966 | 0,1748 |
| 2029 | 0,5800 | 0,5800 | 0,0026 | 0,0060 | 0,3966 | 0,1748 |
| 2030 | 0,5800 | 0,5800 | 0,0026 | 0,0060 | 0,3966 | 0,1748 |
| 2031 | 0,5800 | 0,5800 | 0,0026 | 0,0060 | 0,3966 | 0,1748 |
| 2032 | 0,5800 | 0,5800 | 0,0026 | 0,0060 | 0,3966 | 0,1748 |
| 2033 | 0,5800 | 0,5800 | 0,0026 | 0,0060 | 0,3966 | 0,1748 |

Дефицит тепловой мощности на протяжении 2018-2033 г.г. не наблюдается

Таблица 11

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной № 1 д. Старочервово по состоянию на 2019-2033 г.г.

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потреби-телей, Гкал/ч | Резерв/де-фицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 0,6800 | 0,6800 | 0,0026 | 0,0069 | 0,4168 | 0,2537 |
| 2020 | 0,6800 | 0,6800 | 0,0026 | 0,0069 | 0,4168 | 0,2537 |
| 2021 | 0,6800 | 0,6800 | 0,0026 | 0,0069 | 0,4168 | 0,2537 |
| 2022 | 0,6800 | 0,6800 | 0,0026 | 0,0069 | 0,4168 | 0,2537 |
| 2023 | 0,6800 | 0,6800 | 0,0026 | 0,0069 | 0,4168 | 0,2537 |
| 2024 | 0,6800 | 0,6800 | 0,0026 | 0,0069 | 0,4168 | 0,2537 |
| 2025 | 0,6800 | 0,6800 | 0,0026 | 0,0069 | 0,4168 | 0,2537 |
| 2026 | 0,6800 | 0,6800 | 0,0026 | 0,0069 | 0,4168 | 0,2537 |
| 2027 | 0,6800 | 0,6800 | 0,0026 | 0,0069 | 0,4168 | 0,2537 |
| 2028 | 0,6800 | 0,6800 | 0,0026 | 0,0069 | 0,4168 | 0,2537 |
| 2029 | 0,6800 | 0,6800 | 0,0026 | 0,0069 | 0,4168 | 0,2537 |
| 2030 | 0,6800 | 0,6800 | 0,0026 | 0,0069 | 0,4168 | 0,2537 |
| 2031 | 0,6800 | 0,6800 | 0,0026 | 0,0069 | 0,4168 | 0,2537 |
| 2032 | 0,6800 | 0,6800 | 0,0026 | 0,0069 | 0,4168 | 0,2537 |
| 2033 | 0,6800 | 0,6800 | 0,0026 | 0,0069 | 0,4168 | 0,2537 |

Дефицит тепловой мощности на протяжении 2018-2033 г.г. не наблюдается

Таблица 12

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной № 25 д. Ляпки по состоянию на 2019-2033 г.г.

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потреби-телей, Гкал/ч | Резерв/де-фицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 1,62 | 1,62 | 0,006 | 0,054 | 1,226 | 0,334 |
| 2020 | 1,62 | 1,62 | 0,006 | 0,054 | 1,226 | 0,334 |
| 2021 | 1,62 | 1,62 | 0,006 | 0,054 | 1,226 | 0,334 |
| 2022 | 1,62 | 1,62 | 0,006 | 0,054 | 1,226 | 0,334 |
| 2023 | 1,62 | 1,62 | 0,006 | 0,054 | 1,226 | 0,334 |
| 2024 | 1,62 | 1,62 | 0,006 | 0,054 | 1,226 | 0,334 |
| 2025 | 1,62 | 1,62 | 0,006 | 0,054 | 1,226 | 0,334 |
| 2026 | 1,62 | 1,62 | 0,006 | 0,054 | 1,226 | 0,334 |
| 2027 | 1,62 | 1,62 | 0,006 | 0,054 | 1,226 | 0,334 |
| 2028 | 1,62 | 1,62 | 0,006 | 0,054 | 1,226 | 0,334 |
| 2029 | 1,62 | 1,62 | 0,006 | 0,054 | 1,226 | 0,334 |
| 2030 | 1,62 | 1,62 | 0,006 | 0,054 | 1,226 | 0,334 |
| 2031 | 1,62 | 1,62 | 0,006 | 0,054 | 1,226 | 0,334 |
| 2032 | 1,62 | 1,62 | 0,006 | 0,054 | 1,226 | 0,334 |
| 2033 | 1,62 | 1,62 | 0,006 | 0,054 | 1,226 | 0,334 |

Дефицит тепловой мощности на протяжении 2019-2033 г.г. не наблюдается

Таблица 13

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной № 24 д. Журавлево по состоянию на 2019-2033 г.г.

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потреби-телей, Гкал/ч | Резерв/де-фицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2,303 | 2,303 | 0,007 | 0,116 | 1,314 | 0,866 |
| 2020 | 2,303 | 2,303 | 0,007 | 0,116 | 1,314 | 0,866 |
| 2021 | 2,303 | 2,303 | 0,007 | 0,116 | 1,314 | 0,866 |
| 2022 | 2,303 | 2,303 | 0,007 | 0,116 | 1,314 | 0,866 |
| 2023 | 2,303 | 2,303 | 0,007 | 0,116 | 1,314 | 0,866 |
| 2024 | 2,303 | 2,303 | 0,007 | 0,116 | 1,314 | 0,866 |
| 2025 | 2,303 | 2,303 | 0,007 | 0,116 | 1,314 | 0,866 |
| 2026 | 2,303 | 2,303 | 0,007 | 0,116 | 1,314 | 0,866 |
| 2027 | 2,303 | 2,303 | 0,007 | 0,116 | 1,314 | 0,866 |
| 2028 | 2,303 | 2,303 | 0,007 | 0,116 | 1,314 | 0,866 |
| 2029 | 2,303 | 2,303 | 0,007 | 0,116 | 1,314 | 0,866 |
| 2030 | 2,303 | 2,303 | 0,007 | 0,116 | 1,314 | 0,866 |
| 2031 | 2,303 | 2,303 | 0,007 | 0,116 | 1,314 | 0,866 |
| 2032 | 2,303 | 2,303 | 0,007 | 0,116 | 1,314 | 0,866 |
| 2033 | 2,303 | 2,303 | 0,007 | 0,116 | 1,314 | 0,866 |

Дефицит тепловой мощности на протяжении 2019-2033 г.г. не наблюдается

По данным прогноза перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель на период с 2019г. до 2033 г.  не планируется строительство новых промышленных предприятий на территории Елыкаевского сельского поселения на ближайшую перспективу.

# 2.4.1. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии рассчитаны как отношение расхода тепловой энергии на отопление помещения каждой котельной к суммарному расходу собственных нужд согласно данным расчета удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» и АО «Теплоэнерго» на 2018 год. Значения для котельной № 1 с. Елыкаево – 20,9 %, для котельной № 3 с. Елыкаево (Колос) – 64,3 %, котельная №1 с. Андреевка – 22,2%, котельная № 25 д. Ляпки – 15,6%, котельная № 1 с. Силино – 32,0%, котельная                        д. Тебеньковка – 25,0%, котельная № 24 д. Журавлево – 19,4%, котельная № 2                          д. Старочервово – 34,6%, котельная № 1 д. Старочервово – 34,6%. Полученные существующие и перспективные затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии сведены в таблицу 14.

Таблица 14

Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии

| № П/П | Номер, наименование котельной | Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2023 год | 2029 год | 2033 год |
| 1 | Котельная № 1 с. Елыкаево | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 |
| 2 | Котельная № 3 с. Елыкаево (Колос) | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 |
| 3 | Котельная №1 с. Андреевка | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 4 | Котельная № 25 д. Ляпки | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 5 | Котельная № 1 с. Силино | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 6 | Котельная д. Тебеньковка | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 7 | Котельная № 24 д. Журавлево | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 8 | Котельная № 2 д. Старочервово | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 |
| 9 | Котельная № 1 д. Старочервово | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 |

# 2.4.2. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

В таблице 15 приведены значения существующей и перспективной тепловой мощности котельных нетто, то есть располагаемой мощности котельной без учета затрат тепловой энергии на собственные нужды.

Таблица 15

Тепловая мощность котельных нетто

| Номер, наименование котельной | Тепловая мощность котельных нетто, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год | 2023 год | 2029 год | 2033 год |
| Котельная № 1 село Елыкаево | 5,3640 | 5,3640 | 5,3640 | 5,3640 |
| Котельная № 3 село Елыкаево (Колос) | 4,1110 | 4,1102 | 4,1102 | 4,1102 |
| Котельная №1 с. Андреевка | 0,9373 | 0,9373 | 0,9373 | 0,9373 |
| Котельная № 25 д. Ляпки | 1,614 | 1,614 | 1,614 | 1,614 |
| Котельная № 1 с. Силино | 0,6775 | 0,6775 | 0,6775 | 0,6775 |
| Котельная д. Тебеньковка | 0,4984 | 0,4984 | 0,4984 | 0,4984 |
| Котельная № 24 д. Журавлево | 2,296 | 2,296 | 2,296 | 2,296 |
| Котельная № 2 д. Старочервово | 0,5774 | 0,5774 | 0,5774 | 0,5774 |
| Котельная № 1 д. Старочервово | 0,6774 | 0,6774 | 0,6774 | 0,6774 |

# 2.4.3. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

Существующие и перспективные значения потерь тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь рассчитаны согласно данным расчета нормативных тепловых потерь в сетях каждой системы теплоснабжения по результатам обследования тепловых сетей и корректировки схем тепловых сетей на 2017 год МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района». В ходе проведения расчетов, доля потерь тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов составили для котельной № 1 с. Елыкаево – 96,3 %; доля тепловой энергии с потерями теплоносителя на компенсацию этих потерь – 3,7%, для котельной № 3 с. Елыкаево (Колос) – 94,6 %; доля тепловой энергии с потерями теплоносителя на компенсацию этих потерь – 5,4%; котельной № 1 с. Андреевка – 99,1 %; доля тепловой энергии с потерями теплоносителя на компенсацию этих потерь – 0,9%, для котельной № 1 с. Силино – 94,6 %; доля тепловой энергии с потерями теплоносителя на компенсацию этих потерь – 5,4%; котельной № 1 д. Тебеньковка – 100 %; доля тепловой энергии с потерями теплоносителя на компенсацию этих потерь – 0%; котельной № 2 д. Старочервово – 98,4 %; доля тепловой энергии с потерями теплоносителя на компенсацию этих потерь – 1,6%, для котельной № 1 д. Старочервово – 98,6 %; доля тепловой энергии с потерями теплоносителя на компенсацию этих потерь – 1,4%; котельной № 25 д. Ляпки – 98,1 %; доля тепловой энергии с потерями теплоносителя на компенсацию этих потерь – 1,9%, для котельной № 24 д. Журавлево – 97,4 %; доля тепловой энергии с потерями теплоносителя на компенсацию этих потерь – 2,6%.

Полученные существующие и перспективные значения потерь тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь сведены в таблицу 16.

Таблица 16

Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

| Номер, наименование котельной | Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год | 2023 год | 2029 год | 2033 год |
| Котельная № 1 с. Елыкаево | 1225,59 | 1225,59 | 1225,59 | 1225,59 |
| Котельная № 3 с. Елыкаево (Колос) | 668,22 | 668,22 | 668,22 | 668,22 |
| Котельная №1 с. Андреевка | 123,87 | 123,87 | 123,87 | 123,87 |
| Котельная № 1 с. Силино | 80,23 | 80,23 | 80,23 | 80,23 |
| Котельная д. Тебеньковка | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 |
| Котельная № 2 д. Старочервово | 33,53 | 33,53 | 33,53 | 33,53 |
| Котельная № 1 д. Старочервово | 38,13 | 38,13 | 38,13 | 38,13 |
| Котельная № 25 д. Ляпки | 451,841 | 451,841 | 451,841 | 451,841 |
| Котельная № 24 д. Журавлево | 979,841 | 979,841 | 979,841 | 979,841 |

# 2.4.4. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Данные по затратам тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

# 2.4.5. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Значения резерва тепловой мощности источников теплоснабжения представлены в таблицах 5 – 13.

Резервы тепловой мощности сохраняется при развитии системы теплоснабжения на всех этапах реализации схемы теплоснабжения Елыкаевского сельского поселения.

Аварийный резерв тепловой мощности источников тепловой энергии достаточен для поддержания котельной в работоспособном состоянии. Договоры с потребителями на поддержание резервной тепловой мощности отсутствуют.

# 2.5. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф

Потребители с заключенными договорами на поддержание резервной тепловой мощности, с долгосрочными договорами теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, с долгосрочными договорами, в отношении которых установлен долгосрочный тариф отсутствуют.

# 3. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

# 3.1. Порядок расчета перспективных балансов производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя  теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

# 3.1.1. Общие положения

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, содержат обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям.

Расчет нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 278, и Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

Расчет выполнен с разбивкой по пятилетним периодам, начиная с текущего момента, с учетом перспективных планов строительства (реконструкции) тепловых сетей и планируемого присоединения к ним систем теплоснабжения потребителей.

В связи с отсутствием приборов учета на источниках тепловой энергии и у потребителей произвести сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя невозможно.

# 3.1.2. Определение расчетного часового расхода воды для расчета производительности водоподготовки

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения принимался в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 24.06.2003 № 110:

- в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

- в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

- для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусмотрена дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принят равным 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт - при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки - при отдельных сетях горячего водоснабжения.

Внутренние объемы системы теплоснабжения определены расчетным путем по удельному объему воды в радиаторах чугунных высотой 500 мм при расчетном температурном графике отопления и по присоединенной расчетной отопительно-вентиляционной нагрузке по «Методическим указаниям по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю "потери сетевой воды" СО 153-34.20.523 (4), утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 № 278.

# 3.1.3. Определение нормативов технологических потерь и затрат теплоносителя

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя (теплоноситель – вода) относятся:

-затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

-технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

-технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Нормативные значения потерь теплоносителя за год с его нормируемой утечкой, м3, определялись по формуле:

Gут.н = аVгодnгод10–2 = mут.год.нnгод,

где а – норма среднегодовой утечки теплоносителя, м3/чм3, установленная правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей в час;

Vгод – среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м3;

nгод – продолжительность функционирования тепловых сетей в году, ч;

mут.год.н – среднегодовая норма потерь теплоносителя, обусловленных утечкой, м3/ч.

Значение среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей, м3, определялась из выражения:

Vгод = (Vотnот + Vлnл) / (nот + nл) = (Vотnот + Vлnл) / nгод,

где Vот и Vл – емкость трубопроводов тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, м3;

nот и nл – продолжительность функционирования тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, ч.

При расчете значения среднегодовой емкости учитывалась емкость трубопроводов, вновь вводимых в эксплуатацию, и продолжительность использования данных трубопроводов в течение календарного года; емкость трубопроводов, образуемую в результате реконструкции тепловой сети (изменения диаметров труб на участках, длины трубопроводов, конфигурации трассы тепловой сети) и период времени, в течение которого введенные в эксплуатацию участки реконструированных трубопроводов задействованы в календарном году; емкость трубопроводов, временно выводимых из использования для ремонта, и продолжительность ремонтных работ.

При определении значения среднегодовой емкости тепловой сети в значении емкости трубопроводов в неотопительном периоде учитывалось требование правил технической эксплуатации о заполнении трубопроводов деаэрированной водой с поддержанием избыточного давления не менее 0,5 кгс/см2 в верхних точках трубопроводов.

Прогнозируемая продолжительность отопительного периода принималась в соответствии со строительными нормами и правилами по строительной климатологии.

Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального эксплуатационного режима, а также сверхнормативные потери в нормируемую утечку не включались.

Затраты теплоносителя, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или реконструкции, принимались в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.

Затраты теплоносителя, обусловленные его сливом средствами автоматического регулирования и защиты, предусматривающими такой слив, определяемые конструкцией указанных приборов и технологией обеспечения нормального функционирования тепловых сетей и оборудования, в расчете нормативных значений потерь теплоносителя не учитывались из-за отсутствия в тепловых сетях поселения действующих приборов автоматики или защиты такого типа.

Затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении.

Нормирование затрат теплоносителя на указанные цели производилось с учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения эксплуатационных испытаний и других регламентных работ и утвержденных эксплуатационных норм затрат для каждого вида испытательных и регламентных работ в тепловых сетях для данных участков трубопроводов и принималось в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.

При изменении емкости (внутреннего объема) трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, на 5%, ожидаемые значения показателя «потери сетевой воды» допускается определять по формуле:

Gпсвплан=GпсвнормVср.гпланVср.гнорм,

где: Gпсвплан–ожидаемые годовые потери сетевой воды на период регулирования, м³;

Gпсвнорм–годовые потери сетевой воды в тепловых сетях, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, в соответствии с энергетическими характеристиками, м³;

Vср.гплан– ожидаемый суммарный среднегодовой объём тепловых сетей, м³;

Vср.гнорм– суммарный среднегодовой объём тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, принятый при разработке энергетических характеристик, м³.

# 3.1.4. Определение расхода воды на собственные нужды водоподготовительных установок

Расход воды на собственные нужды водоподготовительных установок зависит от ряда факторов, основными из которых являются:

- принципиальная схема водоподготовки;

- качество исходной воды;

- рабочая обменная емкость применяемых ионитов;

- удельный расход воды на регенерацию и требуемую отмывку свежего ионита;

- степень отмывки ионита от продуктов регенерации;

- повторное использование части отмывочных вод (на взрыхление ионитов, на приготовление регенерирующих растворов).

Для определения расчетного расхода воды на собственные нужды водоподготовительных установок использовались усредненные данные, приведенные в таблицах 2-14, 2-15 тома 1 «Водоподготовка и водный режим парогенераторов» «Справочника химика-энергетика» под общей редакцией С.М. Гурвича (М. Энергия, 1972).

По приведенным ниже формулам определен расход воды на собственные нужды водоподготовительного аппарата в процентах количества полученного в нем фильтрата:

- для натрий-катионитного фильтра первой ступени с загруженным в фильтр сульфоуглем

РNa1=Ри*100Ж0/есу,

- для натрий-катионитного фильтра первой ступени с загруженным в фильтр катионитом КУ-2

РNa1=Ри*100Ж0/еКУ-2,

- для натрий-катионитного фильтра второй ступени с загруженным в фильтр сульфоуглем

РNa2=Ри(100+РNa1)ЖNa1/есу,

- для натрий-катионитного фильтра второй ступени с загруженным в фильтр катионитом КУ-2

РNa1=Ри(100+РNa1)ЖNa1/еКУ-2,

где:

Ри – удельный расход воды на собственные нужды ионита м3/ м3:

для фильтра первой ступени, загруженного сульфоуглем в Na-форме – 5,0;

для фильтра второй ступени, загруженного сульфоуглем в Na-форме – 6,0;

для фильтра первой ступени, загруженного сульфоуглем в Н-форме – 5,0;

для фильтра второй ступени, загруженного сульфоуглем в Н-форме – 10,0;

для фильтра первой ступени, загруженного катионитом КУ-2 в Na-форме – 6,0;

для фильтра второй ступени, загруженного катионитом КУ-2 в Na-форме – 8,0.

для фильтра первой ступени, загруженного катионитом КУ-2 в Н-форме – 6,5;

для фильтра второй ступени, загруженного катионитом КУ-2 в Н-форме – 12,0.

есу – значение рабочей обменной емкости ионита, г-экв/м3:

для сульфоугля марки СК в Na-форме – 267;

для сульфоугля марки СК в Н-форме  – 270;

для сульфоугля марки СМ в Na-форме – 357;

для сульфоугля марки СМ в Н-форме  – 270;

для катионита марки КУ-2 в Na-форме  – 950;

для катионита марки КУ-2 в Н-форме  – 650.

Ж0 – жесткость исходной воды, принята по значениям представленной теплоснабжающей организацией МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» и ОАО «Теплоэнерго».

# 3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками

Расчет перспективных балансов производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками, в том числе в аварийных режимах на котельных был выполнен с учетом перспективного развития потребителей тепловой энергии.

Перспективный годовой расход объема теплоносителя приведен в таблице 17.

Таблица 17

Годовой расход теплоносителя в зонах действия котельных

Елыкаевского сельского поселения

| Параметры | Единицы измерения | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 | 2029-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 село Елыкаево |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3/год | 1,1649 | 1,1649 | 1,1649 | 1,1649 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. м3/год | 1,1649 | 1,1649 | 1,1649 | 1,1649 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. м3/год | 6,6821 | 6,6821 | 6,6821 | 6,6821 |
| Котельная № 3 село Елыкаево (Колос) |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3/год | 10,6793 | 10,6793 | 10,6793 | 10,6793 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. м3/год | 0,8916 | 0,8916 | 0,8916 | 0,8916 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. м3/год | 3,2912 | 3,2912 | 3,2912 | 3,2912 |
| Котельная №1 с. Андреевка |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3/год | 0,0343 | 0,0343 | 0,0343 | 0,0343 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. м3/год | 0,0343 | 0,0343 | 0,0343 | 0,0343 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 1 с. Силино |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3/год | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. м3/год | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная д. Тебеньковка |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3/год | 0,7669 | 0,7669 | 0,7669 | 0,7669 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. м3/год | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. м3/год | 0,7560 | 0,7560 | 0,7560 | 0,7560 |
| Котельная № 2 д. Старочервово |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3/год | 0,0123 | 0,0123 | 0,0123 | 0,0123 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. м3/год | 0,0123 | 0,0123 | 0,0123 | 0,0123 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. м3/год | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 |
| Котельная № 1 д. Старочервово |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3/год | 0,0969 | 0,0969 | 0,0969 | 0,0969 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. м3/год | 0,0142 | 0,0142 | 0,0142 | 0,0142 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. м3/год | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 |
| ООО "Теплоэнерго" |  |  |  |  |  |
| Котельная № 25 д. Ляпки |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3/год | 2,106 | 1,221 | 1,221 | 1,221 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. м3/год | 0,219 | 0,218 | 0,218 | 0,218 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. м3/год | 1,887 | 1,003 | 1,003 | 1,003 |
| Котельная № 24 д. Журавлево |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3/год | 4,252 | 1,585 | 1,585 | 1,585 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. м3/год | 0,847 | 0,686 | 0,686 | 0,686 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. м3/год | 3,405 | 0,909 | 0,909 | 0,909 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3/год | 13,8174 | 10,2654 | 10,2654 | 10,2654 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. м3/год | 2,4031 | 2,2411 | 2,2411 | 2,2411 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. м3/год | 16,0302 | 12,6502 | 12,6502 | 12,6502 |

Примечание: * - в связи с отсутствием приборов учета на источниках тепловой энергии и у потребителей данные о сверхнормативных утечках теплоносителя отсутствуют;

** - расчетные значения.

В настоящее время на всех  котельных Елыкаевского сельского поселения, установлена т водоподготовительные установки марки Комплексон-6.

В таблице 18 представлены балансы производительности установленных и планируемой к установке водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети в зоне действия котельных и перспективные значения подпитки тепловой сети, обусловленные нормативными утечками в тепловых сетях.

Таблица 18

Баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети в зоне действия котельных Елыкаевского сельского поселения

| Параметры | Единицы измерения | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 | 2029-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 село Елыкаево |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | м3/ч | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | 1,8221 | 1,8221 | 1,8221 | 1,8221 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,2101 | 0,2101 | 0,2101 | 0,2101 |
| - расчетный отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | м3/ч | 1,6120 | 1,6120 | 1,6120 | 1,6120 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | м3/ч | 0,1148 | 0,1148 | 0,1148 | 0,1148 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 1,9369 | 1,9369 | 1,9369 | 1,9369 |
| Котельная № 3 село Елыкаево (Колос) |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | м3/ч | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | 1,2753 | 1,2753 | 1,2753 | 1,2753 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,1466 | 0,1466 | 0,1466 | 0,1466 |
| - расчетный отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | м3/ч | 1,1287 | 1,1287 | 1,1287 | 1,1287 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0803 | 0,0803 | 0,0803 | 0,0803 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 1,3556 | 1,3556 | 1,3556 | 1,3556 |
| Котельная №1 с. Андреевка |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | м3/ч | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 |
| - расчетный отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 |
| Котельная № 1 с. Силино |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | м3/ч | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 |
| - расчетный отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 |
| Котельная д. Тебеньковка |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | м3/ч | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | 0,1658 | 0,1658 | 0,1658 | 0,1658 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
| - расчетный отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | м3/ч | 0,1648 | 0,1648 | 0,1648 | 0,1648 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,1762 | 0,1762 | 0,1762 | 0,1762 |
| Котельная № 2 д. Старочервово |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | м3/ч | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 |
| - расчетный отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 |
| Котельная № 1 д. Старочервово |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | м3/ч | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | 0,0179 | 0,0179 | 0,0179 | 0,0179 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - расчетный отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | м3/ч | 0,0179 | 0,0179 | 0,0179 | 0,0179 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 |
| АО «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |
| Котельная № 24 д. Журавлево |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | 0,505 | 0,188 | 0,188 | 0,188 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,101 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| - расчетный отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | м3/ч | 0,404 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | м3/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 1,005 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| Котельная № 25 д. Ляпки |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | 0,250 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| - расчетный отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | м3/ч | 0,224 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | м3/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,750 | 0,645 | 0,645 | 0,645 |

Примечание: * - в связи с отсутствием приборов учета на источниках тепловой энергии и у потребителей данные о сверхнормативных утечках теплоносителя отсутствуют;

** - расчетные значения.

Анализ таблицы 18 показывает, что расходы сетевой воды для существующих источников  не увеличиваются.

Информация о предлагаемом оборудовании ВПУ для существующей и вновь строящихся котельной представлена в таблице.

Таблица 19

Предложение по выбору баков аккумуляторов для источников теплоснабжения Елыкаевского сельского поселения

| № п.п. | Наименование планировочного района | Наименование источника | Требуемый объем бака аккумулятора, м3 | Количество баков, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Елыкаево | Котельная № 1 | 10* | 1 |
| 2 | село Елыкаево (Колос) | Котельная № 3 | 7,5* | 1 |
| 3 | с. Андреевка | Котельная №1 | 1* | 1 |
| 4 | с. Силино | Котельная № 1 | 1* | 1 |
| 5 | д. Тебеньковка | Котельная | 1* | 1 |
| 6 | д. Старочервово | Котельная № 2 | 1* | 1 |
| 7 | д. Старочервово | Котельная № 1 | 1* | 1 |
| 8 | д. Журавлево | Котельная № 24 | 80* | 1 |
| 9 | д. Ляпки | Котельная № 25 | 50/50* | 2 |

Примечание: * -  значение в ходе проектирования может быть уточнено.

# 3.3. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Баланс производительности водоподготовительных установок в аварийных режимах приведен в таблице 20.

Таблица 20

Баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 | 2029-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 село Елыкаево |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 10 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | - | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | - | 10 | 10 | 10 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | м3/ч | 8,6121 | 8,6121 | 8,6121 | 8,6121 |
| Котельная № 3 село Елыкаево (Колос) |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | - | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | - | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | м3/ч | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 |
| Котельная №1 с. Андреевка |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | - | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | - | 1 | 1 | 1 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | м3/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Котельная № 1 с. Силино |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | - | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | - | 1 | 1 | 1 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | м3/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная д. Тебеньковка |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | - | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | - | 1 | 1 | 1 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | м3/ч | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Котельная № 1 с. Упоровка |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | - | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | - | 1 | 1 | 1 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | м3/ч | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| Котельная № 2 д. Старочервово |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | - | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | - | 1 | 1 | 1 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | м3/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Котельная № 1 д. Старочервово |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | - | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | - | 1 | 1 | 1 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | м3/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| АО «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |
| Котельная № 24 д. Журавлево |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | м3/ч | - | - | - | - |
| Котельная № 25 д. Ляпки |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | м3/ч | - | - | - | - |

Как следует из таблицы 20 производительность водоподготовительных установок котельных Елыкаевского сельского поселения будет достаточна для обеспечения подпитки систем теплоснабжения химически очищенной водой в аварийных режимах работы.

# 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

# 4.1. Общие положения

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе данных, определенных в разделах 2 и 3 настоящей схемы теплоснабжения.

По данным прогноза перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель на период с 2018 г. до 2033 г.  не планируется строительство новых промышленных предприятий на территории Елыкаевского сельского поселения на ближайшую перспективу.

При определении параметров развития систем теплоснабжения и расчетных перспективных тепловых нагрузок рассматривались исходные данные МУП «Жилищно-коммунальное управление» и АО «Теплоэнерго».

Решения по подбору  инженерного оборудования источников тепла принимались на основании расчета ВПУ. Подбор ВПУ осуществлялся по прайс-листам и рекламной продукции каталогов заводов-изготовителей. Марки оборудования, указанного в мероприятиях по реконструкции источников теплоснабжения, приняты условно, при необходимости можно заменить на аналогичные.

# 4.2. Предложения по строительству источников тепловой энергии

На территории Елыкаевского сельского поселения планируется строительство новых источников тепловой энергии взамен устаревших и неэффективных котельных №24 и №25.

# 4.3. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку

По данным прогноза перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель на период с 2019 г. до 2033 г. строительство новых промышленных предприятий на территории Елыкаевского сельского поселения на ближайшую перспективу не планируется. Таким образом, существующий состав теплогенерирующего и теплосетевого оборудования достаточен для теплоснабжения подключенных потребителей. В связи с этим, необходимость в реконструкции, с целью увеличения тепловой мощности  на территории Елыкаевского сельского поселения на ближайшую перспективу не требуется.

# 4.4. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Необходимо своевременно осуществлять обследование котлоагрегатов с целью недопущения аварийный ситуаций и своевременной замены оборудования.

# 4.5. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Елыкаевского сельского поселения отсутствуют.

# 4.6. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы

По части населенных пунктов Елыкаевского сельского поселения срок службы котлоагрегатов котельных на настоящий момент превышает 25 лет, в частности на котельной № 3 с. Елыкаево (Колос) котлы установлены в 1988 г., В связи с этим предлагается произвести замену котлоагрегатов достигших 25 летнего срока работы.

В качестве мероприятий по продлению ресурса котлоагрегатов на котельной рекомендуется своевременно производить текущий и капитальный ремонт котельного оборудования.

# 4.7. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На перспективу до 2033 г. не планируется переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

# 4.8. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковой режим работы

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Елыкаевского сельского поселения отсутствуют.

# 4.9. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии

Существующие и перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной нагрузке приведены в таблице 21.

Таблица 21

Существующие и перспективные режимы загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке на период 2018-2033 г.

| Наименование котельной | Загрузка источников по присоединенной тепловой нагрузке, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019г. | 2023 г. | 2029 г. | 2033 г. |
| МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» |  |  |  |  |
| Котельная № 1 село Елыкаево | 49% | 49% | 49% | 49% |
| Котельная № 3 село Елыкаево (Колос) | 30% | 32% | 32% | 32% |
| Котельная №1 с. Андреевка | 49% | 49% | 49% | 49% |
| Котельная № 1 с. Силино | 46% | 46% | 46% | 46% |
| Котельная д. Тебеньковка | 27% | 27% | 27% | 27% |
| Котельная № 2 д. Старочервово | 70% | 70% | 70% | 70% |
| Котельная № 1 д. Старочервово | 63% | 63% | 63% | 63% |
| АО «Теплоэнерго» |  |  |  |  |
| Котельная № 25 д. Ляпки | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Котельная № 24 д. Журавлево | 62% | 62% | 62% | 62% |

# 4.10. Оптимальные температурные графики отпуска тепловой энергии для каждого источников тепловой энергии систем теплоснабжения

Тепловые сети запроектированы на работу при расчетных параметрах теплоносителя  95/70°С .

# 4.11. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Значения перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности представлены в таблицах 5 – 13 настоящего отчета.

# 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

# 5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Дефицит тепловой мощности источников тепловой энергии на территории Елыкаевского сельского поселения отсутствует. По данным прогноза перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель на период с 2018 г. до 2033 г.  строительство новых промышленных предприятий на территории Елыкаевскоо сельского поселения на ближайшую перспективу не планируется. Таким образом, существующий состав теплогенерирующего и теплосетевого оборудования достаточен для теплоснабжения подключенных потребителей. В связи с этим, необходимость в реконструкции, с целью увеличения тепловой мощности, строительства источников тепловой энергии  на территории Елыкаевского сельского поселения на ближайшую перспективу не требуется.

# 5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку

Увеличение установленной мощности котлоагрегатов не потребуется в связи с отсутствием прироста тепловой нагрузки.

# 5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Источники тепловой энергии рассредоточены по территории Елыкаевского сельского поселения. Обеспечение возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников в данной ситуации экономически не целесообразно.

# 5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Ликвидация котельных не планируется, перевод котельных в пиковый режим не предусматривается.

# 5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения расчетных расходов теплоносителя

Пропускная способность трубопроводов от котельных Елыкаевского сельского поселения обеспечивает необходимый располагаемых напоров на вводах потребителей, подключенных к централизованному теплоснабжению.

# 5.6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

По данным анализа аварийности на тепловых сетях и теплоисточниках за 2011-2017 гг. не выявлены элементы, не отвечающие требованиям надежности теплоснабжения.

В данной ситуации строительство новых тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения (резервирующие перемычки между магистралями, резервные линии, кольцевые  линии) экономически не целесообразно.

Для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения рекомендуется производить замену участков трубопроводов тепловых сетей во время плановых ремонтов.

# 6. Перспективные топливные балансы

Значения перспективных расходов основного вида топлива на источниках тепловой энергии приведены в таблице 22.

Таблица 22

Топливный баланс системы теплоснабжения Елыкаевского сельского поселения

| Наименование котельной | 2018 г. |  | 2023 г. |  | 2029 г. |  | 2033 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс. т.у.т | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс. т.у.т | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс. т.у.т | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс. т.у.т |
| МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 с. Елыкаево | 9685,97 | 2,471 | 9685,97 | 2,471 | 9685,97 | 2,111 | 9685,97 | 2,111 |
| Котельная № 3 с. Елыкаево (Колос) | 2085,81 | 0,522 | 2085,81 | 0,522 | 2085,81 | 0,475 | 2085,81 | 0,475 |
| Котельная №1 с. Андреевка | 1198,21 | 0,281 | 1198,21 | 0,281 | 1198,21 | 0,281 | 1198,21 | 0,281 |
| Котельная № 1 с. Силино | 879,02 | 0,211 | 879,02 | 0,211 | 879,02 | 0,195 | 879,02 | 0,195 |
| Котельная д. Тебеньковка | 342,52 | 0,074 | 342,52 | 0,074 | 342,52 | 0,074 | 342,52 | 0,074 |
| Котельная № 2 д. Старочервово | 1173,87 | 0,280 | 1173,87 | 0,280 | 1173,87 | 0,260 | 1173,87 | 0,260 |
| Котельная № 1 д. Старочервово | 507,08 | 0,121 | 507,08 | 0,121 | 507,08 | 0,112 | 507,08 | 0,112 |
| АО «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 25 д. Ляпки | 1113,858 | 0,251 | 1113,858 | 0,251 | 1113,858 | 0,251 | 1113,858 | 0,251 |
| Котельная № 24 д. Журавлево | 2024,776 | 0,456 | 2024,776 | 0,456 | 2024,776 | 0,456 | 2024,776 | 0,456 |
| ИТОГО: | 19011,11 | 4,667 | 19011,11 | 4,667 | 19011,11 | 4,667 | 19011,11 | 4,667 |

Снижение расхода условного топлива к 2033 году объясняется выполнением мероприятий по установке ВПУ, замене котлоагрегатов и периодическим выполнением плановых текущих и капитальных работ по ремонту котельного оборудования.

Таким образом наименьшее потребление условного топлива прогнозируется в 2033г.

В таблице 23 представлен перспективный баланс Елыкаевского сельского  поселения по топливу.

Таблица 23

Перспективный баланс по топливу за период с 2018 г. по 2033 г.

| Год | Годовой расход условного топлива, тыс. т.у.т |
| --- | --- |
| 2018 | 4,667 |
| 2019 | 4,667 |
| 2020 | 4,667 |
| 2021 | 4,667 |
| 2022 | 4,667 |
| 2023 | 4,667 |
| 2024 | 4,667 |
| 2025 | 4,667 |
| 2026 | 4,667 |
| 2027 | 4,667 |
| 2028 | 4,667 |
| 2029 | 4,667 |
| 2030 | 4,667 |
| 2031 | 4,667 |
| 2032 | 4,667 |
| 2033 | 4,667 |

Согласно данным таблицы 23 за счет выполнения мероприятий по установке ВПУ, замене котлоагрегатов и периодическим выполнением плановых текущих и капитальных работ по ремонту котельного оборудования вновь строящихся объектов расход топлива снижается во всех периодах до 2033 г.

В таблице 24 представлены данные по запасам топлив по периодам.

Таблица 24

Прогноз нормативов создания запасов каменного угля

| Наименование энергоисточника | Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ), тыс.т | Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ), тыс. т. | Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тыс. т |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год |  |  |  |
| Котельная № 1 с. Елыкаево | 0,7486 | 0,1002 | 0,6484 |
| Котельная № 3 с. Елыкаево (Колос) | 0,3528 | 0,0472 | 0,3056 |
| Котельная №1 с. Андреевка | 0,1010 | 0,0135 | 0,0875 |
| Котельная № 25 д. Ляпки | 0,0678 | 0,0095 | 0,0583 |
| Котельная № 1 с. Силино | 0,0740 | 0,0100 | 0,0641 |
| Котельная д. Тебеньковка | 0,0317 | 0,0042 | 0,0275 |
| Котельная № 24 д. Журавлево | 0,1021 | 0,0165 | 0,0856 |
| Котельная № 2 д. Старочервово | 0,0894 | 0,0120 | 0,0774 |
| Котельная № 1 д. Старочервово | 0,0961 | 0,0129 | 0,0832 |
| 2028 год |  |  |  |
| Котельная № 1 с. Елыкаево | 0,6393 | 0,0856 | 0,5537 |
| Котельная № 3 с. Елыкаево (Колос) | 0,3208 | 0,0429 | 0,2779 |
| Котельная №1 с. Андреевка | 0,1010 | 0,0135 | 0,0875 |
| Котельная № 25 д. Ляпки | 0,0678 | 0,0095 | 0,0583 |
| Котельная № 1 с. Силино | 0,0684 | 0,0092 | 0,0592 |
| Котельная д. Тебеньковка | 0,0317 | 0,0042 | 0,0275 |
| Котельная № 24 д. Журавлево | 0,1021 | 0,0165 | 0,0856 |
| Котельная № 2 д. Старочервово | 0,0829 | 0,0111 | 0,0718 |
| Котельная № 1 д. Старочервово | 0,0885 | 0,0119 | 0,0766 |
| 2033 год |  |  |  |
| Котельная № 1 с. Елыкаево | 0,6393 | 0,0856 | 0,5537 |
| Котельная № 3 с. Елыкаево (Колос) | 0,3208 | 0,0429 | 0,2779 |
| Котельная №1 с. Андреевка | 0,1010 | 0,0135 | 0,0875 |
| Котельная № 25 д. Ляпки | 0,0678 | 0,0095 | 0,0583 |
| Котельная № 1 с. Силино | 0,0684 | 0,0092 | 0,0592 |
| Котельная д. Тебеньковка | 0,0317 | 0,0042 | 0,0275 |
| Котельная № 24 д. Журавлево | 0,1021 | 0,0165 | 0,0856 |
| Котельная № 2 д. Старочервово | 0,0829 | 0,0111 | 0,0718 |
| Котельная № 1 д. Старочервово | 0,0885 | 0,0119 | 0,0766 |

# 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

# 7.1. Общие положения

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника тепловой энергии и тепловых сетей сформированы на основании мероприятий, прописанных в разделах 2, 3, 4, 5 настоящей схемы теплоснабжения.

В таблице 25 приведена Программа развития системы теплоснабжения Елыкаевского сельского поселения до 2033 года с проиндексированными капитальными затратами, разработанная на основании принятых решений.

Таблица 25

Программа развития системы теплоснабжения Елыкаевского сельского поселения до 2033 года с проиндексированными капитальными затратами, указанными в ценах соответствующих лет, тыс. руб.

| № п/п | Наименование котельной, мероприятия | Планируемые действия |  | 2 019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 с. Елыкаево |  |  | 65 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 |
|  | Реконструкция котельной | Установка бака аккумулятора объёмом 10 куб. м. |  | 65 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| 2 | Котельная № 3 с. Елыкаево (Колос) |  |  | 978 | 997 | 1058 | 1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4330 |
|  | Реконструкция котельной | Установка бака аккумулятора объемом 7,5 куб. м. |  | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
|  |  | Демонтаж котельного оборудования | Демонтаж 4 котлов Ланкашир | 216 | 230 | 245 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 |
|  |  | Монтаж котельного оборудования | Монтаж 4 котлов КВм-1,1 или аналогичного оборудования | 762 | 767 | 813 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3204 |
| 3 | Котельная №1 с. Андреевка |  |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
|  | Реконструкция котельной | Установка бака аккумулятора объемом 1 куб. м |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 5 | Котельная № 2 д. Старочервово |  |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
|  | Реконструкция котельной | Установка бака аккумулятора объемом 1 куб. м |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 6 | Котельная № 1 д. Старочервово |  |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
|  | Реконструкция котельной | Установка бака аккумулятора объемом 1 куб. м |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 8 | Котельная № 1 с. Силино |  |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
|  | Реконструкция котельной | Установка бака аккумулятора объемом 1 куб. м |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 9 | Котельная д. Тебеньковка |  |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
|  | Реконструкция котельной | Установка бака аккумулятора объемом 1 куб. м |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| ИТОГО по котельным МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» |  |  |  | 1158 | 1209 | 1058 | 1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4722 |
| 1 | Котельная № 24 д. Журавлево |  |  | 13880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1699 | 1803 | 2203 | 0 | 0 | 13880 |
|  | Строительство автоматической угольной блочно-модульной котельной расположенной в Кемеровском районе 0,2 км севернее д. Журавлево | Новое строительство для обеспечения существующих потребителей |  | 13880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13880 |
| 2 | Котельная № 25 д. Ляпки |  |  | 13880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13880 |
|  | Строительство автоматической угольной блочно-модульной котельной, расположенной в Кемеровском районе, Пригородный лесхоз, ГЛД «Старочервовская» в 1414 м северо-западнее д. Ляпки | Новое строительство для обеспечения существующих потребителей |  | 13880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13880 |
| ИТОГО по котельным АО «Теплоэнерго» |  |  |  | 27734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27734 |
| ИТОГО ПО ВСЕМ КОТЕЛЬНЫМ: |  |  |  | 28892 | 1209 | 1 058 | 1 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32456 |

# 7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах по разделу строительство источников тепловой энергии приведена в таблице 26.

Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах по разделу установка ВПУ на существующих источниках приведена в таблице 27.

Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах в целом по всем мероприятиям по источникам тепловой энергии приведена в таблице 28.

Таблица 26

Всего затраты по разделу «Строительство источников тепловой энергии», тыс. руб.

| ВСЕГО | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940 |
| Оборудование | 18040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18040 |
| СМ и НР | 7780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7780 |
| Всего кап.затраты | 7780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7780 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 7780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7780 |

Таблица 27

Всего затраты по разделу «Установка ВПУ на источниках тепловой энергии», тыс. руб.

| ВСЕГО | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 12 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Оборудование | 104 | 180 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 |
| СМ и НР | 90 | 156 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 |
| Всего кап.затраты | 206 | 356 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 |
| Непредвиденные расходы | 20 | 35 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| НДС | 41 | 70 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| Всего смета проекта | 267 | 461 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903 |

Таблица 28

Всего затраты по разделу «Реконструкция источников тепловой энергии», тыс. руб.

| ВСЕГО | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 46 | 47 | 49 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 168 | 191 | 0 | 0 | 633 |
| Оборудование | 381 | 388 | 412 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 1404 | 1602 | 0 | 0 | 5286 |
| СМ и НР | 329 | 335 | 356 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 1213 | 1384 | 0 | 0 | 4566 |
| Всего кап.затраты | 756 | 770 | 817 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312 | 2785 | 3177 | 0 | 0 | 10485 |
| Непредвиденные расходы | 74 | 75 | 80 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 271 | 310 | 0 | 0 | 1022 |
| НДС | 149 | 152 | 161 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 550 | 628 | 0 | 0 | 2070 |
| Всего смета проекта | 979 | 997 | 1058 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1699 | 3606 | 4115 | 0 | 0 | 13577 |

# 7.3. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них

Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах по разделу реконструкция и техническое перевооружение тепловых сетей приведена в таблице 29.

Таблица 29

Всего затраты по разделу «Реконструкция и техническое перевооружение тепловых сетей», тыс. руб.

| ВСЕГО | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оборудование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СМ и НР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего кап.затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего смета проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# 7.4. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Предлагаемыми программами не планируется изменения принятых температурных графиков на теплоисточниках до 2033 года.

Изменения гидравлического режима работы системы теплоснабжения не планируются.

Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах в целом по всем мероприятиям приведена в таблице 30.

Таблица 30

Необходимые инвестиции в строительство котельных, установку ВПУ на источниках тепловой энергии, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей до 2033 года в проиндексированных ценах (прогноз), тыс. руб.

| ВСЕГО | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 58 | 67 | 49 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 168 | 191 | 0 | 0 | 673 |
| Оборудование | 485 | 568 | 412 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 1404 | 1602 | 0 | 0 | 5638 |
| СМ и НР | 419 | 491 | 356 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 1213 | 1384 | 0 | 0 | 4871 |
| Всего кап.затраты | 962 | 1126 | 817 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312 | 2785 | 3177 | 0 | 0 | 11182 |
| Непредвиденные расходы | 94 | 110 | 80 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 271 | 310 | 0 | 0 | 1090 |
| НДС | 190 | 222 | 161 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 550 | 628 | 0 | 0 | 2208 |
| Всего смета проекта | 1246 | 1458 | 1058 | 1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1699 | 3606 | 4115 | 0 | 0 | 14480 |

# 7.5. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу, выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки.

Величина тарифа при условии реализации проектов схемы теплоснабжения колеблется, в период до 2020 г. включительно превышая величину тарифа, определенную без учета реализации проектов. Этот обусловлено большим объемом реализуемых проектов в рассматриваемый период. Однако реализация этих проектов приводит к тому, что в период после 2020 г. прогнозируемая величина тарифа «с проектами» ниже величины тарифа «без проектов», что обусловлено выполнением мероприятий по установке ВПУ и периодическим выполнением плановых текущих и капитальных работ по ремонту котельного оборудования.

Сглаживание резких скачков тарифа возможно осуществить при формировании программы привлечения финансовых средств на реализацию проектов.

# 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Результатом утверждения схемы теплоснабжения Елыкаевского сельского поселения до 2033 года должно быть выделение единой теплоснабжающей организации (далее – ЕТО) и тарифа на тепловую энергию отпускаемую потребителям. Предполагаемый период, с которого начнет функционировать ЕТО – 2020 год.

Предлагаемые в Разделе 7 настоящей схемы теплоснабжения источники инвестиций предполагают возможность привлечения тарифных средств для реализации программы.

Существует ограничение на применения тарифных средств для реализации программы из-за предельных норм роста тарифов,  утверждаемых Федеральной службой по тарифам Российской Федерации.

В качестве зон деятельности ЕТО, определенных для каждой существующей изолированно от других зон действия тепловых источников в общей системе теплоснабжения Елыкаевского сельского поселения, предлагаются к рассмотрению зоны, перечень (реестр) которых сведен в таблицу 31. При определении ЕТО рассматриваются только те организации, основной деятельностью которых является осуществление теплоснабжения жилых зданий, объектов социального и культурно-бытового назначения. Такими организациями являются: МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» и АО «Теплоэнерго».

Таблица 31

Реестр предложений по выбору зон деятельности ЕТО в общей системе теплоснабжения городского округа

| № п/п | Наименование зоны действия возможной ЕТО и их теплоисточников |
| --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающая организация 1. Зона действия 8 котельных МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района»: котельная № 1 с. Елыкаево, котельная № 3 с. Елыкаево, котельная №1 с. Андреевка, котельная № 1 с. Силино, котельная д. Тебеньковка, котельная № 2 д. Старочервово, Котельная № 1 д. Старочервово. |
| 2 | Теплоснабжающая организация 2. Зона действия 2 котельных АО «Теплоэнерго»: котельная № 25 д. Ляпки, котельная № 24 д. Журавлево. |

В таблице 31 представлены 2 зоны теплоснабжения со своими тепловыми источниками, которые находятся в системе теплоснабжения городского округа.

В настоящее время в эксплуатации МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» на территории Елыкаевского сельского поселения 8 котельных. К 2033 г. количество котельных, согласно планам перспективной застройки, останется неизменным.

В настоящее время в эксплуатации АО «Теплоэнерго» на территории Елыкаевского сельского находится 2 котельных. К 2033 г. количество котельных, согласно планам перспективной застройки, останется неизменным.

Согласно пункту 7 раздел II «Критерии и порядок определения ЕТО» «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2012 № 808,  критериями для определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Значения указанных показателей для организаций сведены в таблицу 32.

Таблица 32

Критерии для определения ЕТО в системах теплоснабжения Елыкаевского сельского поселения

| Наименование теплоснабжающей и/или теплосетевой организации |  | МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» | АО «Теплоэнерго» |
| --- | --- | --- | --- |
| Критерий 1 | Рабочая тепловая мощность теплоисточников, Гкал/ч | 12,975 | 3,923 |
| Критерий 2 | Емкость тепловых сетей, м³ | 84 | 37,4 |
| Критерий 3 | Размер собственного капитала, тыс. руб. | нет данных | нет данных |
| Критерий 4 | Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения | да | да |

На основании данных таблицы 32 можно сделать вывод, что все теплоснабжающие организации соответствуют требованиям для присвоения статуса ЕТО.

Предлагается для Елыкаевского сельского поселения определить две ЕТО – МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» и АО «Теплоэнерго».

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных  зон деятельности.

Решение об установлении организации в качестве ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» уполномоченный орган местного самоуправления Кемеровского муниципального района.

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕТО определены и установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации». В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В соответствии с п. 19 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808, границы зоны деятельности ЕТО могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

# 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В связи с тем, что все источники тепловой энергии имеют резерв мощности и обеспечивают требуемые гидравлические параметры теплоносителя у потребителей (с учетом выполнения предложенных мероприятий) производить перераспределение тепловой нагрузки между источниками в эксплуатационном режиме не имеет смысла.

Предлагаемое к реализации распределение тепловой нагрузки представлено в таблице 33.

Таблица 33

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

| № | Наименование котельной | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 | 2029-2033 |
| МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 с. Елыкаево | 2,387 | 2,387 | 2,387 | 2,387 |
| 2 | Котельная № 3 с. Елыкаево (Колос) | 1,093 | 1,1867 | 1,1867 | 1,1867 |
| 3 | Котельная №1 с. Андреевка | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 |
| 4 | Котельная № 1 с. Силино | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |
| 5 | Котельная д. Тебеньковка | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| 6 | Котельная № 1 с. Упоровка | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| 7 | Котельная № 2 д. Старочервово | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 |
| 8 | Котельная № 1 д. Старочервово | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 |
|  | ИТОГО | 5,236 | 5,3297 | 5,3297 | 5,3297 |
| АО «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 25 д. Ляпки | 1,226 | 1,226 | 1,226 | 1,226 |
| 2 | Котельная № 24 д. Журавлево | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 |
|  | ИТОГО | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |

# 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Согласно данным администрации Кемеровского района бесхозяйные тепловые сети  на территории Елыкаевского сельского поселения отсутствуют. Все сети обслуживаются предприятиями, в зонах действия чьих источников они находятся.

Первый заместитель главы

Кемеровского муниципального района                                                         А.В. Фомин