ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"

|  | Схема теплоснабжения Кемеровского муниципального округа до 2034 года Обосновывающие материалы Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения |
| --- | --- |

Кемерово 2023

Содержание

1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	6

1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций	6

1.2. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими организациями	6

1.3. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения	6

2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	7

2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования	7

2.2. Ограничение тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	8

2.3. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	9

2.4. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	10

2.5. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	10

2.6. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	10

2.7. Среднегодовая загрузка оборудования	12

2.8. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	13

2.9. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	14

2.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников тепловой энергии	14

2.11. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	14

3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ	15

3.1. Общие положения	15

3.2. Тепловые сети МКП "ЭнергоРесурс КМО"	15

3.2.1. Описание структуры тепловых сетей. Параметры тепловых сетей	15

3.2.2. Центральные тепловые пункты, насосные станции	16

3.2.3. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры	17

3.2.4. Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети. Фактические температурные режимы отпуска тепла и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	17

3.2.5. Гидравлические режимы тепловых сетей	17

3.2.6. Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей	17

3.2.7. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	17

3.2.8. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний тепловых сетей	18

3.2.9. Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя	18

3.2.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей и результаты их исполнения	19

3.2.11. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям	19

3.2.12. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных из тепловых сетей потребителям	20

3.2.13. Анализ работы диспетчерской службы	20

3.2.14. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	20

3.2.15. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	20

3.2.16. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей	20

3.3. Тепловые сети ООО "НТСК"	21

3.3.1. Описание структуры тепловых сетей. Параметры тепловых сетей	21

3.3.2. Центральные тепловые пункты, насосные станции	22

3.3.3. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры	22

3.3.4. Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети. Фактические температурные режимы отпуска тепла и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	22

3.3.5. Гидравлические режимы тепловых сетей	23

3.3.6. Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей	23

3.3.7. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	24

3.3.8. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний тепловых сетей	24

3.3.9. Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя	24

3.3.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей и результаты их исполнения	24

3.3.11. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям	25

3.3.12. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных из тепловых сетей потребителям	25

3.3.13. Анализ работы диспетчерской службы	25

3.3.14. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	25

3.3.15. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	25

3.3.16. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей	26

3.4. Тепловые сети АО "Теплоэнерго"	27

3.4.1. Описание структуры тепловых сетей. Параметры тепловых сетей	27

3.4.2. Центральные тепловые пункты, насосные станции	28

3.4.3. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры	28

3.4.4. Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети. Фактические температурные режимы отпуска тепла и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	28

3.4.5. Гидравлические режимы тепловых сетей	29

3.4.6. Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей	29

3.4.7. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	29

3.4.8. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний тепловых сетей	29

3.4.9. Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя	30

3.4.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей и результаты их исполнения	30

3.4.11. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям	30

3.4.12. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных из тепловых сетей потребителям	30

3.4.13. Анализ работы диспетчерской службы	30

3.4.14. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	31

3.4.15. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	31

3.4.16. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей	31

3.5. Тепловые сети АО "Кемеровская генерация"	32

3.5.1. Описание структуры тепловых сетей. Параметры тепловых сетей	32

3.5.2. Центральные тепловые пункты, насосные станции	33

3.5.3. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры	33

3.5.4. Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети. Фактические температурные режимы отпуска тепла и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	33

3.5.5. Гидравлические режимы тепловых сетей	34

3.5.6. Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей	34

3.5.7. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	34

3.5.8. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний тепловых сетей	35

3.5.9. Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя	35

3.5.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей и результаты их исполнения	35

3.5.11. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям	35

3.5.12. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных из тепловых сетей потребителям	36

3.5.13. Анализ работы диспетчерской службы	36

3.5.14. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	36

3.5.15. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	36

3.5.16. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей	36

4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	37

4.1. Общие положения	37

4.2. Зона действия источников МКП "ЭнергоРесурс КМО"	44

4.3. Зона действия источников ООО "НТСК"	45

4.4. Зона действия источников АО "Теплоэнерго"	45

4.5. Зона действия источников АО "Кемеровская генерация"	46

5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	47

5.1. Общие положения	47

5.2. Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления	48

5.3. Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	48

5.4. Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	48

5.5. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления	49

5.6. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	50

6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	54

6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	54

6.2. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя	57

6.3. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	57

6.4. Резервы тепловой мощности нетто и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	57

7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	59

8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ	75

9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	80

10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	82

11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	85

11.1. Описание динамики утвержденных тарифов	85

11.2. Описание структуры тарифов	88

11.3. Описание платы за подключение	91

11.4. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	91

12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	92

12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения	92

12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения муниципального округа	94

12.3. Описание существующих проблем развития теплоснабжения	94

12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	95

12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	95

1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

По состоянию на момент разработки схемы теплоснабжения на территории Кемеровского муниципального округа функционируют четыре теплоснабжающие организации:

- МКП "ЭнергоРесурс КМО" – эксплуатирует 32 котельных (4 газовых и 28 угольных котельных) с суммарной установленной мощностью теплогенерирующего оборудования 89,895 Гкал/ч и тепловые сети от них;

- ООО "НТСК" – эксплуатирует 3 угольные котельные с суммарной установленной мощностью теплогенерирующего оборудования 6,218 Гкал/ч и тепловые сети от них;

- АО "Теплоэнерго" – эксплуатирует 1 газовую котельную с установленной мощностью теплогенерирующего оборудования 0,516 Гкал/ч и тепловые сети от котельной.

- ОАО "Кемеровская генерация" – эксплуатирует часть тепловых сетей поселка "Металлплощадка" (от границы раздела с Ново-Кемеровская ТЭЦ и Кемеровская ГРЭС до границы раздела с конечными потребителями).

Каждая теплоснабжающая организация работает в собственной изолированной зоне.

1.2. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими организациями

ООО "НТСК", АО "Кемеровская генерация" и АО "Теплоэнерго" реализует тепловую энергию потребителям по собственному тарифу, утвержденные РЭК Кемеровской области.

Исключение составляет зона деятельности котельных МКП "ЭнергоРесурс КМО". МКП "ЭнергоРесурс КМО" является теплосетевой организацией в п. Металлплощадка и оказывает услуги по передаче тепловой энергии от АО "Кемеровская генерация" в п. Металлплощадка.

1.3. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения сформированы в районах с индивидуальной и малоэтажной жилой застройкой. Указанные районы образованны поселками, вошедшими в муниципальный округ. Одно-, двухэтажные индивидуальные и малоэтажные многоквартирные жилые дома, как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения.

Теплоснабжение зданий осуществляется посредством применения индивидуальных твердотопливных, газовых котлов и печного отопления. Основными видами печного топлива индивидуальной и малоэтажной жилой застройки являются уголь, газ и дрова.

2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

## 2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования

Структура и технические характеристики основного теплогенерирующего оборудования котельных муниципального округа, с указанием параметров установленной тепловой мощности, приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Структура и технические характеристики основного теплоэнергетического оборудования

| № п/п | Наименование источника | Сельская территория | Марка котла | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  | Год ввода оборудования в эксплуатацию | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по котлам | общая |  | по котлам | общая |
|  | МКП "ЭнергоРесурс КМО" |  |  |  | 89,895 |  |  | 87,015 |
| 1 | Котельная с. Андреевка | Елыкаевская | КВр-0,4 | 0,344 | 0,688 | 2020 | 0,344 | 0,688 |
|  |  |  | КВр-0,4 | 0,344 |  | 2020 | 0,344 |  |
| 2 | Котельная д. Усть-Хмелевка | Щегловская | КВр-0,4 | 0,344 | 0,748 | 2018 | 0,344 | 0,748 |
|  |  |  | КВЦ-0,47 | 0,404 |  | 2011 | 0,404 |  |
| 3 | Котельная с. Барановка | Щегловская | КВр-0,63 | 0,542 | 1,084 | 2012 | 0,542 | 1,084 |
|  |  |  | КВр-0,63 | 0,542 |  | 2012 | 0,542 |  |
| 4 | Котельная п. Щегловский | Щегловская | КВр-1,25 | 1,075 | 4,300 | 2022 | 1,075 | 4,300 |
|  |  |  | КВр-1,25 | 1,075 |  | 2022 | 1,075 |  |
|  |  |  | КВр-1,25 | 1,075 |  | 2017 | 1,075 |  |
|  |  |  | КВр-1,25 | 1,075 |  | 2017 | 1,075 |  |
| 5 | Котельная с. Верхотомское К-1 | Щегловская | КВр-0,1 | 0,086 | 0,172 | 2014 | 0,086 | 0,172 |
|  |  |  | КВр-0,1 | 0,086 |  | 2014 | 0,086 |  |
| 6 | Котельная с. Верхотомское К-2 | Щегловская | КВр-0,3 | 0,258 | 0,516 | 2011 | 0,258 | 0,516 |
|  |  |  | КВр-0,3 | 0,258 |  | 2011 | 0,258 |  |
| 7 | Котельная с. Верхотомское К-3 | Щегловская | КВр-1,45 | 1,247 | 3,595 | 2021 | 1,247 | 3,595 |
|  |  |  | КВр-1,45 | 1,247 |  | 2021 | 1,247 |  |
|  |  |  | КВр-1,28 | 1,101 |  | 2014 | 1,101 |  |
| 8 | Котельная с. Елыкаево К-1 | Елыкаевская | КВр-1,25 | 1,075 | 6,450 | 2020 | 1,075 | 6,450 |
|  |  |  | КВр-1,25 | 1,075 |  | 2020 | 1,075 |  |
|  |  |  | КВр-1,25 | 1,075 |  | 2019 | 1,075 |  |
|  |  |  | КВр-1,25 | 1,075 |  | 2015 | 1,075 |  |
|  |  |  | КВр-1,25 | 1,075 |  | 2015 | 1,075 |  |
|  |  |  | КВр-1,25 | 1,075 |  | 2022 | 1,075 |  |
| 9 | Котельная с. Елыкаево К-3 | Елыкаевская | Ланкаширский | 1,030 | 4,120 | 1957 | 1,030 | 4,120 |
|  |  |  | Ланкаширский | 1,030 |  | 1957 | 1,030 |  |
|  |  |  | Ланкаширский | 1,030 |  | 1951 | 1,030 |  |
|  |  |  | Ланкаширский | 1,030 |  | 1951 | 1,030 |  |
| 10 | Котельная д. Старочервово К-1 | Елыкаевская | КВр-0,4 | 0,344 | 0,688 | 2022 | 0,344 | 0,688 |
|  |  |  | КВр-0,4 | 0,344 |  | 2022 | 0,344 |  |
| 11 | Котельная д. Старочервово К-2 | Елыкаевская | КВр-0,4 | 0,344 | 0,688 | 2022 | 0,344 | 0,688 |
|  |  |  | КВр-0,4 | 0,344 |  | 2022 | 0,344 |  |
| 12 | Котельная д. Тебеньковка | Елыкаевская | КВр-0,1 | 0,086 | 0,344 | 2017 | 0,086 | 0,344 |
|  |  |  | КВр-0,2 | 0,172 |  | 2020 | 0,172 |  |
|  |  |  | КВр-0,1 | 0,086 |  | 2013 | 0,086 |  |
| 13 | Котельная с. Силино | Елыкаевская | КВр-0,4 | 0,344 | 0,688 | 2022 | 0,344 | 0,688 |
|  |  |  | КВр-0,4 | 0,344 |  | 2022 | 0,344 |  |
| 14 | Котельная п. Звездный | Звездная | КВм-2,5 | 2,15 | 6,450 | 2009 | 1,190 | 3,570 |
|  |  |  | КВм-2,5 | 2,15 |  | 2009 | 1,190 |  |
|  |  |  | КВм-2,5 | 2,15 |  | 2009 | 1,190 |  |
| 15 | Котельная д. Мозжуха К-1 | Звездная | КВр-0,8 | 0,688 | 4,128 | 2023 | 0,688 | 4,128 |
|  |  |  | КВр-0,8 | 0,688 |  | 2023 | 0,688 |  |
|  |  |  | КВр-1,0 | 0,860 |  | 2017 | 0,860 |  |
|  |  |  | КВр-1,1 | 0,946 |  | 2018 | 0,946 |  |
|  |  |  | КВр-1,1 | 0,946 |  | 2015 | 0,946 |  |
| 16 | Котельная д. Мозжуха К-2 | Звездная | КВр-0,4 | 0,344 | 1,032 | 2011 | 0,344 | 1,032 |
|  |  |  | КВр-0,4 | 0,344 |  | 2011 | 0,344 |  |
|  |  |  | КВр-0,4 | 0,344 |  | 2018 | 0,344 |  |
| 17 | Котельная с. Ягуново | Ягуновская | КВр-1,25 | 1,075 | 5,375 | 2019 | 1,075 | 5,375 |
|  |  |  | КВр-1,25 | 1,075 |  | 2019 | 1,075 |  |
|  |  |  | КВр-1,25 | 1,075 |  | 2022 | 1,075 |  |
|  |  |  | КВр-1,25 | 1,075 |  | 2015 | 1,075 |  |
|  |  |  | КВр-1,25 | 1,075 |  | 2022 | 1,075 |  |
| 18 | Котельная п. Новоискитимск | Ягуновская | КВр-0,6 | 0,516 | 2,133 | 2022 | 0,516 | 2,133 |
|  |  |  | КВр-0,6 | 0,516 |  | 2022 | 0,516 |  |
|  |  |  | КВр-1,28 | 1,101 |  | 2014 | 1,101 |  |
| 19 | Котельная д. Береговая | Береговая | КВм-2,5 КБ | 2,15 | 7,138 | 2022 | 2,150 | 7,138 |
|  |  |  | КВм-2,5 КБ | 2,15 |  | 2022 | 2,150 |  |
|  |  |  | КВм-2,5 КБ | 2,15 |  | 2022 | 2,150 |  |
|  |  |  | КВм-0,8 КБ | 0,69 |  | 2022 | 0,688 |  |
| 20 | Котельная п. Кузбасский | Береговая | КВр-1,0 | 0,86 | 3,440 | 2019 | 0,860 | 3,440 |
|  |  |  | КВр-1,0 | 0,86 |  | 2019 | 0,860 |  |
|  |  |  | КВр-1,0 | 0,86 |  | 2020 | 0,860 |  |
|  |  |  | КВр-1,0 | 0,86 |  | 2020 | 0,860 |  |
| 21 | Котельная Разведчик К-1 | Арсентьевская | КВр-0,4 | 0,344 | 0,688 | 2012 | 0,344 | 0,688 |
|  |  |  | КВр-0,4 | 0,344 |  | 2015 | 0,344 |  |
| 22 | Котельная Разведчик К-2 | Арсентьевская | КВр-0,2 | 0,172 | 0,344 | 2011 | 0,172 | 0,344 |
|  |  |  | КВр-0,2 | 0,172 |  | 2020 | 0,172 |  |
| 23 | Котельная п. Пригородный | Ясногорская | КВр-0,6 | 0,516 | 1,574 | 2018 | 0,516 | 1,574 |
|  |  |  | КВр-0,6 | 0,516 |  | 2018 | 0,516 |  |
|  |  |  | КВр-0,63 | 0,542 |  | 2009 | 0,542 |  |
| 24 | Котельная с. Мазурово | Ясногорская | КВр-0,8 | 0,688 | 1,204 | 2020 | 0,688 | 1,204 |
|  |  |  | КВр-0,6 | 0,516 |  | 2022 | 0,516 |  |
| 25 | Котельная с. Березово | Березовская | КВр-0,8 | 0,69 | 2,760 | 2017 | 0,690 | 2,760 |
|  |  |  | КВр-0,8 | 0,69 |  | 2017 | 0,690 |  |
|  |  |  | КВр-0,8 | 0,69 |  | 2017 | 0,690 |  |
|  |  |  | КВр-0,8 | 0,69 |  | 2017 | 0,690 |  |
| 26 | Котельная п. Новостройка | Березовская | КВр-1,25 | 1,075 | 6,450 | 2019 | 1,075 | 6,450 |
|  |  |  | КВр-1,25 | 1,075 |  | 2019 | 1,075 |  |
|  |  |  | КВр-1,25 | 1,075 |  | 2019 | 1,075 |  |
|  |  |  | КВр-1,25 | 1,075 |  | 2019 | 1,075 |  |
|  |  |  | КВр-1,25 | 1,075 |  | 2018 | 1,075 |  |
|  |  |  | КВр-1,25 | 1,075 |  | 2018 | 1,075 |  |
| 27 | Котельная д. Сухая речка | Березовская | КВр-0,8 | 0,69 | 2,760 | 2016 | 0,69 | 2,760 |
|  |  |  | КВр-0,8 | 0,69 |  | 2016 | 0,69 |  |
|  |  |  | КВр-0,8 | 0,69 |  | 2016 | 0,69 |  |
|  |  |  | КВр-0,8 | 0,69 |  | 2016 | 0,69 |  |
| 28 | Котельная г. Кемерово, ул. Пчелобазы, 2 | г. Кемерово | КВр-0,4 | 0,344 | 1,230 | 2011 | 0,344 | 1,230 |
|  |  |  | КВЦ-0,63 | 0,542 |  | 2009 | 0,542 |  |
|  |  |  | КВр-0,4 КБ | 0,344 |  | 2011 | 0,344 |  |
| 29 | Котельная д. Сухово (Маленькая Италия) | Суховская | Logano SK645-360 | 0,310 | 0,619 | 2013 | 0,310 | 0,619 |
|  |  |  | Logano SK645-360 | 0,310 |  | 2013 | 0,310 |  |
| 30 | Котельная п. Ясногорский К1 | Ясногорская | GP-5000 | 4,300 | 12,900 | 2010 | 4,300 | 12,900 |
|  |  |  | GP-5000 | 4,300 |  | 2010 | 4,300 |  |
|  |  |  | GP-5000 | 4,300 |  | 2010 | 4,300 |  |
| 31 | Котельная п. Ясногорский К3 | Ясногорская | Турботерм КВА-2,0 | 1,720 | 4,300 | 2011 | 1,720 | 4,300 |
|  |  |  | Турботерм КВА-2,0 | 1,720 |  | 2011 | 1,720 |  |
|  |  |  | Турботерм КВА-1,0 | 0,860 |  | 2011 | 0,860 |  |
| 32 | Котельная №2 с. Мазурово, ул. Лесхозная, 19 "Б" | Ясногорская | GP-750 | 0,645 | 1,290 | 2008 | 0,645 | 1,290 |
|  |  |  | GP-750 | 0,645 |  | 2008 | 0,645 |  |
|  | ООО "НТСК" |  |  |  | 6,218 |  | 0,000 | 6,218 |
| 1 | Котельная №19 | Щегловская | КП-300 | 0,180 | 2,287 | 2014 | 0,180 | 2,287 |
|  |  |  | КВр-0,6 | 0,516 |  | 2013 | 0,516 |  |
|  |  |  | КВр-1,25 | 1,075 |  | 2012 | 1,075 |  |
|  |  |  | КВр-0,6 | 0,516 |  | 2013 | 0,516 |  |
| 2 | Котельная №24 | Елыкаевская | КВЗП-0,63 | 0,542 | 2,305 | 2002 | 0,542 | 2,305 |
|  |  |  | КВр-0,8 | 0,688 |  | 2013 | 0,688 |  |
|  |  |  | КВр-1,25 | 1,075 |  | 2013 | 1,075 |  |
| 3 | Котельная №25 | Елыкаевская | КВЗП-0,63 | 0,542 | 1,626 | 2002 | 0,542 | 1,626 |
|  |  |  | КВЗП-0,64 | 0,542 |  | 2002 | 0,542 |  |
|  |  |  | КВЗП-0,65 | 0,542 |  | 2009 | 0,542 |  |
|  | АО "Теплоэнерго" |  |  |  | 0,516 |  |  | 0,491 |
| 1 | Котельная №158 | Суховская | Buderus Loganj SK 645-300 | 0,258 | 0,516 | 2012 | 0,246 | 0,491 |
|  |  |  | Buderus Loganj SK 645-300 | 0,258 |  | 2012 | 0,246 |  |
|  | АО "Кемеровская генерация" |  | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Ново-Кемеровская ТЭЦ и Кемеровская ГРЭС | Суховская | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по КМО: |  |  |  | 96,629 |  |  | 93,724 |

## 2.2. Ограничение тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Сведения о величине располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии приведены в таблице 2.1.

По тепловым источникам МКП "ЭнергоРесурс КМО" суммарная величина располагаемой тепловой мощности на 2,88 Гкал/ч ниже установленной тепловой мощности.

По тепловым источникам ООО "НТСК" суммарная величина располагаемой тепловой мощности соответствует величине установленной тепловой мощности– ограничения отсутствуют.

По тепловому источнику АО "Теплоэнерго" величина располагаемой тепловой мощности на 0,025 Гкал/ч ниже установленной тепловой мощности.

## 2.3. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Сведения о величине потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающих организаций и параметры тепловой мощности нетто приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2. Величина потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

| Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды котельной, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 89,895 | 87,015 | 0,275 | 85,450 |
| Котельная с. Андреевка | 0,688 | 0,688 | 0,003 | 0,685 |
| Котельная д. Усть-Хмелевка | 0,748 | 0,748 | 0,001 | 0,748 |
| Котельная с. Барановка | 1,084 | 1,084 | 0,001 | 1,083 |
| Котельная п. Щегловский | 4,300 | 4,300 | 0,021 | 4,279 |
| Котельная с. Андреевка | 0,172 | 0,172 | 0 | 0,172 |
| Котельная д. Усть-Хмелевка | 0,516 | 0,516 | 0,019 | 0,497 |
| Котельная с. Барановка | 3,595 | 3,595 | 0,031 | 3,564 |
| Котельная п. Щегловский | 6,450 | 6,450 | 0,007 | 6,443 |
| Котельная с. Верхотомское К-1 | 4,120 | 4,120 | 0,020 | 4,100 |
| Котельная с. Верхотомское К-2 | 0,688 | 0,688 | 0,003 | 0,685 |
| Котельная с. Верхотомское К-3 | 0,688 | 0,688 | 0,003 | 0,685 |
| Котельная с. Елыкаево К-1 | 0,344 | 0,344 | 0,009 | 0,335 |
| Котельная с. Елыкаево К-3 | 0,688 | 0,688 | 0,002 | 0,686 |
| Котельная д. Старочервово К-1 | 6,450 | 3,570 | 0,026 | 3,544 |
| Котельная д. Старочервово К-2 | 4,128 | 4,128 | 0,005 | 4,123 |
| Котельная д. Тебеньковка | 1,032 | 1,032 | 0,002 | 1,030 |
| Котельная с. Силино | 5,375 | 5,375 | 0,051 | 5,324 |
| Котельная п. Звездный | 2,133 | 2,133 | 0,008 | 2,125 |
| Котельная д. Мозжуха К-1 | 7,138 | 7,138 | 0,008 | 7,130 |
| Котельная д. Мозжуха К-2 | 3,440 | 3,440 | 0,004 | 3,436 |
| Котельная с. Ягуново | 0,688 | 0,688 | 0,018 | 0,670 |
| Котельная п. Новоискитимск | 0,344 | 0,344 | 0,012 | 0,332 |
| Котельная д. Береговая | 1,574 | 1,574 | 0,003 | 1,570 |
| Котельная п. Кузбасский | 1,204 | 1,204 | 0,004 | 1,200 |
| Котельная Разведчик К-1 | 2,760 | 2,760 | 0,004 | 2,757 |
| Котельная Разведчик К-2 | 6,450 | 6,450 | 0,005 | 6,445 |
| Котельная п. Пригородный | 2,760 | 2,760 | 0,003 | 2,757 |
| Котельная с. Мазурово | 1,230 | 1,230 | 0,003 | 1,227 |
| Котельная с. Березово | 0,619 | 0,619 | 0 | 0,619 |
| Котельная п. Новостройка | 12,900 | 12,900 | 0 | 12,900 |
| Котельная д. Сухая речка | 4,300 | 4,300 | 0 | 4,300 |
| Котельная №2 с. Мазурово, ул. Лесхозная, 19 "Б" | 1,290 | 1,290 | 0 | - |
| ООО "НТСК" | 6,218 | 6,218 | 0,155 | 6,063 |
| Котельная №19 | 2,287 | 2,287 | 0,032 | 2,255 |
| Котельная №24 | 2,305 | 2,305 | 0,072 | 2,233 |
| Котельная №25 | 1,626 | 1,626 | 0,051 | 1,575 |
| АО "Теплоэнерго" | 0,516 | 0,491 | 0,003 | 0,488 |
| Котельная №158 | 0,516 | 0,491 | 0,003 | 0,488 |
| ВСЕГО: | 96,629 | 93,724 | 0,434 | 92,001 |

## 2.4. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сведения о сроках ввода в эксплуатацию основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии приведены в таблице 2.1.

Сведения о датах освидетельствования основного теплогенерирующего оборудования котельных при допуске к эксплуатации после ремонта, годах продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса – отсутствуют.

## 2.5. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории муниципального округа отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

2.6. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

На источниках муниципального округа применяется центральный качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии (температура теплоносителя на выходе с котельной изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха). Центральное качественное регулирование дополняется местным регулированием в центральных тепловых пунктах (бойлерных) и индивидуальных тепловых пунктах.

Изменение температуры теплоносителя на котельных производится вручную оперативным персоналом или автоматически с помощью изменения количества подаваемого на сжигание топлива.

Сведения об утвержденных температурных графиках основных теплоснабжающих организаций приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3. Температурные графики работы источников муниципального округа

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Температурный график, °С | Верхняя срезка, °С | Излом на ГВС, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МКП "ЭнергоРесурс КМО" |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Андреевка | 85/65 без срезки | - | нет ГВС |
| 2 | Котельная д. Усть-Хмелевка | 85/65 без срезки | - | нет ГВС |
| 3 | Котельная с. Барановка | 85/65 без срезки | - | нет ГВС |
| 4 | Котельная п. Щегловский | 85/65 со срезкой | - | 60 |
| 5 | Котельная с. Верхотомское К-1 | 85/65 без срезки | - | нет ГВС |
| 6 | Котельная с. Верхотомское К-2 | 85/65 без срезки | - | нет ГВС |
| 7 | Котельная с. Верхотомское К-3 | 85/65 со срезкой | - | 60 |
| 8 | Котельная с. Елыкаево К-1 | 85/65 со срезкой | - | 60 |
| 9 | Котельная с. Елыкаево К-3 | 85/65 со срезкой | - | 60 |
| 10 | Котельная д. Старочервово К-1 | 85/65 со срезкой | - | 60 |
| 11 | Котельная д. Старочервово К-2 | 85/65 со срезкой | - | нет ГВС |
| 12 | Котельная д. Тебеньковка | 85/65 со срезкой | - | 60 |
| 13 | Котельная с. Силино | 85/65 без срезки | - | нет ГВС |
| 14 | Котельная п. Звездный | 95/70 со срезкой | - | 65 |
| 15 | Котельная д. Мозжуха К-1 | 85/65 со срезкой | - | 60 |
| 16 | Котельная д. Мозжуха К-2 | 85/65 без срезки | - | нет ГВС |
| 17 | Котельная с. Ягуново | 85/65 со срезкой | - | 60 |
| 18 | Котельная п. Новоискитимск | 85/65 со срезкой | - | 60 |
| 19 | Котельная д. Береговая | 85/65 без срезки | - | 65 |
| 20 | Котельная п. Кузбасский | 85/65 без срезки | - | нет ГВС |
| 21 | Котельная Разведчик К-1 | 85/65 без срезки | - | нет ГВС |
| 22 | Котельная Разведчик К-2 | 85/65 без срезки | - | нет ГВС |
| 23 | Котельная п. Пригородный | 85/65 без срезки | - | нет ГВС |
| 24 | Котельная с. Мазурово | 85/65 без срезки | - | нет ГВС |
| 25 | Котельная с. Березово | 85/65 со срезкой | - | 60 |
| 26 | Котельная п. Новостройка | 85/65 со срезкой | - | 60 |
| 27 | Котельная д. Сухая речка | 85/65 со срезкой | - | 60 |
| 28 | Котельная п. РТС, ул. Пчелобазы, 2 | 85/65 со срезкой | - | н/д |
| 29 | Котельная д. Сухово (Маленькая Италия) | 95/70 со срезкой | - | нет ГВС |
| 30 | Котельная п. Ясногорский К1 | 95/70 со срезкой | - | 65 |
| 31 | Котельная п. Ясногорский К3 | 95/70 со срезкой | - | 65 |
| 32 | Котельная №2 с. Мазурово, ул. Лесхозная, 19 "Б" | н/д | - | - |
| ООО "НТСК" |  |  |  |  |
| 33 | Котельная №19 | 95/70 без срезки | - | - |
| 34 | Котельная №24 | 95/70 со срезкой | - | 65 |
| 35 | Котельная №25 | 95/70 со срезкой | - | 65 |
| АО "Теплоэнерго" |  |  |  |  |
| 36 | Котельная №158 | 95/70 | - | нет ГВС |
| АО "Кемеровская генерация" |  |  |  |  |
| 37 | Ново-Кемеровская ТЭЦ и Кемеровская ГРЭС | 150/70 | 130 | - |

Для потребителей источников тепловой энергии муниципального округа преобладающей нагрузкой является нагрузка на отопление (таблица 2.4). Исходя из того, что основной нагрузкой систем теплоснабжения является отопление жилых зданий, в основу теплового режима системы заложен метод центрального качественного регулирования отпуска теплоты по отопительной нагрузке потребителей (отопительный температурный график) со средней расчетной температурой внутреннего воздуха +20 °С.

Таблица 2.4. Отношение тепловых нагрузок потребителей

| Наименование источника тепловой энергии | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | Отношение Qгвс/Qотв |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление, вентиляция | ГВС |  |
| МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 28,432 | 1,284 | 0,045 |
| Котельная с. Андреевка | 0,300 | - | - |
| Котельная д. Усть-Хмелевка | 0,112 | - | - |
| Котельная с. Барановка | 0,269 | - | - |
| Котельная п. Щегловский | 0,652 | 0,032 | 0,050 |
| Котельная с. Верхотомское К-1 | 0,118 | - | - |
| Котельная с. Верхотомское К-2 | 0,214 | - | - |
| Котельная с. Верхотомское К-3 | 0,626 | 0,013 | 0,020 |
| Котельная с. Елыкаево К-1 | 2,341 | 0,080 | 0,034 |
| Котельная с. Елыкаево К-3 | 0,545 | 0,056 | 0,103 |
| Котельная д. Старочервово К-1 | 0,304 | 0,001 | 0,002 |
| Котельная д. Старочервово К-2 | 0,111 | - | - |
| Котельная д. Тебеньковка | 0,069 | 0,002 | 0,033 |
| Котельная с. Силино | 0,224 | - | - |
| Котельная п. Звездный | 2,412 | 0,231 | 0,096 |
| Котельная д. Мозжуха К-1 | 0,719 | 0,048 | 0,066 |
| Котельная д. Мозжуха К-2 | 0,270 | - | - |
| Котельная с. Ягуново | 1,778 | 0,093 | 0,052 |
| Котельная п. Новоискитимск | 0,401 | 0,015 | 0,036 |
| Котельная д. Береговая | 2,497 | 0,207 | 0,083 |
| Котельная п. Кузбасский | 1,300 | - | - |
| Котельная Разведчик К-1 | 0,090 | - | - |
| Котельная Разведчик К-2 | 0,124 | - | - |
| Котельная п. Пригородный | 0,448 | - | - |
| Котельная с. Мазурово | 0,424 | - | - |
| Котельная с. Березово | 0,835 | 0,011 | 0,014 |
| Котельная п. Новостройка | 2,799 | 0,037 | 0,013 |
| Котельная д. Сухая речка | 0,404 | 0,030 | 0,073 |
| Котельная г. Кемерово, ул. Пчелобазы, 2 | 0,261 | 0,004 | 0,013 |
| Котельная д. Сухово (Маленькая Италия) | 0,267 | - | - |
| Котельная п. Ясногорский К1 | 5,312 | 0,358 | 0,067 |
| Котельная п. Ясногорский К3 | 2,206 | 0,068 | 0,031 |
| Котельная №2 с. Мазурово, ул. Лесхозная, 19 "Б" | н/д | н/д | - |
| ООО "НТСК" | 2,042 | 1,638 | 0,802 |
| Котельная №19 | 0,896 | 0,329 | 0,367 |
| Котельная №24 | 0,706 | 0,584 | 0,827 |
| Котельная №25 | 0,441 | 0,726 | 1,648 |
| АО "Теплоэнерго" | 0,341 | - | - |
| Котельная №158 | 0,341 | - | - |
| ВСЕГО: | 30,815 | 2,923 | 0,095 |
| АО "Кемеровская генерация" | 17,691 | 10,505 | 0,594 |
| Ново-Кемеровская ТЭЦ и Кемеровская ГРЭС | 17,691 | 10,505 | 0,594 |
| ВСЕГО по КМО: | 48,507 | 13,427 | 0,277 |

## 2.7. Среднегодовая загрузка оборудования

Учет числа часов использования котельного оборудования (поагрегатно) на угольных котельных не ведется (данные не предоставлены). Загрузка теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии в течение отопительного периода производилась, исходя из необходимости покрытия присоединенной тепловой нагрузки в соответствии с температурным графиком и учетом единичной мощности оборудования.

Сведения о величине коэффициента использования установленной тепловой мощности по источникам тепловой энергии муниципального округа приведены в таблице 2.5.

Таблица 2.5. Коэффициент использования установленной мощности

| Наименование источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность на 2023 г., Гкал/ч | Годовая выработка тепловой энергии за 2023 г., Гкал | КИУМ |
| --- | --- | --- | --- |
| МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 89,895 | 112869 | - |
| Котельная с. Андреевка | 0,688 | 927 | 0,171 |
| Котельная д. Усть-Хмелевка | 0,748 | 422 | 0,072 |
| Котельная с. Барановка | 1,084 | 666 | 0,078 |
| Котельная п. Щегловский | 4,300 | 4428 | 0,131 |
| Котельная с. Верхотомское К-1 | 0,172 | 221 | 0,163 |
| Котельная с. Верхотомское К-2 | 0,516 | 524 | 0,129 |
| Котельная с. Верхотомское К-3 | 3,595 | 1027 | 0,036 |
| Котельная с. Елыкаево К-1 | 6,450 | 11335 | 0,224 |
| Котельная с. Елыкаево К-3 | 4,120 | 2395 | 0,074 |
| Котельная д. Старочервово К-1 | 0,688 | 486 | 0,090 |
| Котельная д. Старочервово К-2 | 0,688 | 555 | 0,103 |
| Котельная д. Тебеньковка | 0,344 | 298 | 0,110 |
| Котельная с. Силино | 0,688 | 619 | 0,114 |
| Котельная п. Звездный | 6,450 | 10914 | 0,215 |
| Котельная д. Мозжуха К-1 | 4,128 | 2848 | 0,088 |
| Котельная д. Мозжуха К-2 | 1,032 | 668 | 0,082 |
| Котельная с. Ягуново | 5,375 | 7126 | 0,169 |
| Котельная п. Новоискитимск | 2,133 | 1677 | 0,100 |
| Котельная д. Береговая | 7,138 | 10382 | 0,185 |
| Котельная п. Кузбасский | 3,440 | 4751 | 0,176 |
| Котельная Разведчик К-1 | 0,688 | 391 | 0,072 |
| Котельная Разведчик К-2 | 0,344 | 266 | 0,098 |
| Котельная п. Пригородный | 1,574 | 933 | 0,075 |
| Котельная с. Мазурово | 1,204 | 1332 | 0,141 |
| Котельная с. Березово | 2,760 | 4576 | 0,211 |
| Котельная п. Новостройка | 6,450 | 7374 | 0,145 |
| Котельная д. Сухая речка | 2,760 | 2579 | 0,119 |
| Котельная г. Кемерово, ул. Пчелобазы, 2 | 1,230 | 840 | 0,087 |
| Котельная д. Сухово (Маленькая Италия) | 0,619 | 733 | 0,151 |
| Котельная п. Ясногорский К1 | 12,900 | 23317 | 0,230 |
| Котельная п. Ясногорский К3 | 4,300 | 6639 | 0,196 |
| Котельная №2 с. Мазурово, ул. Лесхозная, 19 "Б" | 1,290 | 1617 | 0,159 |
| ООО "НТСК" | 6,218 | 7234 | - |
| Котельная №19 | 2,287 | 3542 | 0,197 |
| Котельная №24 | 2,305 | 2162 | 0,119 |
| Котельная №25 | 1,626 | 1530 | 0,120 |
| АО "Теплоэнерго" | 0,516 | 830 | 0,205 |
| Котельная №158 | 0,516 | 830 | 0,205 |
| ВСЕГО: | 96,629 | 120933 | - |

## 2.8. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

В соответствии со статьей 13 ФЗ № 261 "Об энергосбережении…" от 11.11.2009 г. "…производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов".

Данные о приборах учета отпускаемой тепловой энергии установленных на котельных МКП "ЭнергоРесурс КМО" отсутствуют.

На котельных №19, 24, 25 ООО "НТСК" установлены приборы учета ТСРВ-024.

На котельной №158 АО "Теплоэнерго" установлен прибор учета Взлет ТСР-024М.

## 2.9. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Согласно представленным данным, аварии и инциденты на источниках основных теплоснабжающих предприятий муниципального округа, в 2020-2022 гг. отсутствовали.

## 2.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии муниципального округа за 2020-2022 гг. не выдавались.

## 2.11. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории муниципального округа отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ

## 3.1. Общие положения

Муниципальный округ не имеет единой системы теплоснабжения. Каждый источник тепловой энергии работает локально в своей зоне действия.

Транспортировку тепловой энергии потребителям муниципального округа осуществляют теплоснабжающие организации – МКП "ЭнергоРесурс КМО", ООО "НТСК" и АО "Теплоэнерго".

Транспорт тепловой энергии от МКП "ЭнергоРесурс КМО" осуществляется по тепловым сетям, находящимся в обслуживании самой организаций, а также через тепловые сети, находящиеся на балансе ОАО "Кемеровская генерация" (пос. Металлплощадка), где МКП "ЭнергоРесурс КМО" является теплосетевой организацией.

Тепловые сети от ПНС до ЦТП поселка Металлплощадка (Зеленый остров), находятся на балансе АО "Кузбассэнерго" на правах собственности.

## 3.2. Тепловые сети МКП "ЭнергоРесурс КМО"

### 3.2.1. Описание структуры тепловых сетей. Параметры тепловых сетей

Предприятие эксплуатирует магистральные и распределительные сети от собственных котельных к объектам жилого фонда и социально-бытового назначения.

Тепловые сети выполнены в двух-, четырехтрубном исполнении. Трубопроводы проложены в помещениях, а также надземным и подземным канальным способами прокладки с использованием минераловатной изоляции.

Все тепловые сети работают по тупиковой схеме.

Общая протяженность тепловых сетей от МКП "ЭнергоРесурс КМО" (включая сети потребителей) по состоянию на момент разработки схемы теплоснабжения составляет 53,883 км по оси трассы.

Основные параметры и характеристики тепловых сетей от МКП "ЭнергоРесурс КМО" приведены в таблице 3.1.

В таблице 3.2 показано распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по типу прокладки.

Распределение протяженности трубопроводов по годам прокладки (реконструкции) показано в таблице 3.3. Временные интервалы выбраны в соответствии с теми периодами, в течение которых нормы проектирования тепловой изоляции не изменялись.

Таблица 3.1. Параметры и характеристики тепловых сетей от источников МКП "ЭнергоРесурс КМО"

| Зона действия котельной | Схема тепловых сетей | Расчетные параметры теплоносителя | Протяженность тепловых сетей по оси трассы, п.м | Материальная характеристика, м2 | Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКП "ЭнергоРесурс КМО" |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Андреевка | двухтрубная | 85/65 без срезки | 250,0 | 31,00 | 10 |
| Котельная д. Усть-Хмелевка | двухтрубная | 85/65 без срезки | 2,0 | 0,40 | 52 |
| Котельная с. Барановка | двухтрубная | 85/65 без срезки | 217,0 | 32,67 | 19 |
| Котельная п. Щегловский | двухтрубная | 85/65 со срезкой | 2974,0 | 703,10 | 20 |
| Котельная с. Верхотомское К-1 | двухтрубная | 85/65 без срезки | 5,0 | 0,50 | 17 |
| Котельная с. Верхотомское К-2 | двухтрубная | 85/65 без срезки | 105,0 | 16,80 | 17 |
| Котельная с. Верхотомское К-3 | двухтрубная | 85/65 со срезкой | 970,0 | 264,60 | 9 |
| Котельная с. Елыкаево К-1 | двухтрубная | 85/65 со срезкой | 8955,0 | 1326,75 | 26 |
| Котельная с. Елыкаево К-3 | двухтрубная | 85/65 со срезкой | 1718,0 | 388,76 | 18 |
| Котельная д. Старочервово К-1 | двухтрубная | 85/65 со срезкой | 75,0 | 12,00 | 52 |
| Котельная д. Старочервово К-2 | двухтрубная | 85/65 со срезкой | 65,0 | 10,40 | 51 |
| Котельная д. Тебеньковка | двухтрубная | 85/65 со срезкой | 40,0 | 6,40 | 49 |
| Котельная с. Силино | двухтрубная | 85/65 без срезки | 330,0 | 42,90 | 16 |
| Котельная п. Звездный | четырехтрубная | 95/70 со срезкой | 4210,0 | 1293,50 | 50 |
| Котельная д. Мозжуха К-1 | двухтрубная | 85/65 со срезкой | 1420,0 | 261,64 | 41 |
| Котельная д. Мозжуха К-2 | двухтрубная | 85/65 без срезки | 241,5 | 32,54 | 20 |
| Котельная с. Ягуново | двухтрубная | 85/65 со срезкой | 1734,0 | 459,00 | 39 |
| Котельная п. Новоискитимск | двухтрубная | 85/65 со срезкой | 1120,0 | 150,75 | 19 |
| Котельная д. Береговая | четырехтрубная | 85/65 без срезки | 6210,0 | 877,29 | 44 |
| Котельная п. Кузбасский | двухтрубная | 85/65 без срезки | 2427,0 | 654,50 | 52 |
| Котельная Разведчик К-1 | двухтрубная | 85/65 без срезки | 300,0 | 42,00 | 52 |
| Котельная Разведчик К-2 | двухтрубная | 85/65 без срезки | 90,0 | 14,40 | 52 |
| Котельная п. Пригородный | двухтрубная | 85/65 без срезки | 450,0 | 90,00 | 14 |
| Котельная с. Мазурово | двухтрубная | 85/65 без срезки | 545,0 | 84,74 | 49 |
| Котельная с. Березово | двухтрубная | 85/65 со срезкой | 4300,0 | 818,00 | 51 |
| Котельная п. Новостройка | двухтрубная | 85/65 со срезкой | 3700,0 | 661,50 | 49 |
| Котельная д. Сухая речка | двухтрубная | 85/65 со срезкой | 1101,0 | 250,05 | 52 |
| Котельная п. РТС, ул. Пчелобазы, 2 | двухтрубная | 85/65 со срезкой | 167,5 | 28,06 | 24 |
| Котельная д. Сухово (Маленькая Италия) | двухтрубная | 95/70 со срезкой | 231,6 | 31,59 | 10 |
| Котельная п. Ясногорский К1 | двухтрубная | 95/70 со срезкой | 5161,0 | 1669,81 | 44 |
| Котельная п. Ясногорский К3 | двухтрубная | 95/70 со срезкой | 4768,0 | 1158,26 | 24 |
| Котельная №2 с. Мазурово, ул. Лесхозная, 19 "Б" | двухтрубная | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего: |  |  | 53883 | 11413,91 | - |

Таблица 3.2. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей от МКП "ЭнергоРесурс КМО" по типу прокладки

| Тип прокладки | Протяженность тепловых сетей по оси трассы |  | Материальная характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м.п. | % | м2 | % |
| Надземная | 42978 | 79,8 | 9385 | 82,2 |
| Подземная канальная | 10905 | 20,2 | 2029 | 17,8 |
| Итого: | 53883 | 100,0 | 11414 | 100,0 |

Таблица 3.3. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей МКП "ЭнергоРесурс КМО" по годам прокладки

| Год (период) прокладки | Протяженность тепловых сетей по оси трассы |  | Материальная характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м.п. | % | м2 | % |
| до 1989 г. | 28127 | 52,2 | 6671 | 58,4 |
| с 1990 по 1997 г. | 9810 | 18,2 | 1422 | 12,5 |
| с 1998 по 2003 г. | 7115 | 13,2 | 1447 | 12,7 |
| после 2003 г. | 8832 | 16,4 | 1874 | 16,4 |
| Итого: | 53883 | 100,0 | 11414 | 100,0 |

Компенсация температурных деформаций тепловых сетей осуществляется за счет П-образных компенсаторов и углов поворота трассы.

### 3.2.2. Центральные тепловые пункты, насосные станции

По состоянию на момент разработки схемы теплоснабжения на тепловых сетях МКП "ЭнергоРесурс КМО" не смонтированы центральные тепловые пункты и насосные станции.

### 3.2.3. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры

В конструкции тепловых камер на тепловых сетях предприятия использованы различные материалы. Перекрытия изготовлены из железобетонных плит и металлических листов. Стены изготовлены из железобетонных блоков и кирпича. Люки стандартные чугунные и металлические кустарного производства. Состояние тепловых камер тепловых сетей со сроком эксплуатации более 25 лет – неудовлетворительное. Имеется значительный износ строительных конструкций, подтопления, заиливания, бытовые отходы.

В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях используются задвижки. Информация о количестве секционирующей арматуры на тепловых сетях основных теплоснабжающих организаций не предоставлена.

Регулирующая арматура на тепловых сетях отсутствует.

3.2.4. Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети. Фактические температурные режимы отпуска тепла и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Температурные графики отпуска тепла от МКП "ЭнергоРесурс КМО" приведены в таблице 2.3 и составляют:

- 95/70 °С со срезкой на 65 оС

- 85/65 °С со срезкой на 60 оС

- 85/65 °С  без срезки

Значения температур сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха в соответствии с принятыми уровнями температурных графиков отсутствуют.

Сведения о фактических температурах теплоносителя, поступающего в тепловую сеть отсутствуют.

### 3.2.5. Гидравлические режимы тепловых сетей

Сведения о фактических гидравлических параметрах теплоносителя на выходе с котельных МКП "ЭнергоРесурс КМО" – отсутствуют.

### 3.2.6. Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей

Данные о наличии отказов на тепловых сетях предприятия за 2020-2022 г. отсутствуют.

3.2.7. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Ежегодно на тепловых сетях проводятся гидравлические испытания согласно РД 153-34.0-20.507-98 "Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)" и "Правила технической эксплуатации тепловых установок" утв. 24.15.2003 г.

По результатам проведенных испытаний должны быть запланированы мероприятия по капитальному (текущему) ремонту участков тепловых сетей.

### 3.2.8. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний тепловых сетей

Испытания тепловых сетей в ремонтный период должны производиться согласно требованиям РД 153-34.0-20.507-98. "Организация и ведение режима работы системы централизованного теплоснабжения. Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)" и "Правила технической эксплуатации тепловых установок" утв. 24.15.2003 г.

Ремонтные работы и замена участков тепловых сетей производятся согласно результатам профилактических испытаний.

### 3.2.9. Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя

Нормативные потери теплоносителя в тепловых сетях по МКП "ЭнергоРесурс КМО":

- на 2023-2026 гг. – 22679,4 м³.

Сведения о нормативных и фактических потерях тепловой энергии в тепловых сетях от МКП "ЭнергоРесурс КМО" приведены в таблице 3.4.

Таблица 3.4. Нормативные и фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях МКП "ЭнергоРесурс КМО"

| Наименование источника | Нормативные тепловые потери на 2023-2026 гг., Гкал | Фактические тепловые потери за 2022 г., Гкал |
| --- | --- | --- |
| Котельная с. Андреевка | 59 | 124 |
| Котельная д. Усть-Хмелевка | 1 | 37 |
| Котельная с. Барановка | 52 | 68 |
| Котельная п. Щегловский | 1036 | 1033 |
| Котельная с. Верхотомское К-1 | 1,0 | 1 |
| Котельная с. Верхотомское К-2 | 26,0 | 26 |
| Котельная с. Верхотомское К-3 | 338,7 | 26 |
| Котельная с. Елыкаево К-1 | 3290,4 | 1226 |
| Котельная с. Елыкаево К-3 | 664,4 | 668 |
| Котельная д. Старочервово К-1 | 38,4 | 38 |
| Котельная д. Старочервово К-2 | 33,4 | 34 |
| Котельная д. Тебеньковка | 20,6 | 15 |
| Котельная с. Силино | 75,4 | 80 |
| Котельная п. Звездный | 3463,9 | 3316 |
| Котельная д. Мозжуха К-1 | 698,6 | 876 |
| Котельная д. Мозжуха К-2 | 67,0 | 48 |
| Котельная с. Ягуново | 1112 | 1110 |
| Котельная п. Новоискитимск | 333,2 | 473 |
| Котельная д. Береговая | 2902,5 | 4346 |
| Котельная п. Кузбасский | 1372,4 | 1437 |
| Котельная Разведчик К-1 | 122,5 | 0 |
| Котельная Разведчик К-2 | 39,7 | 42 |
| Котельная п. Пригородный | 120,5 | 140 |
| Котельная с. Мазурово | 232,9 | 85 |
| Котельная с. Березово | 2382,0 | 2406 |
| Котельная п. Новостройка | 1878,1 | 1825 |
| Котельная д. Сухая речка | 659,1 | 638 |
| Котельная п. РТС, ул. Пчелобазы, 2 | 31,1 | 33 |
| Котельная д. Сухово (Маленькая Италия) | 45,2 | 0 |
| Котельная п. Ясногорский К1 | 4817,5 | 4910 |
| Котельная п. Ясногорский К3 | 1100 | 2882 |
| Котельная №2 с. Мазурово, ул. Лесхозная, 19 "Б" | 0 | 0 |
| ИТОГО | 27015 | 27944 |

### 3.2.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей предприятия за период 2020-2022 годов не выдавались.

### 3.2.11. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям

Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям от МКП "ЭнергоРесурс КМО" приведены в таблице 3.5.

Таблица 3.5. Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям МКП "ЭнергоРесурс КМО"

| Наименование источника | Способ подключения к тепловым сетям систем |  |
| --- | --- | --- |
|  | Отопления | ГВС |
| Котельная с. Андреевка | зависимая | нет ГВС |
| Котельная д. Усть-Хмелевка | зависимая | нет ГВС |
| Котельная с. Барановка | зависимая | нет ГВС |
| Котельная п. Щегловский | зависимая | открытая |
| Котельная с. Верхотомское К-1 | зависимая | нет ГВС |
| Котельная с. Верхотомское К-2 | зависимая | нет ГВС |
| Котельная с. Верхотомское К-3 | зависимая | открытая |
| Котельная с. Елыкаево К-1 | зависимая | открытая |
| Котельная с. Елыкаево К-3 | зависимая | открытая |
| Котельная д. Старочервово К-1 | зависимая | открытая |
| Котельная д. Старочервово К-2 | зависимая | нет ГВС |
| Котельная д. Тебеньковка | зависимая | открытая |
| Котельная с. Силино | зависимая | нет ГВС |
| Котельная п. Звездный | независимая | закрытая |
| Котельная д. Мозжуха К-1 | зависимая | открытая |
| Котельная д. Мозжуха К-2 | зависимая | нет ГВС |
| Котельная с. Ягуново | зависимая | открытая |
| Котельная п. Новоискитимск | зависимая | открытая |
| Котельная д. Береговая | независимая | закрытая |
| Котельная п. Кузбасский | зависимая | нет ГВС |
| Котельная Разведчик К-1 | зависимая | нет ГВС |
| Котельная Разведчик К-2 | зависимая | нет ГВС |
| Котельная п. Пригородный | зависимая | нет ГВС |
| Котельная с. Мазурово | зависимая | нет ГВС |
| Котельная с. Березово | зависимая | открытая |
| Котельная п. Новостройка | зависимая | открытая |
| Котельная д. Сухая речка | зависимая | открытая |
| Котельная п. РТС, ул. Пчелобазы, 2 | зависимая | нет ГВС |
| Котельная д. Сухово (Маленькая Италия) | зависимая | открытая |
| Котельная п. Ясногорский К1 | зависимая | открытая |
| Котельная п. Ясногорский К3 | зависимая | открытая |
| Котельная №2 с. Мазурово, ул. Лесхозная, 19 "Б" | - | - |

### 3.2.12. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных из тепловых сетей потребителям

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных из тепловых сетей потребителям, а также планы по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя - отсутствуют.

### 3.2.13. Анализ работы диспетчерской службы

У предприятия имеется собственная аварийно-диспетчерские служба, осуществляющая контроль за параметрами работы котельных и тепловых сетей. Диспетчерский пункт не оборудован системами сбора и передачи данных на базе АСКУЭ и АСУ ТП.

Информация об аварийных ситуациях во всех теплоснабжающих организациях стекается в Службу оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения Кемеровской области и в дежурную диспетчерскую службу муниципального образования.

Аварийно-ремонтные работы на источниках тепловой энергии и тепловых сетях проводятся силами обслуживающей организации или подрядных ремонтных организаций.

### 3.2.14. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Насосные станции отсутствуют.

### 3.2.15. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Для предотвращения превышения давления в системе теплоснабжения используются предохранительно-сбросные клапаны, установленные на трубопроводах источника. При возникновении превышения расчетного давления в сети теплоноситель через клапаны сбрасывается в канализационную сеть.

### 3.2.16. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей

Данные по участкам бесхозяйных тепловых сетей МКП "ЭнергоРесурс КМО" на момент разработки схемы теплоснабжения отсутствуют.

## 3.3. Тепловые сети ООО "НТСК"

### 3.3.1. Описание структуры тепловых сетей. Параметры тепловых сетей

Предприятие эксплуатирует магистральные и распределительные сети от собственных котельных к объектам жилого фонда и социально-бытового назначения. Тепловые сети выполнены в двух-, трех-, четырехтрубном исполнении. Трубопроводы проложены в надземным и подземным канальным способами прокладки с использованием минераловатной изоляции.

Все тепловые сети работают по тупиковой схеме.

Общая протяженность тепловых сетей в зоне ответственности ООО "НТСК" по состоянию на момент разработки схемы теплоснабжения составляет 6,825 км.

Основные параметры и характеристики тепловых сетей от источников ООО "НТСК" приведены в таблице 3.6.

В таблице 3.7 показано распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по типу прокладки.

Распределение протяженности трубопроводов по годам прокладки (реконструкции) показано в таблице 3.8. Временные интервалы выбраны в соответствии с теми периодами, в течение которых нормы проектирования тепловой изоляции не изменялись.

Таблица 3.6. Параметры и характеристики тепловых сетей от источников ООО "НТСК"

| Зона действия котельной | Схема тепловых сетей | Расчетные параметры теплоносителя | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исполнении, п.м | Материальная характеристика, м2 | Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКП "НТСК" |  |  |  |  |  |
| Котельная №19 | двухтрубная/ трехтрубная | 95/70 | 1875 | 125,39 | 22 |
| Котельная №24 | двухтрубная/ четырехтрубная | 95-70 со срезкой на 65 | 3382 | 327,22 | 17 |
| Котельная №25 | двухтрубная/ четырехтрубная | 95-70 со срезкой на 65 | 1568 | 119,32 | 24 |
| Всего: |  |  | 6825 | 571,93 | 19 |

Таблица 3.7. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей от котельных ООО "НТСК" по типу прокладки

| Тип прокладки | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исполнении |  | Материальная характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м.п. | % | м2 | % |
| Надземная | 5235 | 76,7 | 415 | 72,6 |
| Подземная канальная | 1590 | 23,3 | 157 | 27,4 |
| Итого: | 6825 | 100,0 | 572 | 100,0 |

Таблица 3.8. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей от котельных ООО"НТСК" по годам прокладки

| Год (период) прокладки | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исполнении |  | Материальная характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м.п. | % | м2 | % |
| до 1989 г. | 784 | 11,5 | 69 | 12,1 |
| с 1990 по 1997 г. | 609 | 8,9 | 62 | 10,8 |
| с 1998 по 2003 г. | 2723 | 39,9 | 244 | 42,7 |
| после 2003 г. | 2709 | 39,7 | 197 | 34,4 |
| Итого: | 6825 | 100,0 | 572 | 100,0 |

Компенсация температурных деформаций тепловых сетей осуществляется за счет П-образных компенсаторов и углов поворота трассы.

### 3.3.2. Центральные тепловые пункты, насосные станции

По состоянию на момент разработки схемы теплоснабжения на тепловых сетях ООО "НТСК" центральные тепловые пункты и насосные станции не смонтированы.

### 3.3.3. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры

В конструкции тепловых камер на тепловых сетях предприятия использованы различные материалы. Перекрытия изготовлены из железобетонных плит и металлических листов. Стены изготовлены из железобетонных блоков и кирпича. Люки стандартные чугунные и металлические кустарного производства. Состояние тепловых камер тепловых сетей со сроком эксплуатации более 25 лет – неудовлетворительное. Имеется значительный износ строительных конструкций, подтопления, заиливания, бытовые отходы.

В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях используются задвижки. Информация о количестве секционирующей арматуры на тепловых сетях не предоставлена.

Регулирующая арматура на тепловых сетях отсутствует.

3.3.4. Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети. Фактические температурные режимы отпуска тепла и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Температурные графики отпуска тепла от котельных ООО "НТСК" приведены в таблице 2.3 и составляют.

- 95/70 °С со срезкой на 65 оС;

- 95/70 °С без срезки.

Значения температур сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха в соответствии с принятыми температурными графиками приведены в таблице 3.9.

Таблица 3.9. Температура сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха

| Температура наружного воздуха | Температурный график |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 95/70 °С с изломом на 65 °С |  | 95/70 °С без излома |  |
|  | Т1 | Т2 | Т1 | Т2 |
| +10 | 65,0 | 55,7 | 37,2 | 33,0 |
| +9 | 65,0 | 55,5 | 38,6 | 34,0 |
| +8 | 65,0 | 55,3 | 40,0 | 34,9 |
| +7 | 65,0 | 55,1 | 41,4 | 35,9 |
| +6 | 65,0 | 54,9 | 42,7 | 36,8 |
| +5 | 65,0 | 54,7 | 44,1 | 37,7 |
| +4 | 65,0 | 54,5 | 45,4 | 38,6 |
| +3 | 65,0 | 54,3 | 46,7 | 39,5 |
| +2 | 65,0 | 54,1 | 48,0 | 40,4 |
| +1 | 65,0 | 53,9 | 49,3 | 41,2 |
| 0 | 65,0 | 53,8 | 50,5 | 42,1 |
| -1 | 65,0 | 53,6 | 51,8 | 42,9 |
| -2 | 65,0 | 53,4 | 53,0 | 43,7 |
| -3 | 65,0 | 53,2 | 54,3 | 44,5 |
| -4 | 65,0 | 53,0 | 55,5 | 45,3 |
| -5 | 65,0 | 52,9 | 56,7 | 46,1 |
| -6 | 65,0 | 52,7 | 58 | 46,9 |
| -7 | 65,0 | 52,5 | 59,2 | 47,7 |
| -8 | 65,0 | 52,2 | 60,4 | 48,5 |
| -9 | 65,0 | 52,0 | 61,6 | 49,3 |
| -10 | 65,0 | 51,9 | 62,7 | 50,0 |
| -11 | 65,0 | 51,6 | 63,9 | 50,8 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 65,1 | 51,5 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 66,3 | 52,3 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 67,4 | 53,0 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 68,6 | 53,7 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 69,7 | 54,5 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 70,9 | 55,2 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 72,0 | 55,9 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 73,1 | 56,6 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 74,3 | 57,3 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 75,4 | 58,0 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 76,5 | 58,7 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 77,6 | 59,4 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 78,7 | 60,1 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 79,9 | 60,8 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 81,0 | 61,5 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 82,1 | 62,1 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 83,2 | 62,8 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 84,3 | 63,5 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 85,3 | 64,2 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 86,4 | 64,8 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 87,5 | 65,5 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 88,6 | 66,1 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 89,7 | 66,8 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 90,7 | 67,4 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 91,8 | 68,1 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 92,9 | 68,7 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 93,9 | 69,4 |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 95,0 | 70,0 |

Сведения о фактических температурных параметрах теплоносителя на выходе с котельных – отсутствуют.

### 3.3.5. Гидравлические режимы тепловых сетей

Сведения по гидравлическим режимам тепловых сетей от котельных ООО "НТСК" отсутствуют.

### 3.3.6. Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей

Данные о наличии отказов на тепловых сетях предприятия за указанный период – отсутствуют.

### 3.3.7. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Ежегодно на тепловых сетях проводятся гидравлические испытания согласно РД 153-34.0-20.507-98 "Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)" и "Правила технической эксплуатации тепловых установок" утв. 24.15.2003 г.

По результатам проведенных испытаний должны быть запланированы мероприятия по капитальному (текущему) ремонту участков тепловых сетей.

### 3.3.8. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний тепловых сетей

Испытания тепловых сетей в ремонтный период должны производиться согласно требованиям РД 153-34.0-20.507-98. "Организация и ведение режима работы системы централизованного теплоснабжения. Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)" и "Правила технической эксплуатации тепловых установок" утв. 24.15.2003 г.

Ремонтные работы и замена участков тепловых сетей производятся согласно результатам профилактических испытаний.

### 3.3.9. Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя

Данные по нормативным потерям теплоносителя в тепловых сетях по ООО "НТСК" отсутствуют.

Сведения о нормативных и фактических потерях тепловой энергии в тепловых сетях ООО "НТСК"  приведены в таблице 3.10.

Таблица 3.10. Нормативные и фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях ООО "НТСК"

| Наименование котельной | Нормативные тепловые потери, Гкал | Фактические тепловые потери за 2022 г., Гкал |
| --- | --- | --- |
| Котельная №19 | н/д | 293,316 |
| Котельная №24 | н/д | 963,964 |
| Котельная №25 | н/д | 463,582 |
| Итого: | н/д | 1720,862 |

### 3.3.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей предприятия за период 2020-2022 гг. не выдавались.

### 3.3.11. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям

Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям ООО "НТСК" приведены в таблице 3.11.

Таблица 3.11. Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям ООО "НТСК"

| Наименование котельной | Способ подключения к тепловым сетям систем |  |
| --- | --- | --- |
|  | Отопления | ГВС |
| Котельная №19 | зависимая | закрытая |
| Котельная №24 | зависимая | открытая/ закрытая |
| Котельная №25 | зависимая | открытая |

### 3.3.12. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных из тепловых сетей потребителям

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных из тепловых сетей потребителям, а также планы по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя - отсутствуют.

### 3.3.13. Анализ работы диспетчерской службы

У предприятия имеется собственная аварийно-диспетчерские служба, осуществляющая контроль за параметрами работы котельных и тепловых сетей. Диспетчерский пункт не оборудован системами сбора и передачи данных на базе АСКУЭ и АСУ ТП.

Информация об аварийных ситуациях во всех теплоснабжающих организациях стекается в Службу оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения Кемеровской области и в дежурную диспетчерскую службу муниципального образования.

Аварийно-ремонтные работы на источниках тепловой энергии и тепловых сетях проводятся силами обслуживающей организации или подрядных ремонтных организаций.

### 3.3.14. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Насосные станции - отсутствуют.

### 3.3.15. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Для предотвращения превышения давления в системе теплоснабжения используются предохранительно-сбросные клапаны, установленные на трубопроводах источника. При возникновении превышения расчетного давления в сети теплоноситель через клапаны сбрасывается в канализационную сеть.

### 3.3.16. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей

Согласно представленной информации бесхозяйные сети в зоне деятельности ООО "НТСК" отсутствуют.

## 3.4. Тепловые сети АО "Теплоэнерго"

### 3.4.1. Описание структуры тепловых сетей. Параметры тепловых сетей

Предприятие эксплуатирует магистральные и распределительные сети от собственных котельных к объектам жилого фонда и социально-бытового назначения. Тепловые сети выполнены в двухтрубном исполнении. Трубопроводы проложены в надземным и подземным канальным способами прокладки с использованием минераловатной изоляции.

Все тепловые сети работают по тупиковой схеме.

Общая протяженность тепловых сетей в зоне ответственности АО "Теплоэнерго" по состоянию на момент разработки схемы теплоснабжения составляет 0,402 км по оси трассы.

Основные параметры и характеристики тепловых сетей от источников АО "Теплоэнерго" приведены в таблице 3.12.

В таблице 3.13 показано распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по типу прокладки.

Распределение протяженности трубопроводов по годам прокладки (реконструкции) показано в таблице 3.14. Временные интервалы выбраны в соответствии с теми периодами, в течение которых нормы проектирования тепловой изоляции не изменялись.

Таблица 3.12. Параметры и характеристики тепловых сетей от источников АО "Теплоэнерго"

| Зона действия котельной | Схема тепловых сетей | Расчетные параметры теплоносителя | Протяженность тепловых сетей по оси трассы, п.м | Материальная характеристика, м2 | Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО "Теплоэнерго" |  |  |  |  |  |
| Котельная №158 п. Металлплощадка | двухтрубная | 95/70 | 402 | 65,9 | 22 |
| Всего: |  |  | 402 | 65,9 | 22 |

Таблица 3.13. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей от котельных АО "Теплоэнерго" по типу прокладки

| Тип прокладки | Протяженность тепловых сетей по оси трассы |  | Материальная характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м.п. | % | м2 | % |
| Надземная | 18 | 4,5 | 4 | 5,9 |
| Подземная канальная | 384 | 95,5 | 62 | 94,1 |
| Итого: | 402 | 100,0 | 66 | 100,0 |

Таблица 3.14. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей от котельных АО "Теплоэнерго" по годам прокладки

| Год (период) прокладки | Протяженность тепловых сетей по оси трассы |  | Материальная характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м.п. | % | м2 | % |
| до 1989 г. | 140 | 34,8 | 19 | 28,9 |
| с 1990 по 1997 г. | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| с 1998 по 2003 г. | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| после 2003 г. | 262 | 65,2 | 47 | 71,1 |
| Итого: | 402 | 100,0 | 66 | 100,0 |

Компенсация температурных деформаций тепловых сетей осуществляется за счет П-образных компенсаторов и углов поворота трассы.

### 3.4.2. Центральные тепловые пункты, насосные станции

По состоянию на момент разработки схемы теплоснабжения на тепловых сетях АО "Теплоэнерго" центральные тепловые пункты и насосные станции не смонтированы.

### 3.4.3. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры

В конструкции тепловых камер на тепловых сетях предприятия использованы различные материалы. Перекрытия изготовлены из железобетонных плит и металлических листов. Стены изготовлены из железобетонных блоков и кирпича. Люки стандартные чугунные и металлические кустарного производства. Состояние тепловых камер тепловых сетей со сроком эксплуатации более 25 лет – неудовлетворительное. Имеется значительный износ строительных конструкций, подтопления, заиливания, бытовые отходы.

В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях используются задвижки.

### 3.4.4. Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети. Фактические температурные режимы отпуска тепла и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Температурный график отпуска тепла от котельной АО "Теплоэнерго" приведен в таблице 2.3 и составляет.

- 95/70 °С без срезки.

Значения температур сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха в соответствии с принятым температурным графиком представлены в таблице 3.15.

Таблица 3.15. Температура сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха

| Температурный график 95/70 °С без излома |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура наружного воздуха | Т1 | Т2 | Температура наружного воздуха | Т1 | Т2 |
| +10 | 37,2 | 33,0 | -15 | 68,6 | 53,7 |
| +9 | 38,6 | 34,0 | -16 | 69,7 | 54,5 |
| +8 | 40,0 | 34,9 | -17 | 70,9 | 55,2 |
| +7 | 41,4 | 35,9 | -18 | 72,0 | 55,9 |
| +6 | 42,7 | 36,8 | -19 | 73,1 | 56,6 |
| +5 | 44,1 | 37,7 | -20 | 74,3 | 57,3 |
| +4 | 45,4 | 38,6 | -21 | 75,4 | 58,0 |
| +3 | 46,7 | 39,5 | -22 | 76,5 | 58,7 |
| +2 | 48,0 | 40,4 | -23 | 77,6 | 59,4 |
| +1 | 49,3 | 41,2 | -24 | 78,7 | 60,1 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | -25 | 79,9 | 60,8 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | -26 | 81,0 | 61,5 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | -27 | 82,1 | 62,1 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | -28 | 83,2 | 62,8 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | -29 | 84,3 | 63,5 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | -30 | 85,3 | 64,2 |
| -6 | 58 | 46,9 | -31 | 86,4 | 64,8 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | -32 | 87,5 | 65,5 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | -33 | 88,6 | 66,1 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | -34 | 89,7 | 66,8 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | -35 | 90,7 | 67,4 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | -36 | 91,8 | 68,1 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | -37 | 92,9 | 68,7 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | -38 | 93,9 | 69,4 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | -39 | 95,0 | 70,0 |

Фактические температурные параметры на выходе с котельной за 2021-2022 гг. фиксировались без отклонений, согласно температурному графику.

### 3.4.5. Гидравлические режимы тепловых сетей

Сведения по гидравлическим режимам тепловых сетей от котельной АО "Теплоэнерго" представлены в таблице 3.16.

Таблица 3.16. Расчетные и фактические гидравлические параметры за 2021-2022 гг.

| Наименование источника | Расчётные параметры теплоносителя |  |  | Фактические параметры теплоносителя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р1, кгс/см² | Р2, кгс/см² | G, м³/ч | Р1, кгс/см² | Р2, кгс/см² | G, м³/ч |
| Котельная №158 | 2,5 | 1,8 | 12,7 | 2,53 | 1,82 | 12,5 |

### 3.4.6. Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей

Отказы и восстановления на тепловых сетях предприятия за 2020-2022 гг. не зафиксированы.

### 3.4.7. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Ежегодно на тепловых сетях проводятся гидравлические испытания согласно РД 153-34.0-20.507-98 "Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)" и "Правила технической эксплуатации тепловых установок" утв. 24.15.2003 г.

По результатам проведенных испытаний должны быть запланированы мероприятия по капитальному (текущему) ремонту участков тепловых сетей.

### 3.4.8. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний тепловых сетей

Испытания тепловых сетей в ремонтный период должны производиться согласно требованиям РД 153-34.0-20.507-98. "Организация и ведение режима работы системы централизованного теплоснабжения. Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)" и "Правила технической эксплуатации тепловых установок" утв. 24.15.2003 г.

Ремонтные работы и замена участков тепловых сетей производятся согласно результатам профилактических испытаний.

### 3.4.9. Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя

Нормативные потери теплоносителя в тепловых сетях по АО "Теплоэнерго"

- на 2022 г. – 55,124 м³.

Сведения о нормативных и фактических потерях тепловой энергии в тепловых сетях АО "Теплоэнерго" приведены в таблице 3.17.

Таблица 3.17. Нормативные и фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях АО "Теплоэнерго"

| Наименование источника | Нормативные тепловые потери на 2022 г., Гкал | Фактические тепловые потери за 2022 г., Гкал |
| --- | --- | --- |
| Котельная №158 | 98,942 | 106,0 |
| Итого: | 98,942 | 106,0 |

### 3.4.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей предприятия за период 2020-2022 гг. не выдавались.

### 3.4.11. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям

Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям АО "Теплоэнерго" приведены в таблице 3.18.

Таблица 3.18. Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям АО "Теплоэнерго"

| Наименование источника | Способ подключения к тепловым сетям систем |  |
| --- | --- | --- |
|  | Отопления | ГВС |
| Котельная №158 | зависимая | нет ГВС |

### 3.4.12. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных из тепловых сетей потребителям

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных из тепловых сетей потребителям, а также планы по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя - отсутствуют.

### 3.4.13. Анализ работы диспетчерской службы

У предприятия имеется собственная аварийно-диспетчерские служба, осуществляющая контроль за параметрами работы котельных и тепловых сетей. Диспетчерский пункт не оборудован системами сбора и передачи данных на базе АСКУЭ и АСУ ТП.

Информация об аварийных ситуациях во всех теплоснабжающих организациях стекается в Службу оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения Кемеровской области и в дежурную диспетчерскую службу муниципального образования.

Аварийно-ремонтные работы на источниках тепловой энергии и тепловых сетях проводятся силами обслуживающей организации или подрядных ремонтных организаций.

### 3.4.14. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Насосные станции - отсутствуют.

### 3.4.15. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Для предотвращения превышения давления в системе теплоснабжения используются предохранительно-сбросные клапаны, установленные на трубопроводах источника. При возникновении превышения расчетного давления в сети теплоноситель через клапаны сбрасывается в канализационную сеть.

### 3.4.16. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей

Согласно представленной информации бесхозяйные сети в зоне деятельности АО "Теплоэнерго" отсутствуют.

## 3.5. Тепловые сети АО "Кемеровская генерация"

### 3.5.1. Описание структуры тепловых сетей. Параметры тепловых сетей

Предприятие эксплуатирует магистральные и распределительные сети от Кемеровская ГРЭС, НКТЭЦ к объектам жилого фонда и социально-бытового назначения. При этом магистральные сети обслуживает АО "Кузбассэнерго", а распределительные – МКП "Энергоресурс КМО" (является теплосетевой организацией в этой зоне). Тепловые сети выполнены в двухтрубном исполнении. Трубопроводы проложены в надземным и подземным канальным способами прокладки с использованием минераловатной изоляции.

Все тепловые сети работают по тупиковой схеме.

Основные параметры и характеристики тепловых сетей от АО "Кемеровская генерация" приведены в таблице 3.19.

В таблице 3.20 показано распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по типу прокладки.

Распределение протяженности трубопроводов по годам прокладки (реконструкции) показано в таблице 3.21. Временные интервалы выбраны в соответствии с теми периодами, в течение которых нормы проектирования тепловой изоляции не изменялись.

Таблица 3.19. Параметры и характеристики тепловых сетей от АО "Кемеровская генерация"

| Зона действия источника | Схема тепловых сетей | Расчетные параметры теплоносителя | Протяженность тепловых сетей по оси трассы, п.м | Материальная характеристика, м2 | Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО "Кемеровская генерация" |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети от ПНС до ЦТП "Зеленый остров" | п. Металлплощадка | двухтрубная | 2621 | 1288,5 | 26 |
| Тепловые сети, находящиеся на обслуживании МКП "ЭнергоРесурс КМО" (передача от АО "Кемеровская генерация") | п. Металлплощадка | двухтрубная | 8921 | 2148 | 51 |

Таблица 3.20. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей от АО "Кемеровская генерация" по типу прокладки

| Тип прокладки | Протяженность тепловых сетей по оси трассы |  | Материальная характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м.п. | % | м2 | % |
| Тепловые сети от ПНС до ЦТП "Зеленый остров" |  |  |  |  |
| Надземная | 2354 | 89,8 | 1128 | 87,5 |
| Подземная канальная | 267 | 10,2 | 160 | 12,5 |
| Итого: | 2621 | 100,0 | 1288,5 | 100,0 |
| Тепловые сети, находящиеся на обслуживании МКП "ЭнергоРесурс КМО" (передача от АО "Кемеровская генерация") |  |  |  |  |
| Надземная | 8505 | 95,3 | 1815 | 84,5 |
| Подземная канальная | 416 | 4,7 | 333 | 15,5 |
| Итого: | 8921 | 100,0 | 2148 | 100,0 |

Таблица 3.21. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей от АО "Кемеровская генерация" по годам прокладки

| Год (период) прокладки | Протяженность тепловых сетей по оси трассы |  | Материальная характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети от ПНС до ЦТП "Зеленый остров" |  |  |  |  |
|  | м.п. | % | м2 | % |
| до 1989 г. | - | - | - | - |
| с 1990 по 1997 г. | 2621 | 100,0 | 1288,5 | 100,0 |
| с 1998 по 2003 г. | - | - | - | - |
| после 2003 г. | - | - | - | - |
| Итого: | 2621 | 100,0 | 1288,5 | 100,0 |
| Тепловые сети, находящиеся на обслуживании МКП "ЭнергоРесурс КМО" (передача от АО "Кемеровская генерация") |  |  |  |  |
| до 1989 г. | 8921 | 100,0 | 2148 | 100,0 |
| с 1990 по 1997 г. | - | - | - | - |
| с 1998 по 2003 г. | - | - | - | - |
| после 2003 г. | - | - | - | - |
| Итого: | 8921 | 100,0 | 2148 | 100,0 |

Компенсация температурных деформаций тепловых сетей осуществляется за счет П-образных компенсаторов и углов поворота трассы.

### 3.5.2. Центральные тепловые пункты, насосные станции

ЦТП и ПНС, смонтированные на тепловых сетях, отсутствуют.

### 3.5.3. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры

В конструкции тепловых камер на тепловых сетях предприятия использованы различные материалы. Перекрытия изготовлены из железобетонных плит и металлических листов. Стены изготовлены из железобетонных блоков и кирпича. Люки стандартные чугунные и металлические кустарного производства. Состояние тепловых камер тепловых сетей со сроком эксплуатации более 25 лет – неудовлетворительное. Имеется значительный износ строительных конструкций, подтопления, заиливания, бытовые отходы.

В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях используются задвижки. Информация о количестве секционирующей арматуры на тепловых сетях не предоставлена.

Регулирующая арматура на тепловых сетях отсутствует.

3.5.4. Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети. Фактические температурные режимы отпуска тепла и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Температурный график отпуска тепла АО "Кемеровская генерация" приведен в таблице 2.3 и составляет:

- 150/70 °С со срезкой на 130 оС.

Значения температур сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха в соответствии с принятым температурным графиком представлены в таблице 3.22.

Таблица 3.22. Температура сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха

| Температурный график 150/70 °С с изломом на 130 °С |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура наружного воздуха | Т1 | Т2 | Температура наружного воздуха | Т1 | Т2 |
| +10 | - | - | -15 | 103,0 | 59,0 |
| +9 | - | - | -16 | 106,0 | 60,0 |
| +8 | 70,0 | 50,0 | -17 | 108,0 | 61,0 |
| +7 | 70,0 | 49,0 | -18 | 110,0 | 62,0 |
| +6 | 70,0 | 49,0 | -19 | 112,0 | 63,0 |
| +5 | 70,0 | 48,0 | -20 | 115,0 | 64,0 |
| +4 | 70,0 | 48,0 | -21 | 117,0 | 64,0 |
| +3 | 70,0 | 48,0 | -22 | 119,0 | 65,0 |
| +2 | 70,0 | 47,0 | -23 | 121,0 | 66,0 |
| +1 | 70,0 | 47,0 | -24 | 124,0 | 67,0 |
| 0 | 70,0 | 46,0 | -25 | 126,0 | 68,0 |
| -1 | 72,0 | 46,0 | -26 | 128,0 | 69,0 |
| -2 | 74,0 | 47,0 | -27 | 130,0 | 70,0 |
| -3 | 77,0 | 48,0 | -28 | 130,0 | 69,0 |
| -4 | 79,0 | 49,0 | -29 | 130,0 | 68,0 |
| -5 | 81,0 | 50,0 | -30 | 130,0 | 67,0 |
| -6 | 83,0 | 51,0 | -31 | 130,0 | 66,0 |
| -7 | 85,0 | 52,0 | -32 | 130,0 | 66,0 |
| -8 | 88,0 | 53,0 | -33 | 130,0 | 65,0 |
| -9 | 90,0 | 54,0 | -34 | 130,0 | 64,0 |
| -10 | 92,0 | 55,0 | -35 | 130,0 | 63,0 |
| -11 | 94,0 | 55,0 | -36 | 130,0 | 62,0 |
| -12 | 97,0 | 56,0 | -37 | 130,0 | 61,0 |
| -13 | 99,0 | 57,0 | -38 | 130,0 | 60,0 |
| -14 | 101,0 | 58,0 | -39 | 130,0 | 59,0 |

Сведения о фактических температурных параметрах теплоносителя на выходе с котельных – отсутствуют.

### 3.5.5. Гидравлические режимы тепловых сетей

Сведения по гидравлическим режимам тепловых сетей от АО "Кемеровская генерация" отсутствуют.

### 3.5.6. Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей

Отказы и восстановления на тепловых сетях предприятия за 2020-2022 гг. отсутствуют.

### 3.5.7. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Ежегодно на тепловых сетях проводятся гидравлические испытания согласно РД 153-34.0-20.507-98 "Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)" и "Правила технической эксплуатации тепловых установок" утв. 24.15.2003 г.

По результатам проведенных испытаний должны быть запланированы мероприятия по капитальному (текущему) ремонту участков тепловых сетей.

### 3.5.8. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний тепловых сетей

Испытания тепловых сетей в ремонтный период должны производиться согласно требованиям РД 153-34.0-20.507-98. "Организация и ведение режима работы системы централизованного теплоснабжения. Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)" и "Правила технической эксплуатации тепловых установок" утв. 24.15.2003 г.

Ремонтные работы и замена участков тепловых сетей производятся согласно результатам профилактических испытаний.

### 3.5.9. Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя

Нормативные потери теплоносителя в тепловых сетях по АО "Кемеровская генерация":

- тепловые сети от ПНС до ЦТП "Зеленый остров" на 2023 г. – 6215,835 м³;

- тепловые сети, находящиеся на обслуживании МКП "ЭнергоРесурс КМО" – отсутствуют.

Сведения о нормативных и фактических потерях тепловой энергии в тепловых сетях АО "Кемеровская генерация" приведены в таблице 3.23.

Таблица 3.23. Нормативные и фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях АО "Кемеровская генерация"

| Наименование котельной | Нормативные тепловые потери на 2022 г., Гкал | Фактические тепловые потери за 2022 г., Гкал |
| --- | --- | --- |
| Тепловые сети от ПНС до ЦТП "Зеленый остров" | 3558 | 3558 |
| Тепловые сети, находящиеся на обслуживании МКП "ЭнергоРесурс КМО" (передача от АО "Кемеровская генерация") | 8165 | н/д |

### 3.5.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей предприятия за период 2020-2022 гг. не выдавались.

### 3.5.11. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям

Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям АО "Кемеровская генерация" приведены в таблице 3.24.

Таблица 3.24. Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям АО "Кемеровская генерация"

| Наименование котельной | Способ подключения к тепловым сетям систем |  |
| --- | --- | --- |
|  | Отопления | ГВС |
| Тепловые сети от ПНС до ЦТП "Зеленый остров" | зависимая | открытая |
| Тепловые сети, находящиеся на обслуживании МКП "ЭнергоРесурс КМО" (передача от АО "Кемеровская генерация") | зависимая | открытая |

3.5.12. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных из тепловых сетей потребителям

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных из тепловых сетей потребителям, а также планы по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя - отсутствуют.

### 3.5.13. Анализ работы диспетчерской службы

У предприятия имеется собственная аварийно-диспетчерские служба, осуществляющая контроль за параметрами работы котельных и тепловых сетей. Диспетчерский пункт не оборудован системами сбора и передачи данных на базе АСКУЭ и АСУ ТП.

Информация об аварийных ситуациях во всех теплоснабжающих организациях стекается в Службу оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения Кемеровской области и в дежурную диспетчерскую службу муниципального образования.

Аварийно-ремонтные работы на источниках тепловой энергии и тепловых сетях проводятся силами обслуживающей организации или подрядных ремонтных организаций.

### 3.5.14. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Насосные станции - отсутствуют.

### 3.5.15. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Для предотвращения превышения давления в системе теплоснабжения используются предохранительно-сбросные клапаны, установленные на трубопроводах источника. При возникновении превышения расчетного давления в сети теплоноситель через клапаны сбрасывается в канализационную сеть.

### 3.5.16. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей

Согласно представленной информации бесхозяйные сети в зоне деятельности АО "Кемеровская генерация"  отсутствуют.

4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

4.1. Общие положения

По состоянию на 2023 г. в границах муниципального округа установлены следующие зоны действия изолированных систем теплоснабжения: МКП "ЭнергоРесурс КМО" (32 котельных), ООО "НТСК" (3 котельных), АО "Теплоэнерго" (1 котельная) и Кемеровская ГРЭС АО "Кемеровская генерация", Ново-Кемеровская ТЭЦ АО "Ново-Кемеровская ТЭЦ" расположенных в установленных границах муниципального округа.

Границы существующих зон действия тепловых источников на территории КМО показаны на рисунке 4.1-4.15. МКП "ЭнергоРесурс КМО" – зеленым цветом; ООО "НТСК" – синим; АО "Теплоэнерго" – желтым; АО "Кемеровская генерация" – красным цветом.

Рис. 4.1. Зоны действия тепловых источников

в Арсентьевской сельской территории (п. Разведчик)

Рис. 4.2. Зоны действия тепловых источников

в Береговой сельской территории (д. Береговая, п. Кузбасский)

Рис. 4.3. Зоны действия тепловых источников

в Березовской сельской территории (с. Березово, п. Новостройка, д. Сухая речка)

Рис. 4.4. Зоны действия тепловых источников

в Елыкаевской сельской территории (с. Андреевка)

Рис. 4.5. Зоны действия тепловых источников

в Елыкаевской сельской территории (с. Елыкаево, с. Силино)

Рис. 4.6. Зоны действия тепловых источников

в Елыкаевской сельской территории (д. Старочервово)

Рис. 4.7. Зоны действия тепловых источников

в Елыкаевской сельской территории (д. Тебеньковка)

Рис. 4.8. Зоны действия тепловых источников

в Елыкаевской сельской территории (д. Журавлево)

Рис. 4.9. Зоны действия тепловых источников

в Звездной сельской территории (п. Звездный, д. Мозжуха)

Рис. 4.10. Зоны действия тепловых источников

в Суховской сельской территории (д. Сухово, п. Металлплощадка)

Рис. 4.11. Зоны действия тепловых источников

в Щегловской сельской территории (д. Усть-Хмелевка, с. Барановка, п. Щегловский)

Рис. 4.12. Зоны действия тепловых источников

в Щегловской сельской территории (с. Верхотомское)

Рис. 4.13. Зоны действия тепловых источников

в Ягуновской сельской территории (с. Ягуново, п. Новоискитимск)

Рис. 4.14. Зоны действия тепловых источников

в Ясногорской сельской территории (п. Пригородный, с. Мазурово, п. Ясногорский)

Рис. 4.15. Зоны действия тепловых источников

в г. Кемерово, п. РТС

4.2. Зона действия источников МКП "ЭнергоРесурс КМО"

Зона действия теплоснабжающей организации – МКП "ЭнергоРесурс КМО" состоит из зон действия 32 котельных, 28 из них работают на угле и 4 газовых котельных.

Тепловые сети зон действия тепловых источников МКП "ЭнергоРесурс КМО", находятся в аренде.

МКП "ЭнергоРесурс КМО" является теплосетевой организацией (в п. Металлплощадка) и оказывает услуги по передаче тепловой энергии от АО "Кемеровская генерация" в п. Металлплощадка – в обслуживании находятся распределительные тепловые сети п. Металлплощадка к объектам жилья и СКБ от Ново-Кемеровской ТЭЦ и Кемеровской ГРЭС.

Характеристика тепловых источников, входящих в состав рассматриваемой зоны деятельности МКП "ЭнергоРесурс КМО" приведена в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Характеристика тепловых источников, входящих в состав рассматриваемой зоны действия МКП "ЭнергоРесурс КМО"

| № п/п | Наименование котельной | Населенный пункт | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МКП "ЭнергоРесурс КМО" |  | 89,895 | 87,015 |
| 1 | Котельная с. Андреевка | с. Андреевка | 0,688 | 0,688 |
| 2 | Котельная д. Усть-Хмелевка | д. Усть-Хмелевка | 0,748 | 0,748 |
| 3 | Котельная с. Барановка | с. Барановка | 1,084 | 1,084 |
| 4 | Котельная п. Щегловский | п. Щегловский | 4,300 | 4,300 |
| 5 | Котельная с. Верхотомское К-1 | с. Верхотомское | 0,172 | 0,172 |
| 6 | Котельная с. Верхотомское К-2 | с. Верхотомское | 0,516 | 0,516 |
| 7 | Котельная с. Верхотомское К-3 | c. Верхотомское | 3,595 | 3,595 |
| 8 | Котельная с. Елыкаево К-1 | с. Елыкаево | 6,450 | 6,450 |
| 9 | Котельная с. Елыкаево К-3 | с. Елыкаево | 4,120 | 4,120 |
| 10 | Котельная д. Старочервово К-1 | д. Старочервово | 0,688 | 0,688 |
| 11 | Котельная д. Старочервово К-2 | д. Старочервово | 0,688 | 0,688 |
| 12 | Котельная д. Тебеньковка | д. Тебеньковка | 0,344 | 0,344 |
| 13 | Котельная с. Силино | с. Силино | 0,688 | 0,688 |
| 14 | Котельная п. Звездный | п. Звездный | 6,450 | 3,570 |
| 15 | Котельная д. Мозжуха К-1 | д. Мозжуха | 4,128 | 4,128 |
| 16 | Котельная д. Мозжуха К-2 | д. Мозжуха | 1,032 | 1,032 |
| 17 | Котельная с. Ягуново | с. Ягуново | 5,375 | 5,375 |
| 18 | Котельная п. Новоискитимск | п. Новоискитимск | 2,133 | 2,133 |
| 19 | Котельная д. Береговая | д. Береговая | 7,138 | 7,138 |
| 20 | Котельная п. Кузбасский | п. Кузбасский | 3,440 | 3,440 |
| 21 | Котельная Разведчик К-1 | Разведчик | 0,688 | 0,688 |
| 22 | Котельная Разведчик К-2 | Разведчик | 0,344 | 0,344 |
| 23 | Котельная п. Пригородный | п. Пригородный | 1,574 | 1,574 |
| 24 | Котельная с. Мазурово | с. Мазурово | 1,204 | 1,204 |
| 25 | Котельная с. Березово | с. Березово | 2,760 | 2,760 |
| 26 | Котельная п. Новостройка | п. Новостройка | 6,450 | 6,450 |
| 27 | Котельная д. Сухая речка | д. Сухая речка | 2,760 | 2,760 |
| 28 | Котельная п. РТС, ул. Пчелобазы, 2 | п. РТС | 1,230 | 1,230 |
| 29 | Котельная д. Сухово (Маленькая Италия) | д. Сухово (Маленькая Италия) | 0,619 | 0,619 |
| 30 | Котельная п. Ясногорский К1 | п. Ясногорский | 12,900 | 12,900 |
| 31 | Котельная п. Ясногорский К3 | п. Ясногорский | 4,300 | 4,300 |
| 32 | Котельная №2 с. Мазурово, ул. Лесхозная, 19 "Б" | с. Мазурово | 1,290 | 1,290 |

4.3. Зона действия источников ООО "НТСК"

Зона действия теплоснабжающей организации ООО "НТСК", состоит из зон действия трех котельных.

Тепловые сети зон действия тепловых источников ООО "НТСК" находятся на обслуживании организации на правах аренды и концессионного соглашения.

Характеристика тепловых источников, входящих в состав рассматриваемой зоны деятельности ООО "НТСК" приведена в таблице 4.2.

Таблица 4.2. Характеристика тепловых источников, входящих в состав рассматриваемой зоны действия ООО "НТСК"

| № п/п | Наименование котельной | Населенный пункт | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО "НТСК" |  | 6,218 | 6,218 |
| 1 | Котельная №19 | с. Верхотомское | 2,287 | 2,287 |
| 2 | Котельная №24 | д. Журавлево | 2,305 | 2,305 |
| 3 | Котельная №25 | Пригородный лесхоз, ГЛД "Старочервовская | 1,626 | 1,626 |

4.4. Зона действия источников АО "Теплоэнерго"

Зона действия теплоснабжающей организации АО "Теплоэнерго" состоит из зоны действия одной котельной.

Тепловые сети АО "Теплоэнерго" находятся на правах аренды.

Характеристика источника тепла приведена в таблице 4.3.

Таблица 4.3. Характеристика тепловых источников, входящих в состав рассматриваемой зоны деятельности АО "Теплоэнерго"

| № п/п | Наименование котельной | Населенный пункт | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АО "Теплоэнерго" |  | 0,516 | 0,491 |
| 1 | Котельная №158 | п. Металлплощадка | 0,516 | 0,491 |

4.5. Зона действия источников АО "Кемеровская генерация"

Зона действия организации АО "Кемеровская генерация" п. Металлплощадка включает в себя часть тепловых сетей от Ново-Кемеровской ТЭЦ и Кемеровской ГРЭС п. Металлплощадка до объектов жилья и СКБ. При этом магистральные сети обслуживает АО "Кузбассэнерго", а распределительные – МКП "Энергоресурс КМО" (является теплосетевой организацией в этой зоне). Тепловые сети находятся в собственности АО "Кузбассэнерго".

5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

5.1. Общие положения

В качестве расчетных элементов территориального деления в Схеме теплоснабжения приняты сельские территории согласно Закону Кемеровской области от 27.12.2007 N 215-ОЗ (ред. от 31.05.2023) "Об административно-территориальном устройстве Кемеровской области".

Сведения о величине договорных тепловых нагрузок приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Структура договорных тепловых нагрузок с разбивкой по источникам

| № п/п | Наименование источника | Населенный пункт | Подключенная тепловая нагрузка (договорная), Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Пар | Всего |
|  | МКП "ЭнергоРесурс КМО" |  | 28,432 |  | 1,284 | - | 29,716 |
| 1 | Котельная с. Андреевка | с. Андреевка | 0,300 | - |  | - | 0,300 |
| 2 | Котельная д. Усть-Хмелевка | д. Усть-Хмелевка | 0,112 | - |  | - | 0,112 |
| 3 | Котельная с. Барановка | с. Барановка | 0,269 | - |  | - | 0,269 |
| 4 | Котельная п. Щегловский | п. Щегловский | 0,652 | - | 0,032 | - | 0,685 |
| 5 | Котельная с. Верхотомское К-1 | с. Верхотомское | 0,118 | - |  | - | 0,118 |
| 6 | Котельная с. Верхотомское К-2 | с. Верхотомское | 0,214 | - |  | - | 0,214 |
| 7 | Котельная с. Верхотомское К-3 | c. Верхотомское | 0,626 | - | 0,013 | - | 0,639 |
| 8 | Котельная с. Елыкаево К-1 | с. Елыкаево | 2,341 | - | 0,080 | - | 2,421 |
| 9 | Котельная с. Елыкаево К-3 | с. Елыкаево | 0,545 | - | 0,056 | - | 0,601 |
| 10 | Котельная д. Старочервово К-1 | д. Старочервово | 0,304 | - | 0,001 | - | 0,305 |
| 11 | Котельная д. Старочервово К-2 | д. Старочервово | 0,111 | - |  | - | 0,111 |
| 12 | Котельная д. Тебеньковка | д. Тебеньковка | 0,069 | - | 0,002 | - | 0,072 |
| 13 | Котельная с. Силино | с. Силино | 0,224 | - |  | - | 0,224 |
| 14 | Котельная п. Звездный | п. Звездный | 2,412 | - | 0,231 | - | 2,642 |
| 15 | Котельная д. Мозжуха К-1 | д. Мозжуха | 0,719 | - | 0,048 | - | 0,767 |
| 16 | Котельная д. Мозжуха К-2 | д. Мозжуха | 0,270 | - |  | - | 0,270 |
| 17 | Котельная с. Ягуново | с. Ягуново | 1,778 | - | 0,093 | - | 1,871 |
| 18 | Котельная п. Новоискитимск | п. Новоискитимск | 0,401 | - | 0,015 | - | 0,416 |
| 19 | Котельная д. Береговая | д. Береговая | 2,497 | - | 0,207 | - | 2,703 |
| 20 | Котельная п. Кузбасский | п. Кузбасский | 1,300 | - |  | - | 1,300 |
| 21 | Котельная Разведчик К-1 | Разведчик | 0,090 | - |  | - | 0,090 |
| 22 | Котельная Разведчик К-2 | Разведчик | 0,124 | - |  | - | 0,124 |
| 23 | Котельная п. Пригородный | п. Пригородный | 0,448 | - |  | - | 0,448 |
| 24 | Котельная с. Мазурово | с. Мазурово | 0,424 | - |  | - | 0,424 |
| 25 | Котельная с. Березово | с. Березово | 0,835 | - | 0,011 | - | 0,846 |
| 26 | Котельная п. Новостройка | п. Новостройка | 2,799 | - | 0,037 | - | 2,837 |
| 27 | Котельная д. Сухая речка | д. Сухая речка | 0,404 | - | 0,030 | - | 0,434 |
| 28 | Котельная г. Кемерово, ул. Пчелобазы, 2 | п. РТС | 0,261 | - | 0,004 | - | 0,264 |
| 29 | Котельная д. Сухово (Маленькая Италия) | д. Сухово (Маленькая Италия) | 0,267 | - |  | - | 0,267 |
| 30 | Котельная п. Ясногорский К1 | п. Ясногорский | 5,312 | - | 0,358 | - | 5,670 |
| 31 | Котельная п. Ясногорский К3 | п. Ясногорский | 2,206 | - | 0,068 | - | 2,274 |
| 32 | Котельная №2 с. Мазурово, ул. Лесхозная, 19 "Б" | с. Мазурово | н/д | - | н/д | - | н/д |
|  | ООО "НТСК" |  | 2,042 | - | 1,638 | - | 3,681 |
| 1 | Котельная №19 | с. Верхотомское | 0,896 | - | 0,329 | - | 1,225 |
| 2 | Котельная №24 | д. Журавлево | 0,706 | - | 0,584 | - | 1,289 |
| 3 | Котельная №25 | Пригородный лесхоз, ГЛД "Старочервовская | 0,441 | - | 0,726 | - | 1,167 |
|  | АО "Теплоэнерго" |  | 0,341 | - | 0 | - | 0,341 |
| 1 | Котельная №158 | п. Металлплощадка | 0,341 | - |  | - | 0,341 |
|  | ВСЕГО: |  | 30,815 | - | 2,923 | - | 33,738 |
|  | ЕТО №004 АО "Кемеровская генерация" |  | 17,691 | 2,005 | 10,505 | - | 30,201 |
| 1 | Ново-Кемеровская ТЭЦ и Кемеровская ГРЭС | п. Металлплощадка | 17,691 | 2,005 | 10,505 | - | 30,201 |
|  | ВСЕГО по КМО: |  | 48,507 | 2,005 | 13,427 | - | 63,939 |

5.2. Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления

Суммарные расчетные (договорные) тепловые нагрузки потребителей КМО по состоянию на 2023 г., составили 63,939 Гкал/ч, в том числе:

- на отопление – 48,507 Гкал/ч;

- на вентиляцию – 2,005 Гкал/ч;

- на ГВС ср.ч. – 13,427 Гкал/ч;

- на технологию (пар) – 0 Гкал/ч.

Распределение тепловых нагрузок потребителей муниципального округа с разбивкой по сельским территориям и видам теплопотребления (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2. Структура расчетных (договорных) тепловых нагрузок с разбивкой по сельским территориям

| Сельская территория | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС ср.ч. | Пар | Суммарно |
| Арсентьевская сельская территория | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0,213 |
| Береговая сельская территория | 3,797 | 0 | 0,207 | 0 | 4,003 |
| Березовская сельская территория | 4,038 | 0 | 0,078 | 0 | 4,116 |
| Елыкаевская сельская территория | 5,039 | 0 | 1,449 | 0 | 6,488 |
| Звездная сельская территория | 3,401 | 0 | 0,279 | 0 | 3,680 |
| Суховская сельская территория | 18,300 | 2,005 | 10,505 | 0 | 30,810 |
| Щегловская сельская территория | 2,889 | 0 | 0,374 | 0 | 3,262 |
| Ягуновская сельская территория | 2,179 | 0 | 0,107 | 0 | 2,286 |
| Ясногорская сельская территория | 8,389 | 0 | 0,426 | 0 | 8,815 |
| г. Кемерово | 0,261 | 0 | 0,004 | 0 | 0,264 |
| ВСЕГО: | 48,507 | 2,005 | 13,427 | 0 | 63,939 |

5.3. Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Распределение тепловых нагрузок потребителей муниципального округа с разбивкой по котельным и видам теплопотребления (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) приведены в таблице 5.1.

5.4. Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и перспективной многоэтажной застройки. Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения, индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется.

5.5. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления

Значения величины потребления тепловой энергии потребителями муниципального округа приведена в таблице 5.3.

Таблица 5.3. Величина потребления тепловой энергии потребителями муниципального округа

| № п/п | Наименование источника | Населенный пункт | Потребление тепла на цели теплоснабжения, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 факт | 2021 факт | 2022 факт |
|  | МКП "ЭнергоРесурс КМО" |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Андреевка | с. Андреевка | н/д | н/д | 814 |
| 2 | Котельная д. Усть-Хмелевка | д. Усть-Хмелевка | н/д | н/д | 395 |
| 3 | Котельная с. Барановка | с. Барановка | н/д | н/д | 577 |
| 4 | Котельная п. Щегловский | п. Щегловский | н/д | н/д | 3186 |
| 5 | Котельная с. Верхотомское К-1 | с. Верхотомское | н/д | н/д | 206 |
| 6 | Котельная с. Верхотомское К-2 | с. Верхотомское | н/д | н/д | 467 |
| 7 | Котельная с. Верхотомское К-3 | c. Верхотомское | н/д | н/д | 847 |
| 8 | Котельная с. Елыкаево К-1 | с. Елыкаево | н/д | н/д | 7555 |
| 9 | Котельная с. Елыкаево К-3 | с. Елыкаево | н/д | н/д | 1625 |
| 10 | Котельная д. Старочервово К-1 | д. Старочервово | н/д | н/д | 421 |
| 11 | Котельная д. Старочервово К-2 | д. Старочервово | н/д | н/д | 490 |
| 12 | Котельная д. Тебеньковка | д. Тебеньковка | н/д | н/д | 260 |
| 13 | Котельная с. Силино | с. Силино | н/д | н/д | 511 |
| 14 | Котельная п. Звездный | п. Звездный | н/д | н/д | 6997 |
| 15 | Котельная д. Мозжуха К-1 | д. Мозжуха | н/д | н/д | 2019 |
| 16 | Котельная д. Мозжуха К-2 | д. Мозжуха | н/д | н/д | 565 |
| 17 | Котельная с. Ягуново | с. Ягуново | н/д | н/д | 5648 |
| 18 | Котельная п. Новоискитимск | п. Новоискитимск | н/д | н/д | 1262 |
| 19 | Котельная д. Береговая | д. Береговая | н/д | н/д | 7024 |
| 20 | Котельная п. Кузбасский | п. Кузбасский | н/д | н/д | 3173 |
| 21 | Котельная Разведчик К-1 | Разведчик | н/д | н/д | 0 |
| 22 | Котельная Разведчик К-2 | Разведчик | н/д | н/д | 212 |
| 23 | Котельная п. Пригородный | п. Пригородный | н/д | н/д | 763 |
| 24 | Котельная с. Мазурово | с. Мазурово | н/д | н/д | 1033 |
| 25 | Котельная с. Березово | с. Березово | н/д | н/д | 2061 |
| 26 | Котельная п. Новостройка | п. Новостройка | н/д | н/д | 5162 |
| 27 | Котельная д. Сухая речка | д. Сухая речка | н/д | н/д | 1803 |
| 28 | Котельная г. Кемерово, ул. Пчелобазы, 2 | п. РТС | н/д | н/д | 760 |
| 29 | Котельная д. Сухово (Маленькая Италия) | д. Сухово (Маленькая Италия) | н/д | н/д | 669 |
| 30 | Котельная п. Ясногорский К1 | п. Ясногорский | н/д | н/д | 17989 |
| 31 | Котельная п. Ясногорский К3 | п. Ясногорский | н/д | н/д | 5386 |
| 32 | Котельная №2 с. Мазурово, ул. Лесхозная, 19 "Б" | с. Мазурово | н/д | н/д | 1418 |
|  | ООО "НТСК" |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №19 | с. Верхотомское | 491 | 2792 | 2422 |
| 2 | Котельная №24 | д. Журавлево | 189 | 956 | 1060 |
| 3 | Котельная №25 | Пригородный лесхоз, ГЛД "Старочервовская | 155 | 1039 | 1283 |
|  | АО "Теплоэнерго" |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №158 | п. Металлплощадка | 732 | 732 | 813 |
|  | АО "Кемеровская генерация" |  |  |  |  |
| 1 | Ново-Кемеровская ТЭЦ и Кемеровская ГРЭС | п. Металлплощадка | 43275 | 46971 | 40913 |
|  | ВСЕГО по КМО: |  | - | - | 1277789 |

5.6. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления коммунальной услуги для нужд отопления жилых помещений в многоквартирных домах или жилых домов, посредством печного отопления, на территории Кемеровского муниципального округа с применением расчетного метода установлены РЭК Кузбасса №176 от 05.06.2022 г. предоставлены в таблице 5.4.

Таблица 5.4. Нормативы потребления коммунальной услуги для нужд отопления жилых помещений в многоквартирных домах или жилых домов, посредством печного отопления, на территории Кемеровского муниципального округа с применением расчетного метода

| № п/п | Категория многоквартирного (жилого) дома, этажность | Норматив потребления (Гкал на 1 м² общей площади жилого помещения в месяц) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |
| 1.1 | 1 | 0,0436 |
| 1.2 | 2 | 0,0424 |
| 1.3 | 3-4 | 0,0280 |
| 1.4 | 5-9 | 0,0250 |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |
| 2.1 | 1 | 0,0186 |
| 2.2 | 2 | 0,0160 |
| 2.3 | 3 | 0,0172 |
| 2.4 | 4-5 | 0,0157 |
| 2.5 | 6-7 | 0,0147 |
| 2.6 | 9 | 0,0145 |

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области с применением расчетного метода установлены постановлением РЭК Кемеровской области № 458 от 7.12.2017 года, представлены в таблице 5.5.

Таблица 5.5. Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению

| Наименование муниципального образования | Вид системы горячего водоснабжения (открытая, закрытая) | Нормативы расхода тепловой энергии, (Гкал на 1 м3) |
| --- | --- | --- |
| КМО | С изолированными стояками: |  |
|  | с полотенцесушителями | 0,0544 |
|  | без полотенцесушителей | 0,0536 |
|  | С неизолированными стояками: |  |
|  | с полотенцесушителями | 0,0580 |
|  | без полотенцесушителей | 0,0548 |

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Кемеровского муниципального района установлены приказом Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области №50 от 20.05.2015 г., представлены в таблице 5.6.

Таблица 5.6. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Кемеровского муниципального района

| № п/п | Степень благоустройства | Норматив потребления коммунальной услуги, м³ на 1 человека в месяц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Холодное водос набжение | Горячее водос набжение | Водо отвед ение |
| 1.1 | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети), оборудованные ваннами длиной 1500- 1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 5,01 | 3,37 | 8,38 |
| 1.2 | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети), оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 8,38 | - | 8,38 |
| 2.1 | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети), оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,97 | 3,31 | 8,28 |
| 2.2 | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети), оборудованные ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 8,28 | - | 8,28 |
| 2.3 | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети), оборудованные ваннами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,70 | - | 4,70 |
| 3.1 | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,52 | 2,76 | 7,28 |
| 3.2 | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 7,28 | - | 7,28 |
| 4.1 | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,36 | 1,32 | 4,68 |
| 4.2 | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,68 | - | 4,68 |
| 4.3 | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,06 |  | 3,06 |
| 5.1 | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,27 | 1,32 | 3,59 |
| 5.2 | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 3,59 | - | 3,59 |
| 5.3 | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,61 | - | 2,61 |
| 5.4 | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 1,53 | 0,83 | - |
| 5.5 | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведение или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,36 | - | - |
| 5.6 | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 1,38 | - | - |
| 6.1 | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами | 1,24 | - | • |
| 6.2 | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети), оборудованные раковинами | 2,08 | - | 2,08 |
| 7.1 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети), оборудованные душами на этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 3,07 | 1,69 | 4,76 |
| 7.2 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети), оборудованные душами на этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 4,76 | - | 4,76 |
| 8.1 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 2,40 | 0,86 | 3,26 |
| 8.2 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 3,26 | - | 3,26 |
| 8.3 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 1,92 | - | 1,92 |
| 9.1 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,61 | 1,00 | 2,61 |
| 9.. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 2,61 | - | 2,61 |
| 9.3 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,50 | - | 1,50 |
| 9.4 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением | 1,31 | 0,86 | - |

6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельных составлен на основании данных об установленной и располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, а также присоединенных договорных тепловых нагрузках.

Балансы установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на момент разработки схемы теплоснабжения приведены в таблице 6.1.

Дефицит тепловой мощности наблюдается в зоне действия котельной п. Звездный МКП "ЭнергоРесурс КМО" и котельных №24, №25 ООО "НТСК".

Таблица 6.1. Балансы установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки

| № | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды котельной, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери в сетях, Гкал/ч | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  | Резерв/ дефицит, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Пар | Всего |  |
|  | ЕТО №001 МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 89,895 | 87,015 | 0,275 | 85,450 | 10,553 | 28,432 | - | 1,284 | - | 29,716 |  |
| 1 | Котельная с. Андреевка | 0,688 | 0,688 | 0,003 | 0,685 | 0,046 | 0,300 | - | - | - | 0,300 | 0,340 |
| 2 | Котельная д. Усть-Хмелевка | 0,748 | 0,748 | 0,001 | 0,748 | 0,011 | 0,112 | - | - | - | 0,112 | 0,625 |
| 3 | Котельная с. Барановка | 1,084 | 1,084 | 0,001 | 1,083 | 0,032 | 0,269 | - | - | - | 0,269 | 0,782 |
| 4 | Котельная п. Щегловский | 4,300 | 4,300 | 0,021 | 4,279 | 0,222 | 0,652 | - | 0,032 | - | 0,685 | 3,373 |
| 5 | Котельная с. Верхотомское К-1 | 0,172 | 0,172 | 0 | 0,172 | 0,001 | 0,118 | - | - | - | 0,118 | 0,053 |
| 6 | Котельная с. Верхотомское К-2 | 0,516 | 0,516 | 0,019 | 0,497 | 0,012 | 0,214 | - | - | - | 0,214 | 0,271 |
| 7 | Котельная с. Верхотомское К-3 | 3,595 | 3,595 | 0,031 | 3,564 | 0,019 | 0,626 | - | 0,013 | - | 0,639 | 2,905 |
| 8 | Котельная с. Елыкаево К-1 | 6,450 | 6,450 | 0,007 | 6,443 | 0,393 | 2,341 | - | 0,080 | - | 2,421 | 3,629 |
| 9 | Котельная с. Елыкаево К-3 | 4,120 | 4,120 | 0,020 | 4,100 | 0,247 | 0,545 | - | 0,056 | - | 0,601 | 3,252 |
| 10 | Котельная д. Старочервово К-1 | 0,688 | 0,688 | 0,003 | 0,685 | 0,028 | 0,304 | - | 0,001 | - | 0,305 | 0,353 |
| 11 | Котельная д. Старочервово К-2 | 0,688 | 0,688 | 0,003 | 0,685 | 0,008 | 0,111 | - | - | - | 0,111 | 0,567 |
| 12 | Котельная д. Тебеньковка | 0,344 | 0,344 | 0,009 | 0,335 | 0,004 | 0,069 | - | 0,002 | - | 0,072 | 0,259 |
| 13 | Котельная с. Силино | 0,688 | 0,688 | 0,002 | 0,686 | 0,035 | 0,224 | - |  | - | 0,224 | 0,427 |
| 14 | Котельная п. Звездный | 6,450 | 3,570 | 0,026 | 3,544 | 1,252 | 2,412 | - | 0,231 | - | 2,642 | -0,351 |
| 15 | Котельная д. Мозжуха К-1 | 4,128 | 4,128 | 0,005 | 4,123 | 0,333 | 0,719 | - | 0,048 | - | 0,767 | 3,024 |
| 16 | Котельная д. Мозжуха К-2 | 1,032 | 1,032 | 0,002 | 1,030 | 0,023 | 0,270 | - | - | - | 0,270 | 0,736 |
| 17 | Котельная с. Ягуново | 5,375 | 5,375 | 0,051 | 5,324 | 0,368 | 1,778 | - | 0,093 | - | 1,871 | 3,086 |
| 18 | Котельная п. Новоискитимск | 2,133 | 2,133 | 0,008 | 2,125 | 0,156 | 0,401 | - | 0,015 | - | 0,416 | 1,553 |
| 19 | Котельная д. Береговая | 7,138 | 7,138 | 0,008 | 7,130 | 1,673 | 2,497 | - | 0,207 | - | 2,703 | 2,754 |
| 20 | Котельная п. Кузбасский | 3,440 | 3,440 | 0,004 | 3,436 | 0,589 | 1,300 | - | - | - | 1,300 | 1,547 |
| 21 | Котельная Разведчик К-1 | 0,688 | 0,688 | 0,018 | 0,670 | 0,042 | 0,090 | - | - | - | 0,090 | 0,538 |
| 22 | Котельная Разведчик К-2 | 0,344 | 0,344 | 0,012 | 0,332 | 0,024 | 0,124 | - | - | - | 0,124 | 0,184 |
| 23 | Котельная п. Пригородный | 1,574 | 1,574 | 0,003 | 1,570 | 0,082 | 0,448 | - | - | - | 0,448 | 1,041 |
| 24 | Котельная с. Мазурово | 1,204 | 1,204 | 0,004 | 1,200 | 0,035 | 0,424 | - | - | - | 0,424 | 0,742 |
| 25 | Котельная с. Березово | 2,760 | 2,760 | 0,004 | 2,757 | 0,988 | 0,835 | - | 0,011 | - | 0,846 | 0,923 |
| 26 | Котельная п. Новостройка | 6,450 | 6,450 | 0,005 | 6,445 | 1,003 | 2,799 | - | 0,037 | - | 2,837 | 2,606 |
| 27 | Котельная д. Сухая речка | 2,760 | 2,760 | 0,003 | 2,757 | 0,154 | 0,404 | - | 0,030 | - | 0,434 | 2,169 |
| 28 | Котельная г. Кемерово, ул. Пчелобазы, 2 | 1,230 | 1,230 | 0,003 | 1,227 | 0,011 | 0,261 | - | 0,004 | - | 0,264 | 0,951 |
| 29 | Котельная д. Сухово (Маленькая Италия) | 0,619 | 0,619 | 0 | 0,619 | - | 0,267 | - | - | - | 0,267 | 0,352 |
| 30 | Котельная п. Ясногорский К1 | 12,900 | 12,900 | 0 | 12,900 | 1,548 | 5,312 | - | 0,358 | - | 5,670 | 5,682 |
| 31 | Котельная п. Ясногорский К3 | 4,300 | 4,300 | 0 | 4,300 | 1,217 | 2,206 | - | 0,068 | - | 2,274 | 0,810 |
| 32 | Котельная №2 с. Мазурово, ул. Лесхозная, 19 "Б" | 1,290 | 1,290 | 0 |  |  | н/д | - | н/д | - | н/д | н/д |
|  | ЕТО №002 ООО "НТСК" | 6,218 | 6,218 | 0,155 | 6,063 | 1,855 | 2,042 | - | 1,638 | - | 3,681 | 0,528 |
| 1 | Котельная №19 | 2,287 | 2,287 | 0,032 | 2,255 | 0,150 | 0,896 | - | 0,329 | - | 1,225 | 0,880 |
| 2 | Котельная №24 | 2,305 | 2,305 | 0,072 | 2,233 | 1,226 | 0,706 | - | 0,584 | - | 1,289 | -0,282 |
| 3 | Котельная №25 | 1,626 | 1,626 | 0,051 | 1,575 | 0,479 | 0,441 | - | 0,726 | - | 1,167 | -0,070 |
|  | ЕТО №003 АО "Теплоэнерго" | 0,516 | 0,491 | 0,003 | 0,488 | 0,047 | 0,341 | - | 0 | - | 0,341 | 0,100 |
| 1 | Котельная №158 | 0,516 | 0,491 | 0,003 | 0,488 | 0,047 | 0,341 | - |  | - | 0,341 | 0,100 |
|  | ВСЕГО: | 96,629 | 93,724 | 0,434 | 92,001 | 12,454 | 30,815 | - | 2,923 | - | 33,738 | 45,809 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | ЕТО №004 АО "Кемеровская генерация" | - | - | - | - | 0 | 17,691 | 2,005 | 10,505 | - | 30,201 | - |
| 1 | Ново-Кемеровская ТЭЦ и Кемеровская ГРЭС | - | - | - | - | 0 | 17,691 | 2,005 | 10,505 | - | 30,201 | - |

6.2. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя

Данные по гидравлическим режимам, обеспечивающим передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, отсутствуют.

6.3. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Основной причиной дефицита тепловой мощности на котельных п. Звездный МКП "ЭнергоРесурс КМО" и котельных №24, №25 ООО "НТСК" является несоответствие установленной тепловой мощности котлоагрегатов подключенной тепловой нагрузки потребителей.

Дефицит тепловой мощности может привести к снижению качества теплоснабжения потребителей при низких температурах наружного воздуха.

6.4. Резервы тепловой мощности нетто и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Значения величин тепловой мощности нетто приведены в таблице 6.2.

Таблица 6.2. Тепловая мощность нетто

| № п/п | Наименование котельной | Населенный пункт | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 факт |
|  | МКП "ЭнергоРесурс КМО" |  |  |
| 1 | Котельная с. Андреевка | с. Андреевка | 0,685 |
| 2 | Котельная д. Усть-Хмелевка | д. Усть-Хмелевка | 0,748 |
| 3 | Котельная с. Барановка | с. Барановка | 1,083 |
| 4 | Котельная п. Щегловский | п. Щегловский | 4,279 |
| 5 | Котельная с. Верхотомское К-1 | с. Верхотомское | 0,172 |
| 6 | Котельная с. Верхотомское К-2 | с. Верхотомское | 0,497 |
| 7 | Котельная с. Верхотомское К-3 | c. Верхотомское | 3,564 |
| 8 | Котельная с. Елыкаево К-1 | с. Елыкаево | 6,443 |
| 9 | Котельная с. Елыкаево К-3 | с. Елыкаево | 4,100 |
| 10 | Котельная д. Старочервово К-1 | д. Старочервово | 0,685 |
| 11 | Котельная д. Старочервово К-2 | д. Старочервово | 0,685 |
| 12 | Котельная д. Тебеньковка | д. Тебеньковка | 0,335 |
| 13 | Котельная с. Силино | с. Силино | 0,686 |
| 14 | Котельная п. Звездный | п. Звездный | 3,544 |
| 15 | Котельная д. Мозжуха К-1 | д. Мозжуха | 4,123 |
| 16 | Котельная д. Мозжуха К-2 | д. Мозжуха | 1,030 |
| 17 | Котельная с. Ягуново | с. Ягуново | 5,324 |
| 18 | Котельная п. Новоискитимск | п. Новоискитимск | 2,125 |
| 19 | Котельная д. Береговая | д. Береговая | 7,130 |
| 20 | Котельная п. Кузбасский | п. Кузбасский | 3,436 |
| 21 | Котельная Разведчик К-1 | Разведчик | 0,670 |
| 22 | Котельная Разведчик К-2 | Разведчик | 0,332 |
| 23 | Котельная п. Пригородный | п. Пригородный | 1,570 |
| 24 | Котельная с. Мазурово | с. Мазурово | 1,200 |
| 25 | Котельная с. Березово | с. Березово | 2,757 |
| 26 | Котельная п. Новостройка | п. Новостройка | 6,445 |
| 27 | Котельная д. Сухая речка | д. Сухая речка | 2,757 |
| 28 | Котельная г. Кемерово, ул. Пчелобазы, 2 | п. РТС | 1,227 |
| 29 | Котельная д. Сухово (Маленькая Италия) | д. Сухово (Маленькая Италия) | 0,619 |
| 30 | Котельная п. Ясногорский К1 | п. Ясногорский | 12,900 |
| 31 | Котельная п. Ясногорский К3 | п. Ясногорский | 4,300 |
| 32 | Котельная №2 с. Мазурово, ул. Лесхозная, 19 "Б" | с. Мазурово | 1,290 |
|  | ООО "НТСК" |  |  |
| 1 | Котельная №19 | с. Верхотомское | 2,255 |
| 2 | Котельная №24 | д. Журавлево | 2,233 |
| 3 | Котельная №25 | Пригородный лесхоз, ГЛД "Старочервовская | 1,575 |
|  | АО "Теплоэнерго" |  |  |
| 1 | Котельная №158 | п. Металлплощадка | 0,488 |
|  | АО "Кемеровская генерация" |  |  |
| 1 | Ново-Кемеровская ТЭЦ и Кемеровская ГРЭС | п. Металлплощадка | - |
|  | ВСЕГО по КМО: |  | 92,001 |

Возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.

7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Системы горячего водоснабжения муниципального округа подключены по закрытой и открытой схемам (таблицы 3.5, 3.11, 3.18, 3.24).

Теплоноситель, используемый для подпитки тепловой сети, обеспечивает:

- компенсацию утечек в тепловых сетях и абонентских установках потребителей;

- компенсацию затрат при технологических испытаниях и ремонтах на тепловых сетях, связанных с его дренированием на момент произведения работ;

- горячее водоснабжение.

Кроме подпитки тепловой сети, вода, поступающая на источники тепловой энергии, расходуется на их собственные и хозяйственные нужды.

Балансы теплоносителя представлены в таблицах 7.1 - 7.2.

Таблица 7.1. Годовой расход теплоносителя в зонах действия котельных

| Параметры | Ед. изм. | 2022 (факт) | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - МКП "ЭнергоРесурс КМО" |  |  |  |
| Котельная с. Андреевка |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | н/д | 24,7 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | н/д | 24,7 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия | т/год | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | н/д | н/д |
| Котельная д. Усть-Хмелевка |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | н/д | 0,5 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | н/д | 0,5 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия | т/год | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | н/д | н/д |
| Котельная с. Барановка |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | н/д | 31,6 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | н/д | 31,6 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия | т/год | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | н/д | н/д |
| Котельная п. Щегловский |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | н/д | 1141,6 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | н/д | 1141,6 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия | т/год | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | н/д | н/д |
| Котельная с. Верхотомское К-1 |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | н/д | 0,3 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | н/д | 0,3 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия | т/год | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | н/д | н/д |
| Котельная с. Верхотомское К-2 |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | н/д | 16,9 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | н/д | 16,9 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия | т/год | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | н/д | н/д |
| Котельная с. Верхотомское К-3 |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | н/д | 474,1 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | н/д | 474,1 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия | т/год | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | н/д | н/д |
| Котельная с. Елыкаево К-1 |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | н/д | 1991,4 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | н/д | 1991,4 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия | т/год | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | н/д | н/д |
| Котельная с. Елыкаево К-3 |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | н/д | 756,5 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | н/д | 756,5 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия | т/год | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | н/д | н/д |
| Котельная д. Старочервово К-1 |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | н/д | 12,1 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | н/д | 12,1 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия | т/год | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | н/д | н/д |
| Котельная д. Старочервово К-2 |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | н/д | 10,5 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | н/д | 10,5 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия | т/год | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | н/д | н/д |
| Котельная д. Тебеньковка |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | н/д | 6,4 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | н/д | 6,4 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия | т/год | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | н/д | н/д |
| Котельная с. Силино |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | н/д | 35,1 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | н/д | 35,1 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия | т/год | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | н/д | н/д |
| Котельная п. Звездный |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | н/д | 3350,3 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | н/д | 3350,3 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия | т/год | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | н/д | н/д |
| Котельная д. Мозжуха К-1 |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | н/д | 436,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | н/д | 436,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия | т/год | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | н/д | н/д |
| Котельная д. Мозжуха К-2 |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | н/д | 29,5 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | н/д | 29,5 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия | т/год | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | н/д | н/д |
| Котельная с. Ягуново |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | н/д | 808,5 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | н/д | 808,5 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия | т/год | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | н/д | н/д |
| Котельная п. Новоискитимск |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | н/д | 153,7 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | н/д | 153,7 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия | т/год | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | н/д | н/д |
| Котельная д. Береговая |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | н/д | 1109,7 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | н/д | 1109,7 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия | т/год | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | н/д | н/д |
| Котельная п. Кузбасский |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | н/д | 1241,8 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | н/д | 1241,8 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия | т/год | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | н/д | н/д |
| Котельная Разведчик К-1 |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | н/д | 37 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | н/д | 37 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия | т/год | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | н/д | н/д |
| Котельная Разведчик К-2 |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | н/д | 14,5 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | н/д | 14,5 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия | т/год | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | н/д | н/д |
| Котельная п. Пригородный |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | н/д | 113,2 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | н/д | 113,2 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия | т/год | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | н/д | н/д |
| Котельная с. Мазурово |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | н/д | 79,4 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | н/д | 79,4 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия | т/год | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | н/д | н/д |
| Котельная с. Березово |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | н/д | 1023,4 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | н/д | 1023,4 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия | т/год | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | н/д | н/д |
| Котельная п. Новостройка |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | н/д | 787,3 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | н/д | 787,3 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия | т/год | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | н/д | н/д |
| Котельная д. Сухая речка |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | н/д | 385,6 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | н/д | 385,6 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия | т/год | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | н/д | н/д |
| Котельная п. РТС, ул. Пчелобаза |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | н/д | 29,8 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | н/д | 29,8 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия | т/год | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | н/д | н/д |
| Котельная д. Сухово (Маленькая Италия) |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | н/д | 27,8 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | н/д | 27,8 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия | т/год | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | н/д | н/д |
| Котельная п. Ясногорский К1 |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | н/д | 6572,5 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | н/д | 6572,5 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия | т/год | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | н/д | н/д |
| Котельная п. Ясногорский К3 |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | н/д | 1977,8 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | н/д | 1977,8 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия | т/год | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | н/д | н/д |
| Котельная №2 с. Мазурово |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | н/д | н/д |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | н/д | н/д |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия | т/год | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | н/д | н/д |
| п. Металлплощадка (передача тепловой энергии от АО "Кемеровская генерация") |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | н/д | 7862,8 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | н/д | 7862,8 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия | т/год | н/д | - |
| Итого по ЕТО №001 МКП "ЭнергоРесурс КМО" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | н/д | н/д |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | н/д | 30542 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия | т/год | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | н/д | н/д |
| ЕТО №002 ООО "НТСК" |  |  |  |
| Котельная №19 |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 6066 | 6784 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 148 | 148 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 91 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 5827 | 6636 |
| Котельная №24 |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 2021 | 1915 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 674 | 674 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | -1090 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 2437 | 1241 |
| Котельная №25 |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 3017 | 2053 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 201 | 201 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | -2308 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 5123 | 1852 |
| Итого по ЕТО №002 - ООО "НТСК" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 11104 | 10752 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 1023 | 1023 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | -3306 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 13387 | 9729 |
| ЕТО №003 АО "Теплоэнерго" |  |  |  |
| Котельная №158 |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 56,555 | 54,914 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 56,555 | 54,914 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |
| ЕТО №004 - АО "Кемеровская генерация" |  |  |  |
| Кемеровская ГРЭС, НКТЭЦ |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 75292 | 75159 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 6216 | 6216 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 69076 | 68943 |

Таблица 7.2. Балансы производительности ВПУ и потерь теплоносителя

| Параметры | Ед. изм. | 2022 (факт) | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| МКП "ЭнергоРесурс КМО" |  |  |  |
| Котельная с. Андреевка |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д |
| Срок службы ВПУ | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,5 | 0,5 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д |
| Котельная д. Усть-Хмелевка |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,0 | 0,0 |
| Срок службы ВПУ | лет |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,2 | 0,2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д |
| Котельная с. Барановка |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,0 | 0,0 |
| Срок службы ВПУ | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,4 | 0,4 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д |
| Котельная п. Щегловский |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д |
| Срок службы ВПУ | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,1 | 1,1 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д |
| Котельная с. Верхотомское К-1 |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,0 | 0,0 |
| Срок службы ВПУ | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,2 | 0,2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д |
| Котельная с. Верхотомское К-2 |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,0 | 0,0 |
| Срок службы ВПУ | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,3 | 0,3 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д |
| Котельная с. Верхотомское К-3 |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д |
| Срок службы ВПУ | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,0 | 1,0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д |
| Котельная с. Елыкаево К-1 |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д |
| Срок службы ВПУ | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,9 | 3,9 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д |
| Котельная с. Елыкаево К-3 |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д |
| Срок службы ВПУ | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,0 | 1,0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д |
| Котельная д. Старочервово К-1 |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,0 | 0,0 |
| Срок службы ВПУ | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,5 | 0,5 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д |
| Котельная д. Старочервово К-2 |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,0 | 0,0 |
| Срок службы ВПУ | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,2 | 0,2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д |
| Котельная д. Тебеньковка |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д |
| Срок службы ВПУ | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,1 | 0,1 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д |
| Котельная с. Силино |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,0 | 0,0 |
| Срок службы ВПУ | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,4 | 0,4 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д |
| Котельная п. Звездный |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д |
| Срок службы ВПУ | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 4,3 | 4,3 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д |
| Котельная д. Мозжуха К-1 |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д |
| Срок службы ВПУ | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,2 | 1,2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д |
| Котельная д. Мозжуха К-2 |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д |
| Срок службы ВПУ | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,4 | 0,4 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д |
| Котельная с. Ягуново |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д |
| Срок службы ВПУ | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,0 | 3,0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д |
| Котельная п. Новоискитимск |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,0 | 0,0 |
| Срок службы ВПУ | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,7 | 0,7 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д |
| Котельная д. Береговая |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,0 | 1,0 |
| Срок службы ВПУ | лет | 0,0 | 1,0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 50 | 50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 4,4 | 4,4 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д |
| Котельная п. Кузбасский |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д |
| Срок службы ВПУ | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,1 | 2,1 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д |
| Котельная Разведчик К-1 |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,0 | 0,0 |
| Срок службы ВПУ | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,1 | 0,1 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д |
| Котельная Разведчик К-2 |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,0 | 0,0 |
| Срок службы ВПУ | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,2 | 0,2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д |
| Котельная п. Пригородный |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,0 | 0,0 |
| Срок службы ВПУ | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,7 | 0,7 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д |
| Котельная с. Мазурово |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,0 | 0,0 |
| Срок службы ВПУ | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,7 | 0,7 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д |
| Котельная с. Березово |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д |
| Срок службы ВПУ | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,4 | 1,4 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д |
| Котельная п. Новостройка |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д |
| Срок службы ВПУ | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 4,6 | 4,6 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д |
| Котельная д. Сухая речка |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д |
| Срок службы ВПУ | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,7 | 0,7 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д |
| Котельная п. РТС, ул. Пчелобаза |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,0 | 0,0 |
| Срок службы ВПУ | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,4 | 0,4 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д |
| Котельная д. Сухово (Маленькая Италия) |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д |
| Срок службы ВПУ | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,4 | 0,4 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д |
| Котельная п. Ясногорский К1 |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д |
| Срок службы ВПУ | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 9,2 | 9,2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д |
| Котельная п. Ясногорский К3 |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д |
| Срок службы ВПУ | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,7 | 3,7 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д |
| Котельная №2 с. Мазурово |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д |
| Срок службы ВПУ | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д |
| Итого по МКП "ЭнергоРесурс КМО" |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 6 | 6 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 48,4 | 48,4 |
| ООО "НТСК" |  |  |  |
| Котельная №19 |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3,5 | 3,5 |
| Срок службы ВПУ | лет | 11 | 12 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 18 | 18 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,720 | 0,805 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,028 | 0,018 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,018 | 0,018 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,011 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения | т/ч | 0,692 | 0,788 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 2,0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,8 | 2,7 |
| Доля резерва | % | 79,4 | 77,0 |
| Котельная №24 |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3,5 | 3,5 |
| Срок службы ВПУ | лет | 10 | 10 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 80 | 80 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,240 | 0,227 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | -0,049 | 0,080 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,080 | 0,080 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -0,129 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения | т/ч | 0,289 | 0,147 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 2,1 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 3,3 | 3,3 |
| Доля резерва | % | 93,1 | 93,5 |
| Котельная №25 |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | 3,5 |
| Срок службы ВПУ | лет | н/д | 8 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 |  | 100 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,358 | 0,244 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | -0,250 | 0,024 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,024 | 0,024 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -0,274 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения | т/ч | 0,608 | 0,220 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | 1,9 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | 3,3 |
| Доля резерва | % | н/д | 93,0 |
| Итого по ООО "НТСК" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | 10,5 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | н/д | 4 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | н/д | 198 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,318 | 1,276 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | -0,271 | 0,121 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,121 | 0,121 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -0,392 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения | т/ч | 1,589 | 1,155 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 6,0 |
| АО "Теплоэнерго" |  |  |  |
| Котельная №158 |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | 3,5 |
| Срок службы ВПУ | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | н/д | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | н/д | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | 0,010 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | 0,010 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | 0,010 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения | т/ч | н/д | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | 0,6 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | 3,5 |
| Доля резерва | % | н/д | 99,7 |

8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

В качестве основного топлива на источниках тепловой энергии используется природный газ и каменный уголь Кузнецкого угольного бассейна, который для рассматриваемого муниципального округа является местным видом топлива.

В таблице 8.1 представлены сведения о потреблении натурального топлива источниками в период 2020–2022 гг. и характеристиках указанного топлива.

Таблица 8.1. Сведения о потреблении натурального топлива источниками в период 2020–2022 гг.

| Параметры | Ед. изм. | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - МКП "ЭнергоРесурс КМО" |  |  |  |  |
| Котельная с. Андреевка |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | н/д | 365,28 | 386,87 |
| Котельная д. Усть-Хмелевка |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | н/д | н/д | 175,28 |
| Котельная д. Барановка |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | н/д | н/д | 260,15 |
| Котельная п. Щегловский |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | н/д | н/д | 1754,08 |
| Котельная с. Верхотомское К-1 |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | н/д | н/д | 82,93 |
| Котельная с. Верхотомское К-2 |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | н/д | н/д | 221,61 |
| Котельная с. Верхотомское К-3 |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | н/д | н/д | 376,54 |
| Котельная с. Елыкаево К-1 |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | н/д | н/д | 3535,57 |
| Котельная с. Елыкаево К-3 |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | н/д | н/д | 983,02 |
| Котельная д. Старочервово К-1 |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | н/д | н/д | 193,42 |
| Котельная д. Старочервово К-2 |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | н/д | н/д | 219,45 |
| Котельная д. Тебеньковка |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | н/д | н/д | 139,98 |
| Котельная с. Силино |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | н/д | н/д | 245,55 |
| Котельная п. Звездный |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | н/д | н/д | 4224,57 |
| Котельная д. Мозжуха К-1 |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | н/д | н/д | 1175,75 |
| Котельная д. Мозжуха К-2 |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | н/д | н/д | 253,43 |
| Котельная с. Ягуново |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | н/д | н/д | 2763,90 |
| Котельная п. Новоискитимск |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | н/д | н/д | 724,85 |
| Котельная д. Береговая |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | н/д | н/д | 4570,31 |
| Котельная п. Кузбасский |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | н/д | н/д | 1854,96 |
| Котельная Разведчик К-1 |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | н/д | н/д | 0,00 |
| Котельная Разведчик К-2 |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | н/д | н/д | 113,31 |
| Котельная п. Пригородный |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | н/д | н/д | 373,82 |
| Котельная с. Мазурово |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | н/д | н/д | 460,55 |
| Котельная с. Березово |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | н/д | н/д | 1795,94 |
| Котельная п. Новостройка |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | н/д | н/д | 2811,94 |
| Котельная д. Сухая речка |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | н/д | н/д | 985,88 |
| Котельная п. РТС, ул. Пчелобаза |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | н/д | н/д | 328,94 |
| Котельная д. Сухово (Маленькая Италия) |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (газ) | ккал/м3 | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива (газ) | тыс. м3 | н/д | н/д | 56,15 |
| Котельная п. Ясногорский К1 |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (газ) | ккал/м3 | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива (газ) | тыс. м3 | н/д | н/д | 2840,33 |
| Котельная п. Ясногорский К3 |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (газ) | ккал/м3 | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива ((газ) | тыс. м3 | н/д | н/д | 1739,07 |
| Котельная №2 с. Мазурово |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (газ) | ккал/м3 | н/д | н/д | 7910 |
| Годовой расход натурального топлива (газ) | тыс. м3 | н/д | н/д | 296 |
| Итого по ЕТО №001 МКП "ЭнергоРесурс КМО" |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (газ) | тыс.м3 | н/д | н/д | 4931,71 |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | н/д | н/д | 31012,6 |
| ЕТО №002 ООО "НТСК" |  |  |  |  |
| Котельная №19 |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | 5455 | 6056 | 6174 |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | 198,90 | 773,67 | 787,36 |
| Котельная №24 |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | 5455 | 6116 | 6207 |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | 72,00 | 377,84 | 382,34 |
| Котельная №25 |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | 5455 | 6137 | 6219 |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | 112,50 | 420,26 | 432,48 |
| Итого по ЕТО №002 - ООО "НТСК" |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | 383,40 | 1571,77 | 1602,18 |
| ЕТО №003 АО "Теплоэнерго" |  |  |  |  |
| Котельная №158 |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (газ) | ккал/м3 | 8351 | 8340 | 8318 |
| Годовой расход натурального топлива (газ) | тыс.м3 | 80,63 | 93,17 | 92,51 |

Нормативы запаса топлива для котельных муниципального округа представлены в таблице 8.2.

Таблица 8.2. Нормативы запаса топлива на источниках

| Параметры | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - МКП "ЭнергоРесурс КМО" |  |  |
| Котельная с. Андреевка |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,080 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,011 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,069 |
| Котельная д. Усть-Хмелевка |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,028 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,004 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,024 |
| Котельная д. Барановка |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,058 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,008 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,050 |
| Котельная п. Щегловский |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,327 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,045 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,282 |
| Котельная с. Верхотомское К-1 |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,017 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,002 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,015 |
| Котельная с. Верхотомское К-2 |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,042 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,006 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,036 |
| Котельная с. Верхотомское К-3 |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,096 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,013 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,083 |
| Котельная с. Елыкаево К-1 |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,784 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,109 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,675 |
| Котельная с. Елыкаево К-3 |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,172 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,024 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,148 |
| Котельная д. Старочервово К-1 |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,052 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,007 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,045 |
| Котельная д. Старочервово К-2 |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,040 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,006 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,034 |
| Котельная д. Тебеньковка |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,021 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,003 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,018 |
| Котельная с. Силино |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,063 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,009 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,054 |
| Котельная п. Звездный |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,853 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,118 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,735 |
| Котельная д. Мозжуха К-1 |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,214 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,030 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,184 |
| Котельная д. Мозжуха К-2 |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,067 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,009 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,058 |
| Котельная с. Ягуново |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,580 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,080 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,500 |
| Котельная п. Новоискитимск |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,123 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,017 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,106 |
| Котельная д. Береговая |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,635 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,088 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,547 |
| Котельная п. Кузбасский |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,426 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,059 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,367 |
| Котельная Разведчик К-1 |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,043 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,006 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,037 |
| Котельная Разведчик К-2 |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,028 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,004 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,024 |
| Котельная п. Пригородный |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,107 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,015 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,092 |
| Котельная с. Мазурово |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,122 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,017 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,105 |
| Котельная с. Березово |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,341 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,047 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,294 |
| Котельная п. Новостройка |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,763 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,105 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,658 |
| Котельная д. Сухая речка |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,183 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,025 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,158 |
| Котельная п. РТС, ул. Пчелобаза |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,065 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,009 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,056 |
| Котельная д. Сухово (Маленькая Италия) |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (дизтопливо) | тыс.т. | 0,014 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (дизтопливо) | тыс.т. | 0,002 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (дизтопливо) | тыс.т. | 0,012 |
| Котельная п. Ясногорский К1 |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (дизтопливо) | тыс.т. | 0,480 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (дизтопливо) | тыс.т. | 0,071 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (дизтопливо) | тыс.т. | 0,409 |
| Котельная п. Ясногорский К3 |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (дизтопливо) | тыс.т. | 0,164 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (дизтопливо) | тыс.т. | 0,024 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (дизтопливо) | тыс.т. | 0,140 |
| Котельная №2 с. Мазурово |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (дизтопливо) | тыс.т. | 0,000 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (дизтопливо) | тыс.т. | 0,000 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (дизтопливо) | тыс.т. | 0,000 |
| Итого по ЕТО №001 МКП "ЭнергоРесурс КМО" |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 6,330 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,876 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 5,454 |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (дизтопливо) | тыс.т. | 0,658 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (дизтопливо) | тыс.т. | 0,097 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (дизтопливо) | тыс.т. | 0,561 |
| ЕТО №002 ООО "НТСК" |  |  |
| Котельная №19 |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,154 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,021 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,133 |
| Котельная №24 |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,089 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,013 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,076 |
| Котельная №25 |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,082 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,011 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,071 |
| Итого по ЕТО №002 - ООО "НТСК" |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,325 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,045 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,280 |
| ЕТО №003 АО "Теплоэнерго" |  |  |
| Котельная №158 |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) (дизтопливо) | тыс.т. | 0,012 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (дизтопливо) | тыс.т. | 0,002 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (дизтопливо) | тыс.т. | 0,010 |

9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СП 124.13330.2012 "Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003" в части пунктов 6.25-6.30 раздела "Надежность".

В СП 124.13330.2012 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели ВБР [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели ВБР следует принимать для:

- источника тепловой энергии Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9х0,97х0,99 = 0,86.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

•	готовностью СЦТ к отопительному сезону;

•	достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

•	способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

•	организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

•	максимально допустимым числом часов готовности для источника тепловой энергии.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до +12 °С;

- промышленных зданий до +8 °С.

По данным основных теплоснабжающих организаций на тепловых сетях муниципального округа за период 2020-2022 гг. аварийные ситуации (отказы) не зарегистрированы.

Расследование причин аварий осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02 июня 2022 г. N 1014 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении".

С целью повышения надежности теплоснабжения КМО можно сделать вывод о необходимости проведения регулярных капитальных ремонтов трубопроводов, а также о разработке планов проведения реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием физического ресурса действующих теплопроводов. Оптимизация работы аварийно-восстановительной службы, ее техническая оснащенность также позволит снизить время на ликвидацию аварийных ситуаций.

10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Основные технико-экономические показатели работы МКП "ЭнергоРесурс КМО" приведены в таблице 10.1.

Основные технико-экономические показатели работы ООО "НТСК" приведены в таблице 10.2.

Основные технико-экономические показатели работы АО "Теплоэнерго" приведены в таблице 10.3.

Таблица 10.1. Основные технико-экономические показатели МКП "ЭнергоРесурс КМО"

| № п/п | Наименование источника | Годовая выработка тепла, Гкал | Расход тепла на собственные нужды, Гкал | Годовой отпуск тепла, Гкал | Потери в тепловых сетях, Гкал | Расход тепла на производственные нужды предприятия, Гкал | Реализация тепловой энергии на потребительский рынок, Гкал | Годовой расход натурального топлива (на выработку тепловой энергии), т (тыс.м3) | Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг (ккал/ м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Факт 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Андреевка | 967 | 30 | 937 | 124 | 0 | 814 | 386,87 | 5737 |
| 2 | Котельная д. Усть-Хмелевка | 438 | 6 | 433 | 37 | 0 | 395 | 175,28 | 5737 |
| 3 | Котельная с. Барановка | 650 | 6 | 645 | 68 | 0 | 577 | 260,15 | 5737 |
| 4 | Котельная п. Щегловский | 4385 | 166 | 4219 | 1033 | 0 | 3186 | 1754,08 | 5737 |
| 5 | Котельная с. Верхотомское К-1 | 207 | 0 | 207 | 1 | 0 | 206 | 82,93 | 5737 |
| 6 | Котельная с. Верхотомское К-2 | 554 | 60 | 494 | 26 | 0 | 467 | 221,61 | 5737 |
| 7 | Котельная с. Верхотомское К-3 | 941 | 69 | 873 | 26 | 0 | 847 | 376,54 | 5737 |
| 8 | Котельная с. Елыкаево К-1 | 8839 | 58 | 8781 | 1226 | 0 | 7555 | 3535,57 | 5737 |
| 9 | Котельная с. Елыкаево К-3 | 2458 | 164 | 2293 | 668 | 0 | 1625 | 983,02 | 5737 |
| 10 | Котельная д. Старочервово К-1 | 484 | 25 | 459 | 38 | 0 | 421 | 193,42 | 5737 |
| 11 | Котельная д. Старочервово К-2 | 549 | 25 | 524 | 34 | 0 | 490 | 219,45 | 5737 |
| 12 | Котельная д. Тебеньковка | 350 | 74 | 275 | 15 | 0 | 260 | 139,98 | 5737 |
| 13 | Котельная с. Силино | 614 | 23 | 591 | 80 | 0 | 511 | 245,55 | 5737 |
| 14 | Котельная п. Звездный | 10561 | 248 | 10313 | 3316 | 0 | 6997 | 4224,57 | 5737 |
| 15 | Котельная д. Мозжуха К-1 | 2939 | 45 | 2894 | 876 | 0 | 2019 | 1175,75 | 5737 |
| 16 | Котельная д. Мозжуха К-2 | 634 | 20 | 613 | 48 | 0 | 565 | 253,43 | 5737 |
| 17 | Котельная с. Ягуново | 7094 | 336 | 6758 | 1110 | 0 | 5648 | 2763,90 | 5737 |
| 18 | Котельная п. Новоискитимск | 1812 | 77 | 1736 | 473 | 0 | 1262 | 724,85 | 5737 |
| 19 | Котельная д. Береговая | 11426 | 55 | 11370 | 4346 | 0 | 7024 | 4570,31 | 5737 |
| 20 | Котельная п. Кузбасский | 4637 | 27 | 4611 | 1437 | 0 | 3173 | 1854,96 | 5737 |
| 21 | Котельная Разведчик К-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5737 |
| 22 | Котельная Разведчик К-2 | 283 | 29 | 254 | 42 | 0 | 212 | 113,31 | 5737 |
| 23 | Котельная п. Пригородный | 935 | 31 | 903 | 140 | 0 | 763 | 373,82 | 5737 |
| 24 | Котельная с. Мазурово | 1151 | 34 | 1117 | 85 | 0 | 1033 | 460,55 | 5737 |
| 25 | Котельная с. Березово | 4490 | 23 | 4467 | 2406 | 0 | 2061 | 1795,94 | 5737 |
| 26 | Котельная п. Новостройка | 7030 | 43 | 6987 | 1825 | 0 | 5162 | 2811,94 | 5737 |
| 27 | Котельная д. Сухая речка | 2465 | 23 | 2442 | 638 | 0 | 1803 | 985,88 | 5737 |
| 28 | Котельная г. Кемерово, ул. Пчелобазы, 2 | 822 | 29 | 793 | 33 | 0 | 760 | 328,94 | 5737 |
| 29 | Котельная д. Сухово (Маленькая Италия) | 669 | 0 | 669 | 0 | 0 | 669 | 56,15 | н/д |
| 30 | Котельная п. Ясногорский К1 | 22899 | 0 | 22899 | 4910 | 0 | 17989 | 2840,33 | н/д |
| 31 | Котельная п. Ясногорский К3 | 8268 | 0 | 8268 | 2882 | 0 | 5386 | 1739,07 | н/д |
| 32 | Котельная №2 с. Мазурово, ул. Лесхозная, 19 "Б" | 1432 | 14 | 1418 | 0 | 0 | 1418 | 296 | н/д |

Таблица 10.2. Основные технико-экономические показатели ООО "НТСК"

| № п/п | Наименование источника | Годовая выработка тепла, Гкал | Расход тепла на собственные нужды, Гкал | Годовой отпуск тепла, Гкал | Потери в тепловых сетях, Гкал | Расход тепла на производственные нужды предприятия, Гкал | Реализация тепловой энергии на потребительский рынок, Гкал | Годовой расход натурального топлива (на выработку тепловой энергии), т | Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Факт 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №19 | 731,276 | 15,454 | 715,822 | 224,54 | - | 491,282 | 198,900 | 5455 |
| 2 | Котельная №24 | 311,047 | 15,188 | 295,859 | 106,457 | - | 189,402 | 72,000 | 5455 |
| 3 | Котельная №25 | 275,006 | 11,837 | 263,169 | 108,052 | - | 155,117 | 112,500 | 5455 |
|  | Факт 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №19 | 3211,258 | 75,000 | 3136,258 | 344,005 | - | 2792,253 | 773,67 | 6056 |
| 2 | Котельная №24 | 1963,2658 | 54,000 | 1909,2658 | 953,119 | - | 956,1468 | 377,84 | 6116 |
| 3 | Котельная №25 | 1579,0724 | 50,000 | 1529,0724 | 489,77 | - | 1039,3024 | 420,26 | 6137 |
|  | Факт 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №19 | 2778,537 | 63,028 | 2715,509 | 293,316 | - | 2422,193 | 787,36 | 6174 |
| 2 | Котельная №24 | 2081,4735 | 57,870 | 2023,6035 | 963,964 | - | 1059,6395 | 382,34 | 6207 |
| 3 | Котельная №25 | 1797,9318 | 51,000 | 1746,9318 | 463,582 | - | 1283,3498 | 432,48 | 6219 |

Таблица 10.3. Основные технико-экономические показатели АО "Теплоэнерго"

| № п/п | Наименование источника | Годовая выработка тепла, Гкал | Расход тепла на собственные нужды, Гкал | Годовой отпуск тепла, Гкал | Потери в тепловых сетях, Гкал | Расход тепла на производственные нужды предприятия, Гкал | Реализация тепловой энергии на потребительский рынок, Гкал | Годовой расход натурального топлива (на выработку тепловой энергии), тыс.м3 | Низшая теплота сгорания топлива, ккал/ м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Факт 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №158 | 840,991 | 7,566 | 833,425 | 101,737 | - | 731,688 | 80,633 | 8351 |
|  | Факт 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №158 | 844,508 | 7,518 | 836,99 | 105,298 | - | 731,692 | 93,172 | 8340 |
|  | Факт 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №158 | 926,502 | 7,852 | 918,65 | 105,77 | - | 812,880 | 92,514 | 8318 |

11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

11.1. Описание динамики утвержденных тарифов

В таблице 11.1 представлены тарифы основных теплоснабжающих организаций на тепловую энергию, установленные Региональной энергетической комиссией Кемеровской области.

В таблице 11.2 представлены тарифы на услуги по передаче тепловой энергии сетями МКП "ЭнергоРесурс КМО" от сторонних теплоисточников для потребителей п. Металлплощадка.

Таблица 11.1. Тарифы основных теплоснабжающих организаций на тепловую энергию

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб/м3 (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб/м3 (без НДС) |  |  |  | Компонент на теплно-ситель, руб./м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб/Гкал (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| МКП "ЭнергоРесурс КМО" | Кемеровский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с 01.01.2019 | 188,44 | 186,32 | 197,89 | 189,48 | 157,03 | 155,27 | 164,91 | 157,90 | 37,91 | 2189,60 | х | х |
|  | с 01.01.2019 | 213,25 | 210,88 | 223,93 | 214,44 | 177,71 | 175,73 | 186,61 | 178,7 | 43,27 | 2471,31 | х | х |
|  | с 01.01.2020 | 213,12 | 210,74 | 223,8 | 214,31 | 177,60 | 175,62 | 186,5 | 178,59 | 43,16 | 2471,31 | х | х |
|  | с 01.07.2020 | 219,58 | 217,10 | 230,68 | 220,81 | 182,98 | 180,92 | 192,23 | 184,01 | 43,16 | 2570,17 | х | х |
|  | с 01.01.2021 | 217,51 | 215,08 | 228,48 | 218,72 | 181,26 | 179,23 | 190,40 | 182,27 | 43,16 | 2538,54 | х | х |
|  | с 01.07.2021 | 222,19 | 219,76 | 233,16 | 223,40 | 185,16 | 183,13 | 194,3 | 186,17 | 47,06 | 2538,54 | х | х |
|  | с 01.01.2022 | 194,77 | 192,7 | 204,12 | 195,82 | 162,31 | 160,58 | 170,10 | 163,18 | 44,66 | 2162,77 | х | х |
|  | с 02.11.2022 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 3541,70 | х | х |
|  | с 01.01.2023 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 3541,70 | х | х |
|  | с 01.07.2023 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 3541,70 | х | х |
| ООО "НТСК" | с 01.01.2022 | 269,06 | 265,80 | 283,73 | 270,70 | 224,22 | 221,50 | 236,44 | 225,58 | 39,58 | 3 394,08 | х | х |
|  | с 01.07.2022 | 280,63 | 277,24 | 295,92 | 282,34 | 233,86 | 231,03 | 246,60 | 235,28 | 41,28 | 3 540,03 | х | х |
|  | с 01.01.2023 | 280,63 | 277,24 | 295,92 | 282,34 | 233,86 | 231,03 | 246,60 | 235,28 | 41,28 | 3 540,03 | х | х |
|  | с 01.07.2023 | 298,13 | 294,56 | 314,18 | 299,92 | 248,44 | 245,47 | 261,82 | 249,93 | 46,24 | 3 717,03 | х | х |
|  | с 01.01.2024 | 298,13 | 294,56 | 314,18 | 299,92 | 248,44 | 245,47 | 261,82 | 249,93 | 46,24 | 3 717,03 | х | х |
|  | с 01.07.2024 | 323,44 | 319,62 | 340,62 | 325,34 | 269,53 | 266,35 | 283,85 | 271,12 | 53,17 | 3 977,23 | х | х |
|  | с 01.01.2025 | 323,44 | 319,62 | 340,62 | 325,34 | 269,53 | 266,35 | 283,85 | 271,12 | 53,17 | 3 977,23 | х | х |
|  | с 01.07.2025 | 353,78 | 349,66 | 372,34 | 355,85 | 294,82 | 291,38 | 310,28 | 296,54 | 61,15 | 4 295,41 | х | х |
|  | с 01.01.2026 | 353,78 | 349,66 | 372,34 | 355,85 | 294,82 | 291,38 | 310,28 | 296,54 | 61,15 | 4 295,41 | х | х |
|  | с 01.07.2026 | 384,42 | 380,00 | 404,27 | 386,62 | 320,35 | 316,67 | 336,89 | 322,18 | 70,32 | 4 596,09 | х | х |
|  | с 01.01.2027 | 384,42 | 380,00 | 404,27 | 386,62 | 320,35 | 316,67 | 336,89 | 322,18 | 70,32 | 4 596,09 | х | х |
|  | с 01.07.2027 | 418,08 | 413,35 | 439,32 | 420,43 | 348,40 | 344,46 | 366,10 | 350,36 | 80,87 | 4 917,82 | х | х |
|  | с 01.01.2028 | 418,08 | 413,35 | 439,32 | 420,43 | 348,40 | 344,46 | 366,10 | 350,36 | 80,87 | 4 917,82 | х | х |
|  | с 01.07.2028 | 453,47 | 448,37 | 476,41 | 456,01 | 377,89 | 373,64 | 397,01 | 380,01 | 88,95 | 5311,25 | х | х |
|  | с 01.01.2029 | 453,47 | 448,37 | 476,41 | 456,01 | 377,89 | 373,64 | 397,01 | 380,01 | 88,95 | 5311,25 | х | х |
|  | с 01.07.2029 | 483,88 | 478,46 | 508,20 | 486,58 | 403,23 | 398,72 | 423,50 | 405,48 | 96,96 | 5629,93 | х | х |
|  | с 01.01.2030 | 483,88 | 478,46 | 508,20 | 486,58 | 403,23 | 398,72 | 423,50 | 405,48 | 96,96 | 5629,93 | х | х |
|  | с 01.07.2030 | 512,72 | 507,05 | 538,26 | 515,56 | 427,27 | 422,54 | 448,55 | 429,63 | 105,69 | 5911,43 | х | х |
|  | с 01.01.2031 | 512,72 | 507,05 | 538,26 | 515,56 | 427,27 | 422,54 | 448,55 | 429,63 | 105,69 | 5911,43 | х | х |
|  | с 01.07.2031 | 564,40 | 558,20 | 592,27 | 567,49 | 470,33 | 465,17 | 493,56 | 472,91 | 119,45 | 6450,16 | х | х |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО "Теплоэнерго" | с 01.01.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1765,10 | х | х |
|  | с 01.07.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 2391,25 | х | х |
|  | с 01.01.2020 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 2391,25 | х | х |
|  | с 01.07.2020 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 2508,43 | х | х |
|  | с 01.01.2021 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 2508,43 | х | х |
|  | с 01.07.2021 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 3018,52 | х | х |
|  | с 01.01.2022 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 3633,26 | х | х |
|  | с 01.07.2022 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 3633,26 | х | х |
|  | с 01.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 4175,72 | х | х |
|  | с 01.01.2023 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 4175,72 | х | х |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с 01.01.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 2118,2 | х | х |
|  | с 01.07.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 2869,50 | х | х |
|  | с 01.01.2020 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 2869,50 | х | х |
|  | с 01.07.2020 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 3010,12 | х | х |
|  | с 01.01.2021 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 3010,12 | х | х |
|  | с 01.07.2021 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 3622,22 | х | х |
|  | с 01.01.2022 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 4359,91 | х | х |
|  | с 01.07.2022 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 4359,91 | х | х |
|  | с 01.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 5010,86 | х | х |
|  | с 01.01.2023 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 5010,86 | х | х |
| АО "Кемеровская генерация" (п. Металлплощадка) | с 01.12.2022 | 143,42 | 141,52 | 151,97 | 144,37 | 119,52 | 117,93 | 126,64 | 120,31 | 11,88 | 1978,62 | х | х |
|  | с 01.01.2023 | 143,42 | 141,52 | 151,97 | 144,37 | 119,52 | 117,93 | 126,64 | 120,31 | 11,88 | 1978,62 | х | х |

Таблица 11.2 Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии сетями МКП "ЭнергоРесурс КМО" от сторонних теплоисточников для потребителей п. Металлплощадка

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вода | Пар |
| МКП "ЭнергоРесурс КМО" | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./Гкал | c 01.01.2019 | 316,43 | х |
|  |  | с 01.07.2019 | 333.59 | х |
|  |  | с 01.01.2020 | 316.19 | х |
|  |  | с 01.07.2020 | 316,19 | х |
|  |  | с 01.01.2021 | 316.19 | х |
|  |  | с 01.07.2021 | 318,40 | х |
|  |  | с 01.01.2022 | 360,36 | х |
|  |  | с 01.07.2022 | 393,87 | х |
|  |  | с 01.01.2023 | 391,24 | х |
|  |  | с 01.07.2023 | 391,24 | х |
|  | Для потребителей, подключенных к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./Гкал | c 01.01.2019 | 316.43 | х |
|  |  | с 01.07.2019 | 333,59 | х |
|  |  | с 01.01.2020 | 316,19 | х |
|  |  | с 01.07.2020 | 316.19 | х |
|  |  | с 01.01.2021 | 316,19 | х |
|  |  | с 01.07.2021 | 318,40 | х |
|  |  | с 01.01.2022 | 360,36 | х |
|  |  | с 01.07.2022 | 393.87 | х |
|  |  | с 01.01.2023 | 391,24 | х |
|  |  | с 01.07.2023 | 391,24 | х |

11.2. Описание структуры тарифов

Структура тарифов представлена в таблицах 11.3, 11.4. Информация по структуре тарифов других организаций КМО отсутствует.

Таблица 11.3. Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии МКП "ЭнергоРесурс КМО" по теплоснабжению Кемеровский муниципальный округ на 2021-2022 гг.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | 88,605 |
| 1.1. | Ввод мощности | Гкал/ч | н/д | н/д |
| 1.2. | Вывод мощности | Гкал/ч | н/д | н/д |
| 1.3. | Модернизация | Гкал/ч | н/д | н/д |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | н/д | н/д |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | н/д | 85,725 |
| 4 | Собственные нужды | Гкал/ч | н/д | 0,275 |
| 5 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | н/д | 10,553 |
| 6 | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д |
| 7 | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | н/д | 29,716 |
| 7.1. | отопление и вентиляция | Гкал/ч | н/д | 28,432 |
| 7.2 | ГВС | Гкал/ч | н/д | 1,284 |
| 7.3 | пар | Гкал/ч | н/д | 0,0 |
| 7.4 | прирост подключенной нагрузки | Гкал/ч | н/д | н/д |
| 7.5 | переключения | Гкал/ч | н/д | н/д |
| 8 | Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | н/д | н/д |
| 9 | Доля резерва (от установленной мощности) | % | н/д | н/д |
|  | Тепловая энергия |  |  |  |
| 10 | Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 118,229 | 104,695 |
| 11 | Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 2,376 | 2,200 |
| 12 | Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 115,853 | 102,494 |
| 13 | Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 28,099 | 28,099 |
| 15 | Потери при передаче по тепловым сетям | % | 24,254 | 27,415 |
| 16 | Расход тепловой энергии на производственные нужды | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 88,337 | 74,395 |
| 18 | Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок | тыс. Гкал | 87,754 | 74,395 |
| 19 | Затрачено топлива на выработку тепловой энергии, в т.ч.: | тыс. т.у.т. | 23,887 | 21,384 |
| 19.1 | природного газа | тыс. т.у.т. | 5,588 | 5,592 |
| 19.2 | мазута | тыс. т.у.т. | 0,0 | 0,0 |
| 19.3 | угля | тыс. т.у.т. | 18,299 | 15,792 |
| 20 | Средневзвешенный НУР на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 202,0 | 204,3 |
| 21 | Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 70,7 | 69,9 |
| 22 | Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 167,2 | 149,7 |
| 23 | Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 70,7 | 69,9 |
| 24 | Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 52,8 | 49,7 |
|  | 1. Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов | тыс. руб. | 103790,9 | 85991,9 |
| 1 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 71616,4 | 63478,1 |
| 1.1 | Газ | тыс. руб. | 26820,0 | 26664,8 |
| 1.2 | Уголь | тыс. руб. | 44796,4 | 36813,3 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 30701,8 | 21220,4 |
| 3 | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 507,0 | 448,6 |
| 4 | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 965,7 | 844,8 |
|  | 2. Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 83360,6 | 86075,6 |
| 1 | Расходы на сырье и материалы (з/ч, ГСМ) | тыс. руб. | 5178,0 | 5346,6 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 7555,4 | 7801,5 |
| 3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 62031,8 | 64052,2 |
| 4 | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, услуги собственных подразделений предприятия, общехозяйственные | тыс. руб. | 3165,5 | 3268,6 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, в т.ч. | тыс. руб. | 4212,2 | 4349,4 |
| 5.1 | - расходы на оплату услуг связи | тыс. руб. | 555,5 | 573,5 |
| 5.2 | - расходы на оплату услуг охраны | тыс. руб. | 404,8 | 418,0 |
| 5.3 | - расходы на оплату коммунальных услуг | тыс. руб. | 262,4 | 270,9 |
| 5.4 | - расходы на оплату информационных, юридических, аудиторских услуг | тыс. руб. | 163,3 | 168,6 |
| 5.5 | - расходы на охрану труда | тыс. руб. | - | - |
| 5.6 | - расходы на оплату других работ и услуг (общехозяйственные) | тыс. руб. | 2826,2 | 2918,3 |
| 6 | Расход на служебные командировки | тыс. руб. | - | - |
| 7 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 219,6 | 226,8 |
| 8 | Лизинговый платеж | тыс. руб. | - | - |
| 9 | Арендная плата | тыс. руб. | - | - |
| 10 | Другие расходы, в т.ч.: | тыс. руб. | 998,1 | 1030,6 |
| 10.1 | - расходы на охрану труда | тыс. руб. | 557,2 | 575,4 |
| 10.2 | - канцтовары | тыс. руб. | 354,5 | 366,0 |
| 10.3 | - услуги банка | тыс. руб. | 86,4 | 89,2 |
|  | 3. Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 20053,6 | 24201,1 |
| 1 | Очистка стоков, канализации | тыс. руб. | - | - |
| 2 | Арендная плата | тыс. руб. | 504,8 | 262,9 |
| 3 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | - | 4245,3 |
| 4 | Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч.: | тыс. руб. | 815,1 | 349,2 |
| 4.1 | - расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | - | - |
| 4.2 | - налог на загрязнение окружающей среды | тыс. руб. | - | 20,8 |
| 4.3 | - плата за выбросы | тыс. руб. | - | - |
| 4.4 | - земельный налог | тыс. руб. | - | - |
| 4.5 | - транспортный налог | тыс. руб. | 1,6 | 1,6 |
| 4.6 | - налог на имущество | тыс. руб. | 813,5 | 326,8 |
| 5 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 18733,6 | 19343,8 |
| 6 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам | тыс. руб. | - | - |
| 7 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | - | - |
| 8 | Налог на прибыль | тыс. руб. | - | - |
| 9 | 4. Нормативная прибыль | тыс. руб. |  |  |
| 9.1 | - социальные выплаты | тыс. руб. |  |  |
| 9.2 | - инвестпрограмма | тыс. руб. |  |  |
| 9.3 | - расходы на погашение и обслуживание заемных средств | тыс. руб. |  |  |
| 10 | Экономически обоснованные расходы не принятые в связи с ограничением платы граждан в 2018 году | тыс. руб. | 2139,0 | - |
| 11 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов НВВ 2019 | тыс. руб. | 11239,1 | - |
| 12 | Экономически обоснованные расходы не принятые в связи с ограничением платы граждан в 2017 году | тыс. руб. | 3552,7 | - |
| 13 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов НВВ 2020 | тыс. руб. | - | - |
| 14 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 ФЗ №190-ФЗ "О теплоснабжении" в 2022 году | тыс. руб. | - | - |
| 15 | 5. ИТОГО необходимая валовая выручка, всего | тыс. руб. | 224135,7 | 196268,55 |
| 16 | в том числе на потребительский рынок | тыс. руб. | 222766,6 |  |
|  | в том числе на регулируемый рынок | тыс. руб. | 207484,8 |  |
| 17 | Тариф с инвестиционной составляющей | руб. /Гкал | 2538,5 | 2638,2 |

Таблица 11.4. Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии АО "Теплоэнерго" по узлу теплоснабжения п. Металлплощадка

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,516 |
| 1.1. | Ввод мощности | Гкал/ч | 0,0 |
| 1.2. | Вывод мощности | Гкал/ч | 0,0 |
| 1.3. | Модернизация | Гкал/ч | 0,0 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 10,0 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,491 |
| 4 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,003 |
| 5 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,047 |
| 6 | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д |
| 7 | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 0,341 |
| 7.1. | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,341 |
| 7.2 | ГВС | Гкал/ч | 0,0 |
| 7.3 | пар | Гкал/ч | 0,0 |
| 7.4 | прирост подключенной нагрузки | Гкал/ч | 0,0 |
| 7.5 | переключения | Гкал/ч | 0,0 |
| 8 | Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,10 |
| 9 | Доля резерва (от установленной мощности) | % | 19,38 |
|  | Тепловая энергия |  |  |
| 10 | Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | - |
| 11 | Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | - |
| 12 | Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | - |
| 13 | Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | - |
| 14 | Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | - |
| 15 | Потери при передаче по тепловым сетям | % | - |
| 16 | Расход тепловой энергии на производственные нужды | тыс. Гкал | - |
| 17 | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,723 |
| 18 | Затрачено топлива на выработку тепловой энергии, в т.ч.: | тыс. т.у.т. | 0,13 |
| 18.1 | природного газа | тыс. т.у.т. | 0,13 |
| 18.2 | мазута | тыс. т.у.т. | 0,0 |
| 18.3 | угля | тыс. т.у.т. | 0,0 |
| 19 | Средневзвешенный НУР на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | - |
| 20 | Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | - |
| 21 | Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 0,9 |
| 22 | Средневзвешенный КИТТ выработки | % | - |
| 23 | Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | - |
|  | 1. Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов | тыс. руб. | 722,3 |
| 1 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 631,2 |
| 1.1 | Газ | тыс. руб. | 631,2 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 87,7 |
| 3 | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 3,3 |
| 4 | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | - |
|  | 2. Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 1301,0 |
| 1 | Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 4,5 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 5,1 |
| 3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 909,7 |
| 4 | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 224,0 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 157,8 |
| 6 | Расход на служебные командировки | тыс. руб. | - |
| 7 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | - |
|  | 3. Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 478,4 |
| 1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 0,6 |
| 2 | Арендная плата (производственных объектов) | тыс. руб. | 162,0 |
| 3 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | - |
| 4 | Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч.: | тыс. руб. | 68,2 |
| 4.1 | - расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 6,6 |
| 4.2 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 30,6 |
| 4.3 | - налог на имущество организаций | тыс. руб. | 31,0 |
| 5 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 247,7 |
| 6 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам | тыс. руб. | - |
| 7 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | - |
| 8 | Налог на прибыль | тыс. руб. | - |
| 9 | Расходы, связанные с созданием НЗТ, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | тыс. руб. | - |
| 10 | Экономия от снижения операционных расходов и потребления топлива и энергетических ресурсов в 2015 году | тыс. руб. | - |
| 11 | Экономия операционных расходов и экономия от снижения потребления топлива, достигнутая в долгосрочном периоде регулирования 2016-2019 | тыс. руб. | - |
| 12 | 4. Нормативная прибыль | тыс. руб. | - |
| 12.1 | - социальные выплаты | тыс. руб. | - |
| 12.2 | - инвестпрограмма | тыс. руб. | - |
| 12.3 | - расходы на погашение и обслуживание заемных средств | тыс. руб. | - |
| 13 | Прибыль | тыс. руб. | 125,1 |
| 14 | Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 125,1 |
| 15 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при формировании тарифов | тыс. руб. | - |
| 16 | 5. ИТОГО необходимая валовая выручка, всего | тыс. руб. | 2626,8 |
| 17 | Тариф с инвестиционной составляющей | руб. /Гкал | 3633,2 |

11.3. Описание платы за подключение

В 2020-2022 гг. плата за подключение к тепловым сетям теплоснабжающих предприятий муниципального округа не утверждалась.

11.4. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

В 2020-2022 гг. плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей для теплоснабжающих предприятий муниципального округа не утверждалась.

12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

## 12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения

На территории муниципального округа имеется большое количество малых и средних угольных котельных, расположенных непосредственно внутри жилой и общественной застройки (таблица 12.1). Всего в обслуживании основных теплоснабжающих предприятий находится 36 источников, из которых один из самых крупных источников, с суммарной установленной тепловой мощностью (УТМ) более 10 Гкал/ч, только 1 шт., от 5 до 10 Гкал/ч –5 шт., от 1 до 5 Гкал/ч –18 шт., и до 1 Гкал/ч – 12 шт.. Наличие большого количества малых угольных котельных на территории города отрицательно влияет на его экологию, значительно увеличивает совокупные затраты на производство тепловой энергии.

Таблица 12.1. Сведения об установленной тепловой мощности источников основных теплоснабжающих предприятий

| Источники с установленной тепловой мощностью | Количество |  | Суммарная установленная тепловая мощность на 2023 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шт. | % | Гкал/ч | % |
| МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 32 | 100 | 89,895 | 100 |
| УТМ до 1 Гкал/ч | 11 | 34,4 | 6,183 | 6,9 |
| УТМ от 1 до 5 Гкал/ч | 15 | 46,9 | 38,949 | 43,3 |
| УТМ от 5 до 10 Гкал/ч | 5 | 15,6 | 31,863 | 35,4 |
| УТМ от 10 Гкал/ч | 1 | 3,1 | 12,9 | 14,4 |
| ООО "НТСК" | 3 | 100 | 6,218 | 100 |
| УТМ до 1 Гкал/ч | - | - | - | - |
| УТМ от 1 до 5 Гкал/ч | 3 | 100 | 6,218 | 100 |
| УТМ от 5 до 10 Гкал/ч | - | - | - | - |
| УТМ от 10 Гкал/ч | - | - | - | - |
| АО "Теплоэнерго" | 1 | 100 | 0,516 | 100 |
| УТМ до 1 Гкал/ч | 1 | 100 | 0,516 | 100 |
| УТМ от 1 до 5 Гкал/ч | - | - | - | - |
| УТМ от 5 до 10 Гкал/ч | - | - | - | - |
| УТМ от 10 Гкал/ч | - | - | - | - |

На котельных основных теплоснабжающих предприятий из 111 котлов 7 котлов имеют срок эксплуатации более 20 лет. Установленная тепловая мощность указанных котлов 5,746 Гкал/ч составляет 5,95 % от общей установленной мощности всех источников (таблица 12.2). Работа котлов выработавших свой эксплуатационный ресурс требует значительных затрат на их обслуживание и ремонт.

Таблица 12.2. Сведения о сроке службы котлоагрегатов на котельных основных теплоснабжающих предприятий

| Котлоагрегаты со сроком службы | Количество |  | Суммарная установленная тепловая мощность на 2023 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шт. | % | Гкал/ч | % |
| МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 99 | 100 | 89,896 | 100 |
| до 10 лет | 68 | 68,7 | 55,151 | 61,3 |
| от 10 до 20 лет | 27 | 27,3 | 30,625 | 34,1 |
| свыше 20 лет | 4 | 4,0 | 4,12 | 4,6 |
| ООО "НТСК" | 10 | 100 | 6,218 | 100 |
| до 10 лет | - | - | - | - |
| от 10 до 20 лет | 7 | 70 | 4,592 | 73,9 |
| свыше 20 лет | 3 | 30 | 1,626 | 26,1 |
| АО "Теплоэнерго" | 2 | 100 | 0,516 | 100 |
| до 10 лет | - | - | - | - |
| от 10 до 20 лет | 2 | 100 | 0,516 | 100 |
| свыше 20 лет | - | - | - | - |

Все малые котельные имеют низкий уровень автоматизации, что также снижает качество теплоснабжения потребителей.

На территории муниципального округа 92 котлоагрегата не имеет механизированной подачи топлива (таблица 12.3), для заброса топлива используется ручной труд. Это также влечет увеличение совокупных затрат на производство тепловой энергии.

Таблица 12.3. Сведения о способе подачи топлива в котлы на источниках основных теплоснабжающих предприятий

| Источник | Количество котлов |  | Суммарная установленная тепловая мощность на 2023 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шт. | % | Гкал/ч | % |
| МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 99 | 100 | 89,898 | 100 |
| с механизированной подачей топлива | 17 | 17,2 | 32,7 | 36,4 |
| с ручной подачей топлива | 82 | 82,8 | 57,2 | 63,6 |
| ООО "НТСК" | 10 | 100 | 6,218 | 100 |
| с механизированной подачей топлива | - | - | - | - |
| с ручной подачей топлива | 10 | 100 | 6,218 | 100 |
| АО "Теплоэнерго" | 2 | 100 | 0,516 | 100 |
| с механизированной подачей топлива | 2 | 100 | 0,516 | 100 |
| с ручной подачей топлива | - | - | - | - |

На ряде котельных отсутствует водоподготовка подпиточной воды.

Протяженность тепловых сетей основных теплоснабжающих предприятий со сроком эксплуатации более 20 лет составляет 60,850 км (83,8% от всех сетей). Эксплуатация тепловых сетей выработавших эксплуатационный ресурс требует значительных затрат на их обслуживание и ремонт.

Таблица 12.4. Сведения о сроке эксплуатации тепловых сетей

| Год (период) прокладки | Протяженность тепловых сетей по оси трассы |  | Материальная характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м.п. | % | м2 | % |
| МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 53884 | 100 | 11414 | 100 |
| до 1989 г. | 28127 | 52,2 | 6671 | 58,4 |
| с 1990 по 1997 г. | 9810 | 18,2 | 1422 | 12,5 |
| с 1998 по 2003 г. | 7115 | 13,2 | 1447 | 12,7 |
| после 2003 г. | 8832 | 16,4 | 1874 | 16,4 |
| ООО "НТСК" | 6825 | 100 | 572 | 100 |
| до 1989 г. | 784 | 11,5 | 69 | 12,1 |
| с 1990 по 1997 г. | 609 | 8,9 | 62 | 10,8 |
| с 1998 по 2003 г. | 2723 | 39,9 | 244 | 42,7 |
| после 2003 г. | 2709 | 39,7 | 197 | 34,4 |
| АО "Теплоэнерго" | 402 | 100 | 66 | 100 |
| до 1989 г. | 140 | 34,8 | 19 | 28,9 |
| с 1990 по 1997 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с 1998 по 2003 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| после 2003 г. | 262 | 65,2 | 47 | 71,1 |
| Тепловые сети от ПНС до ЦТП "Зеленый остров" | 2621 | 100 | 1288,5 | 100 |
| до 1989 г. | - | - | - | - |
| с 1990 по 1997 г. | 2621 | 100 | 1288,5 | 100 |
| с 1998 по 2003 г. | - | - | - | - |
| после 2003 г. | - | - | - | - |
| Тепловые сети, находящиеся на обслуживании МКП "ЭнергоРесурс КМО" (передача от АО "Кемеровская генерация") | 8921 | 100 | 2148 | 100 |
| до 1989 г. | 8921 | 100 | 2148 | 100 |
| с 1990 по 1997 г. | - | - | - | - |
| с 1998 по 2003 г. | - | - | - | - |
| после 2003 г. | - | - | - | - |

Ряд систем теплоснабжения муниципального округа - открытого типа. В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении" с 01 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

## 12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения муниципального округа

Помимо причин указанных в п. 12.1 (значительный возраст основного теплогенерирующего оборудования и сетей, отсутствие, либо недостаточный уровень автоматизации и др.) на надежность теплоснабжения влияют следующие причины:

- невозможность резервирования теплоисточников (каждый источник работает в своей изолированной зоне и не имеет связей с соседними зонами (источниками)

- все схемы тепловых сетей имеют лучевую конфигурацию; от каждого источника отходит по одной тепломагистрали (либо несколько, но в разных направлениях). На тепловых сетях отсутствуют резервирующие перемычки. В аварийных условиях данная схема не позволяет обеспечить отключаемых потребителей даже минимальным расходом теплоносителя.

Для обеспечения резервирования тепловых сетей (строительство дублирующих магистралей, резервирующих перемычек и т.п.) требуется привлечение значительных затрат, которые невозможно обеспечить в настоящий момент.

## 12.3. Описание существующих проблем развития теплоснабжения

Основная проблема развития теплоснабжения – необходимость привлечения значительных средств в реконструкцию существующих котельных и тепловых сетей.

Основной причиной дефицита тепловой мощности на котельных п. Звездный МКП "ЭнергоРесурс КМО" и котельных №24, №25 ООО "НТСК" является несоответствие установленной тепловой мощности котлоагрегатов подключенной тепловой нагрузки потребителей.

Дефицит тепловой мощности может привести к снижению качества теплоснабжения потребителей при низких температурах наружного воздуха.

## 12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Топливом для котельных муниципального округа является каменный уголь и природный газ. Доставка каменного угля на угольные склады котельных осуществляется автомобильным транспортом, природный газ доставляется по газопроводу.

В случае перебоев с поставками природного газа на газовых котельных МКП "ЭнергоРесурс КМО" и газовой котельной АО "Теплоэнерго" предусмотрено резервное топливо (дизельное топливо). Предпосылок для проблем в снабжении твердом топливом теплоисточников не существует, так как основное топливо - местное, добываемое и хранящееся на угольных складах угледобывающих компаний Кемеровской области.

Для надежности снабжения теплоисточников топливом на их складах формируются эксплуатационный и неснижаемый нормативные запасы топлива, объемы которых определяются согласно нормативным документам.

Данные по объемам нормативного запаса топлива содержатся в части 8.

## 12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на без-опасность и надежность систем теплоснабжения МКП "ЭнергоРесурс КМО ", ООО "НТСК", АО "Теплоэнерго", согласно данным предприятий, в 2021-2022 гг. выдано не было.