ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"

|  | Схема теплоснабжения Кемеровского муниципального округа до 2034 года Обосновывающие материалы Глава 10. Перспективные топливные балансы |
| --- | --- |

2023 г.

Содержание

1. Общие положения.	3

2. Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа.	4

3. Нормативные запасы топлива.	29

4. Виды топлива, потребляемого источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива.	36

# 1. Общие положения

Перспективное топливопотребление рассчитано для развития системы теплоснабжения. Подробное описание мероприятий, направленных на модернизацию системы теплоснабжения, приводится в документе "Схема теплоснабжения Кемеровского муниципального округа до 2034 г. Обосновывающие материалы. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения".

Для расчета выработки тепловой энергии, потребления топлива на источниках тепловой энергии были приняты следующие условия:

- для расчета перспективного отпуска и выработки тепловой энергии принимались значения перспективного потребления тепловой энергии в зоне действия рассматриваемых источников тепловой энергии, приведенные в документе "Схема теплоснабжения Кемеровского муниципального округа до 2034 г. Обосновывающие материалы. Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения";

- перспективные значения потерь тепловой энергии в тепловых сетях и затрат тепла на собственные нужды источников тепловой энергии принимались с учетом существующих значений этих показателей по материалам тарифных дел, а также с учетом реализации предложенных мероприятий по реконструкции и новому строительству источников тепловой энергии, тепловых сетей и теплосетевых объектов;

- перспективный удельный расход условного топлива (далее по тексту - УРУТ) на выработку тепловой энергии на существующем оборудовании принимался в соответствии со значением этого показателя, принятого в материалах тарифных дел и по данным теплоснабжающих предприятий;

- УРУТ на выработку тепловой энергии для вновь вводимого оборудования в рамках реконструкции существующих и строительства новых источников тепловой энергии принимался в соответствии с номинальными характеристиками этого оборудования при работе на конкретном виде топлива.

# 2. Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа

В качестве основного топлива на источниках тепловой энергии используется природный газ и каменный уголь.

В таблицах 1, 2 представлены топливно-энергетические балансы источников тепловой энергии согласно проведенным мероприятиям.

Таблица 1.Максимальный часовой расход топлива на котельных муниципального округа

| Параметры | Ед. изм. | 2022 (факт) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - МКП "ЭнергоРесурс КМО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Андреевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | н/д | 0,076 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| Котельная д. Усть-Хмелевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | н/д | 0,027 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| Котельная с. Барановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | н/д | 0,066 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| Котельная п. Щегловский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,652 | 0,652 | 0,652 | 0,652 | 0,652 | 0,652 | 0,652 | 0,652 | 0,652 | 0,652 | 0,652 | 0,652 | 0,652 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,927 | 0,927 | 0,927 | 0,927 | 0,927 | 0,927 | 0,927 | 0,927 | 0,927 | 0,927 | 0,927 | 0,927 | 0,927 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | н/д | 0,203 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 |
| Котельная с. Верхотомское К-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | н/д | 0,026 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Котельная с. Верхотомское К-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | н/д | 0,054 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| Котельная с. Верхотомское К-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,031 | 0,031 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,639 | 0,639 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,626 | 0,626 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,013 | 0,013 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,689 | 0,689 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | н/д | 0,151 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 |
| Котельная с. Елыкаево К-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2,341 | 2,341 | 2,341 | 2,341 | 2,341 | 2,341 | 2,341 | 2,341 | 2,341 | 2,341 | 2,341 | 2,341 | 2,341 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 2,821 | 2,821 | 2,821 | 2,821 | 2,821 | 2,821 | 2,821 | 2,821 | 2,821 | 2,821 | 2,821 | 2,821 | 2,821 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | н/д | 0,617 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 |
| Котельная с. Елыкаево К-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,868 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 228,3 | 268,6 | 268,6 | 268,6 | 268,6 | 268,6 | 268,6 | 268,6 | 268,6 | 268,6 | 268,6 | 268,6 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | н/д | 0,198 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 |
| Котельная д. Старочервово К-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | н/д | 0,073 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| Котельная д. Старочервово К-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | н/д | 0,026 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Котельная д. Тебеньковка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | н/д | 0,019 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Котельная с. Силино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | н/д | 0,057 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| Котельная п. Звездный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,026 | 0,026 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,642 | 2,642 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2,412 | 2,412 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,231 | 0,231 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 3,921 | 3,921 | 4,371 | 4,371 | 4,371 | 4,371 | 4,371 | 4,371 | 4,371 | 4,371 | 4,371 | 4,371 | 4,371 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | н/д | 0,857 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 |
| Котельная д. Мозжуха К-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,719 | 0,719 | 0,719 | 0,719 | 0,719 | 0,719 | 0,719 | 0,719 | 0,719 | 0,719 | 0,719 | 0,719 | 0,719 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | н/д | 0,242 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 |
| Котельная д. Мозжуха К-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | н/д | 0,065 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| Котельная с. Ягуново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,871 | 1,871 | 1,871 | 1,871 | 1,871 | 1,871 | 1,871 | 1,871 | 1,871 | 1,871 | 1,871 | 1,871 | 1,871 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,778 | 1,778 | 1,778 | 1,778 | 1,778 | 1,778 | 1,778 | 1,778 | 1,778 | 1,778 | 1,778 | 1,778 | 1,778 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 2,289 | 2,289 | 2,289 | 2,289 | 2,289 | 2,289 | 2,289 | 2,289 | 2,289 | 2,289 | 2,289 | 2,289 | 2,289 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | н/д | 0,501 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 |
| Котельная п. Новоискитимск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | н/д | 0,127 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| Котельная д. Береговая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,703 | 2,703 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2,497 | 2,497 | 2,677 | 2,677 | 2,677 | 2,677 | 2,677 | 2,677 | 2,677 | 2,677 | 2,677 | 2,677 | 2,677 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,207 | 0,207 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 4,384 | 4,384 | 4,568 | 4,568 | 4,568 | 4,568 | 4,568 | 4,568 | 4,568 | 4,568 | 4,568 | 4,568 | 4,568 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | н/д | 0,959 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 |
| Котельная п. Кузбасский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,589 | 0,589 | 0,589 | 0,589 | 0,589 | 0,589 | 0,589 | 0,589 | 0,589 | 0,589 | 0,589 | 0,589 | 0,589 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 1,893 | 1,893 | 1,893 | 1,893 | 1,893 | 1,893 | 1,893 | 1,893 | 1,893 | 1,893 | 1,893 | 1,893 | 1,893 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | н/д | 0,414 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 |
| Котельная Разведчик К-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | н/д | 0,033 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Котельная Разведчик К-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | н/д | 0,035 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| Котельная п. Пригородный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,448 | 0,448 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | 1,384 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,448 | 0,448 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,533 | 0,533 | 1,476 | 1,476 | 1,476 | 1,476 | 1,476 | 1,476 | 1,476 | 1,476 | 1,476 | 1,476 | 1,476 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | н/д | 0,117 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 |
| Котельная с. Мазурово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | н/д | 0,101 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| Котельная с. Березово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,988 | 0,988 | 0,988 | 0,988 | 0,988 | 0,988 | 0,988 | 0,988 | 0,988 | 0,988 | 0,988 | 0,988 | 0,988 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,846 | 0,846 | 1,206 | 1,206 | 1,206 | 1,206 | 1,206 | 1,206 | 1,206 | 1,206 | 1,206 | 1,206 | 1,206 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,835 | 0,835 | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,011 | 0,011 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 1,837 | 1,837 | 2,199 | 2,199 | 2,199 | 2,199 | 2,199 | 2,199 | 2,199 | 2,199 | 2,199 | 2,199 | 2,199 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | н/д | 0,402 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 |
| Котельная п. Новостройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,837 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2,799 | 2,799 | 2,799 | 2,799 | 2,799 | 2,799 | 2,799 | 2,799 | 2,799 | 2,799 | 2,799 | 2,799 | 2,799 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 3,844 | 3,844 | 3,844 | 3,844 | 3,844 | 3,844 | 3,844 | 3,844 | 3,844 | 3,844 | 3,844 | 3,844 | 3,844 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | н/д | 0,841 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 |
| Котельная д. Сухая речка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | н/д | 0,129 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 |
| Котельная п. РТС, ул. Пчелобаза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | н/д | 0,061 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Котельная д. Сухово (Маленькая Италия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 155,4 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | н/д | 0,042 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| Котельная п. Ясногорский К1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 5,670 | 5,670 | 5,670 | 5,670 | 5,670 | 5,670 | 5,670 | 5,670 | 5,670 | 5,670 | 5,670 | 5,670 | 5,670 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 5,312 | 5,312 | 5,312 | 5,312 | 5,312 | 5,312 | 5,312 | 5,312 | 5,312 | 5,312 | 5,312 | 5,312 | 5,312 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 7,218 | 7,218 | 7,218 | 7,218 | 7,218 | 7,218 | 7,218 | 7,218 | 7,218 | 7,218 | 7,218 | 7,218 | 7,218 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 155,4 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | н/д | 1,122 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 |
| Котельная п. Ясногорский К3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,274 | 2,274 | 2,274 | 2,274 | 2,274 | 2,274 | 2,274 | 2,274 | 2,274 | 2,274 | 2,274 | 2,274 | 2,274 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2,206 | 2,206 | 2,206 | 2,206 | 2,206 | 2,206 | 2,206 | 2,206 | 2,206 | 2,206 | 2,206 | 2,206 | 2,206 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 3,490 | 3,490 | 3,490 | 3,490 | 3,490 | 3,490 | 3,490 | 3,490 | 3,490 | 3,490 | 3,490 | 3,490 | 3,490 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 155,4 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | н/д | 0,542 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 |
| Котельная №2 с. Мазурово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 233,6 | 176,8 | 206,9 | 206,9 | 206,9 | 206,9 | 206,9 | 206,9 | 206,9 | 206,9 | 206,9 | 206,9 | 206,9 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Металлплощадка (передача тепловой энергии от АО "Кемеровская генерация") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ЕТО №001 МКП "ЭнергоРесурс КМО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,275 | 0,275 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 10,553 | 10,553 | 10,553 | 10,553 | 10,553 | 10,553 | 10,553 | 10,553 | 10,553 | 10,553 | 10,553 | 10,553 | 10,553 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 29,716 | 29,716 | 31,918 | 31,918 | 31,918 | 31,918 | 31,918 | 31,918 | 31,918 | 31,918 | 31,918 | 31,918 | 31,918 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 28,432 | 28,432 | 30,352 | 30,352 | 30,352 | 30,352 | 30,352 | 30,352 | 30,352 | 30,352 | 30,352 | 30,352 | 30,352 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 1,284 | 1,284 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | 1,566 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | н/д | 8,181 | 10,526 | 10,526 | 10,526 | 10,526 | 10,526 | 10,526 | 10,526 | 10,526 | 10,526 | 10,526 | 10,526 |
| ЕТО №002 ООО "НТСК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | н/д | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | н/д | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | н/д | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | н/д | 0,896 | 0,896 | 0,896 | 0,896 | 0,896 | 0,896 | 0,896 | 0,896 | 0,896 | 0,896 | 0,896 | 0,896 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | н/д | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 |
| Пар | Гкал/ч | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | н/д | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 249,9 | 223,5 | 224,1 | 224,1 | 224,1 | 224,1 | 224,1 | 224,1 | 224,1 | 224,1 | 224,1 | 224,1 | 224,1 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | н/д | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 |
| Котельная №24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | н/д | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | н/д | 1,226 | 1,226 | 1,226 | 1,226 | 1,226 | 1,226 | 1,226 | 1,226 | 1,226 | 1,226 | 1,226 | 1,226 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | н/д | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | н/д | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | н/д | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 |
| Пар | Гкал/ч | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | н/д | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 162,9 | 222,6 | 221,9 | 221,9 | 221,9 | 221,9 | 221,9 | 221,9 | 221,9 | 221,9 | 221,9 | 221,9 | 221,9 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | н/д | 0,576 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 |
| Котельная №25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | н/д | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | н/д | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | н/д | 1,167 | 1,167 | 1,167 | 1,167 | 1,167 | 1,167 | 1,167 | 1,167 | 1,167 | 1,167 | 1,167 | 1,167 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | н/д | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | н/д | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 |
| Пар | Гкал/ч | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | н/д | 1,696 | 1,696 | 1,696 | 1,696 | 1,696 | 1,696 | 1,696 | 1,696 | 1,696 | 1,696 | 1,696 | 1,696 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 213,7 | 220,9 | 221,5 | 221,5 | 221,5 | 221,5 | 221,5 | 221,5 | 221,5 | 221,5 | 221,5 | 221,5 | 221,5 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | н/д | 0,375 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 |
| Итого по ЕТО №002 - ООО "НТСК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | н/д | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | н/д | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | н/д | 3,681 | 3,681 | 3,681 | 3,681 | 3,681 | 3,681 | 3,681 | 3,681 | 3,681 | 3,681 | 3,681 | 3,681 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | н/д | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | н/д | 1,638 | 1,638 | 1,638 | 1,638 | 1,638 | 1,638 | 1,638 | 1,638 | 1,638 | 1,638 | 1,638 | 1,638 |
| Пар | Гкал/ч | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | н/д | 1,265 | 1,265 | 1,265 | 1,265 | 1,265 | 1,265 | 1,265 | 1,265 | 1,265 | 1,265 | 1,265 | 1,265 |
| ЕТО №003 АО "Теплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 118,7 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,046 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| ЕТО №004 - АО "Кемеровская генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кемеровская ГРЭС, НКТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | н/д | 30,201 | 30,201 | 30,201 | 30,201 | 30,657 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 30,700 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | н/д | 19,696 | 19,696 | 19,696 | 19,696 | 20,078 | 20,116 | 20,116 | 20,116 | 20,116 | 20,116 | 20,116 | 20,116 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | н/д | 10,505 | 10,505 | 10,505 | 10,505 | 10,578 | 10,584 | 10,584 | 10,584 | 10,584 | 10,584 | 10,584 | 10,584 |
| Пар | Гкал/ч | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 2. Перспективные плановые значения выработки, отпуска в сеть, потребления тепловой энергии и расхода топлива теплоисточниками муниципального округа

| Параметры | Ед. изм. | 2022 (факт) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - МКП "ЭнергоРесурс КМО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Андреевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 967 | 927 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал/год | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 937 | 898 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал/год | 124 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на производственные нужды | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок, в т.ч.: | Гкал/год | 814 | 839 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 |
| - в горячей воде | Гкал/год | 814 | 839 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 |
| - в паре | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | н/д | 225,9 | 276,2 | 276,2 | 276,2 | 276,2 | 276,2 | 276,2 | 276,2 | 276,2 | 276,2 | 276,2 | 276,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | н/д | 0,203 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | 386,87 | 278,17 | 332,09 | 332,09 | 332,09 | 332,09 | 332,09 | 332,09 | 332,09 | 332,09 | 332,09 | 332,09 | 332,09 |
| Котельная д. Усть-Хмелевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 438 | 422 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал/год | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 433 | 408 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал/год | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на производственные нужды | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок, в т.ч.: | Гкал/год | 395 | 407 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
| - в горячей воде | Гкал/год | 395 | 407 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
| - в паре | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | н/д | 226,4 | 276,9 | 276,9 | 276,9 | 276,9 | 276,9 | 276,9 | 276,9 | 276,9 | 276,9 | 276,9 | 276,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | н/д | 0,092 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | 175,28 | 126,61 | 150,92 | 150,92 | 150,92 | 150,92 | 150,92 | 150,92 | 150,92 | 150,92 | 150,92 | 150,92 | 150,92 |
| Котельная с. Барановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 650 | 666 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал/год | 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 645 | 645 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал/год | 68 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на производственные нужды | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок, в т.ч.: | Гкал/год | 577 | 593 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 |
| - в горячей воде | Гкал/год | 577 | 593 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 |
| - в паре | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | н/д | 225,8 | 276,1 | 276,1 | 276,1 | 276,1 | 276,1 | 276,1 | 276,1 | 276,1 | 276,1 | 276,1 | 276,1 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | н/д | 0,146 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | 260,15 | 199,87 | 238,69 | 238,69 | 238,69 | 238,69 | 238,69 | 238,69 | 238,69 | 238,69 | 238,69 | 238,69 | 238,69 |
| Котельная п. Щегловский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 4385 | 4428 | 4346 | 4346 | 4346 | 4346 | 4346 | 4346 | 4346 | 4346 | 4346 | 4346 | 4346 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал/год | 166 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 4219 | 4312 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал/год | 1033 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на производственные нужды | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок, в т.ч.: | Гкал/год | 3186 | 3276 | 3194 | 3194 | 3194 | 3194 | 3194 | 3194 | 3194 | 3194 | 3194 | 3194 | 3194 |
| - в горячей воде | Гкал/год | 3186 | 3276 | 3194 | 3194 | 3194 | 3194 | 3194 | 3194 | 3194 | 3194 | 3194 | 3194 | 3194 |
| - в паре | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | н/д | 224,6 | 274,5 | 274,5 | 274,5 | 274,5 | 274,5 | 274,5 | 274,5 | 274,5 | 274,5 | 274,5 | 274,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | н/д | 0,968 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | 1754,08 | 1328,53 | 1592,76 | 1592,76 | 1592,76 | 1592,76 | 1592,76 | 1592,76 | 1592,76 | 1592,76 | 1592,76 | 1592,76 | 1592,76 |
| Котельная с. Верхотомское К-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 207 | 221 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал/год | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 207 | 213 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал/год | 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на производственные нужды | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок, в т.ч.: | Гкал/год | 206 | 212 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| - в горячей воде | Гкал/год | 206 | 212 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| - в паре | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | н/д | 226,4 | 276,8 | 276,8 | 276,8 | 276,8 | 276,8 | 276,8 | 276,8 | 276,8 | 276,8 | 276,8 | 276,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | н/д | 0,048 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | 82,93 | 66,18 | 78,90 | 78,90 | 78,90 | 78,90 | 78,90 | 78,90 | 78,90 | 78,90 | 78,90 | 78,90 | 78,90 |
| Котельная с. Верхотомское К-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 554 | 524 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал/год | 60 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 494 | 507 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал/год | 26 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на производственные нужды | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок, в т.ч.: | Гкал/год | 467 | 481 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 |
| - в горячей воде | Гкал/год | 467 | 481 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 |
| - в паре | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | н/д | 226,0 | 276,4 | 276,4 | 276,4 | 276,4 | 276,4 | 276,4 | 276,4 | 276,4 | 276,4 | 276,4 | 276,4 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | н/д | 0,115 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | 221,61 | 157,11 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 |
| Котельная с. Верхотомское К-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 941 | 1027 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал/год | 69 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 873 | 1004 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал/год | 26 | 338,7 | 338,7 | 338,7 | 338,7 | 338,7 | 338,7 | 338,7 | 338,7 | 338,7 | 338,7 | 338,7 | 338,7 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на производственные нужды | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок, в т.ч.: | Гкал/год | 847 | 665 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 |
| - в горячей воде | Гкал/год | 847 | 665 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 |
| - в паре | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | н/д | 223,8 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | н/д | 0,225 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | 376,54 | 308,23 | 370,41 | 370,41 | 370,41 | 370,41 | 370,41 | 370,41 | 370,41 | 370,41 | 370,41 | 370,41 | 370,41 |
| Котельная с. Елыкаево К-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 8839 | 11335 | 11139 | 11139 | 11139 | 11139 | 11139 | 11139 | 11139 | 11139 | 11139 | 11139 | 11139 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал/год | 58 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 8781 | 11060 | 10864 | 10864 | 10864 | 10864 | 10864 | 10864 | 10864 | 10864 | 10864 | 10864 | 10864 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал/год | 1226 | 3290,4 | 3290,4 | 3290,4 | 3290,4 | 3290,4 | 3290,4 | 3290,4 | 3290,4 | 3290,4 | 3290,4 | 3290,4 | 3290,4 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на производственные нужды | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок, в т.ч.: | Гкал/год | 7555 | 7769 | 7574 | 7574 | 7574 | 7574 | 7574 | 7574 | 7574 | 7574 | 7574 | 7574 | 7574 |
| - в горячей воде | Гкал/год | 7555 | 7769 | 7574 | 7574 | 7574 | 7574 | 7574 | 7574 | 7574 | 7574 | 7574 | 7574 | 7574 |
| - в паре | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | н/д | 224,1 | 273,9 | 273,9 | 273,9 | 273,9 | 273,9 | 273,9 | 273,9 | 273,9 | 273,9 | 273,9 | 273,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | н/д | 2,479 | 2,976 | 2,976 | 2,976 | 2,976 | 2,976 | 2,976 | 2,976 | 2,976 | 2,976 | 2,976 | 2,976 |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | 3535,57 | 3400,45 | 4082,46 | 4082,46 | 4082,46 | 4082,46 | 4082,46 | 4082,46 | 4082,46 | 4082,46 | 4082,46 | 4082,46 | 4082,46 |
| Котельная с. Елыкаево К-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 2458 | 2395 | 2353 | 2353 | 2353 | 2353 | 2353 | 2353 | 2353 | 2353 | 2353 | 2353 | 2353 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал/год | 164 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 2293 | 2336 | 2293 | 2293 | 2293 | 2293 | 2293 | 2293 | 2293 | 2293 | 2293 | 2293 | 2293 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал/год | 668 | 664,4 | 664,4 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на производственные нужды | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок, в т.ч.: | Гкал/год | 1625 | 1671 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 |
| - в горячей воде | Гкал/год | 1625 | 1671 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 |
| - в паре | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 228,3 | 268,6 | 268,6 | 268,6 | 268,6 | 268,6 | 268,6 | 268,6 | 268,6 | 268,6 | 268,6 | 268,6 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | н/д | 234,1 | 275,5 | 275,5 | 275,5 | 275,5 | 275,5 | 275,5 | 275,5 | 275,5 | 275,5 | 275,5 | 275,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | н/д | 0,547 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | 983,02 | 749,86 | 866,70 | 866,70 | 866,70 | 866,70 | 866,70 | 866,70 | 866,70 | 866,70 | 866,70 | 866,70 | 866,70 |
| Котельная д. Старочервово К-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 484 | 486 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал/год | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 459 | 471 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал/год | 38 | 38,4 | 38,4 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на производственные нужды | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок, в т.ч.: | Гкал/год | 421 | 433 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 |
| - в горячей воде | Гкал/год | 421 | 433 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 |
| - в паре | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | н/д | 225,8 | 276,1 | 276,1 | 276,1 | 276,1 | 276,1 | 276,1 | 276,1 | 276,1 | 276,1 | 276,1 | 276,1 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | н/д | 0,106 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | 193,42 | 145,87 | 174,20 | 174,20 | 174,20 | 174,20 | 174,20 | 174,20 | 174,20 | 174,20 | 174,20 | 174,20 | 174,20 |
| Котельная д. Старочервово К-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 549 | 555 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал/год | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 524 | 538 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал/год | 34 | 33,4 | 33,4 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на производственные нужды | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок, в т.ч.: | Гкал/год | 490 | 504 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 |
| - в горячей воде | Гкал/год | 490 | 504 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 |
| - в паре | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | н/д | 226,0 | 276,3 | 276,3 | 276,3 | 276,3 | 276,3 | 276,3 | 276,3 | 276,3 | 276,3 | 276,3 | 276,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | н/д | 0,121 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | 219,45 | 166,63 | 198,92 | 198,92 | 198,92 | 198,92 | 198,92 | 198,92 | 198,92 | 198,92 | 198,92 | 198,92 | 198,92 |
| Котельная д. Тебеньковка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 350 | 298 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал/год | 74 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 275 | 288 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал/год | 15 | 20,6 | 20,6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на производственные нужды | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок, в т.ч.: | Гкал/год | 260 | 268 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| - в горячей воде | Гкал/год | 260 | 268 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| - в паре | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | н/д | 225,9 | 276,2 | 276,2 | 276,2 | 276,2 | 276,2 | 276,2 | 276,2 | 276,2 | 276,2 | 276,2 | 276,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | н/д | 0,065 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | 139,98 | 89,29 | 106,61 | 106,61 | 106,61 | 106,61 | 106,61 | 106,61 | 106,61 | 106,61 | 106,61 | 106,61 | 106,61 |
| Котельная с. Силино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 614 | 619 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал/год | 23 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 591 | 600 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал/год | 80 | 75,4 | 75,4 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на производственные нужды | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок, в т.ч.: | Гкал/год | 511 | 525 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
| - в горячей воде | Гкал/год | 511 | 525 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
| - в паре | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | н/д | 225,5 | 275,6 | 275,6 | 275,6 | 275,6 | 275,6 | 275,6 | 275,6 | 275,6 | 275,6 | 275,6 | 275,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | н/д | 0,135 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | 245,55 | 185,71 | 222,02 | 222,02 | 222,02 | 222,02 | 222,02 | 222,02 | 222,02 | 222,02 | 222,02 | 222,02 | 222,02 |
| Котельная п. Звездный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 10561 | 10914 | 10733 | 10733 | 10733 | 10733 | 10733 | 10733 | 10733 | 10733 | 10733 | 10733 | 10733 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал/год | 248 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 10313 | 10660 | 10478 | 10478 | 10478 | 10478 | 10478 | 10478 | 10478 | 10478 | 10478 | 10478 | 10478 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал/год | 3316 | 3463,9 | 3463,9 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на производственные нужды | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок, в т.ч.: | Гкал/год | 6997 | 7196 | 7014 | 7014 | 7014 | 7014 | 7014 | 7014 | 7014 | 7014 | 7014 | 7014 | 7014 |
| - в горячей воде | Гкал/год | 6997 | 7196 | 7014 | 7014 | 7014 | 7014 | 7014 | 7014 | 7014 | 7014 | 7014 | 7014 | 7014 |
| - в паре | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | н/д | 223,9 | 273,7 | 273,7 | 273,7 | 273,7 | 273,7 | 273,7 | 273,7 | 273,7 | 273,7 | 273,7 | 273,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | н/д | 2,387 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | 4224,57 | 3274,33 | 3933,64 | 3933,64 | 3933,64 | 3933,64 | 3933,64 | 3933,64 | 3933,64 | 3933,64 | 3933,64 | 3933,64 | 3933,64 |
| Котельная д. Мозжуха К-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 2939 | 2848 | 2796 | 2796 | 2796 | 2796 | 2796 | 2796 | 2796 | 2796 | 2796 | 2796 | 2796 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал/год | 45 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 2894 | 2774 | 2722 | 2722 | 2722 | 2722 | 2722 | 2722 | 2722 | 2722 | 2722 | 2722 | 2722 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал/год | 876 | 698,6 | 698,6 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на производственные нужды | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок, в т.ч.: | Гкал/год | 2019 | 2076 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| - в горячей воде | Гкал/год | 2019 | 2076 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| - в паре | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | н/д | 224,5 | 274,4 | 274,4 | 274,4 | 274,4 | 274,4 | 274,4 | 274,4 | 274,4 | 274,4 | 274,4 | 274,4 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | н/д | 0,623 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | 1175,75 | 854,37 | 1024,58 | 1024,58 | 1024,58 | 1024,58 | 1024,58 | 1024,58 | 1024,58 | 1024,58 | 1024,58 | 1024,58 | 1024,58 |
| Котельная д. Мозжуха К-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 634 | 668 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал/год | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 613 | 648 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал/год | 48 | 67,0 | 67,0 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на производственные нужды | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок, в т.ч.: | Гкал/год | 565 | 581 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 |
| - в горячей воде | Гкал/год | 565 | 581 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 |
| - в паре | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | н/д | 225,6 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | н/д | 0,146 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | 253,43 | 200,45 | 239,53 | 239,53 | 239,53 | 239,53 | 239,53 | 239,53 | 239,53 | 239,53 | 239,53 | 239,53 | 239,53 |
| Котельная с. Ягуново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 7094 | 7126 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал/год | 336 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 6758 | 6920 | 6774 | 6774 | 6774 | 6774 | 6774 | 6774 | 6774 | 6774 | 6774 | 6774 | 6774 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал/год | 1110 | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на производственные нужды | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок, в т.ч.: | Гкал/год | 5648 | 5808 | 5662 | 5662 | 5662 | 5662 | 5662 | 5662 | 5662 | 5662 | 5662 | 5662 | 5662 |
| - в горячей воде | Гкал/год | 5648 | 5808 | 5662 | 5662 | 5662 | 5662 | 5662 | 5662 | 5662 | 5662 | 5662 | 5662 | 5662 |
| - в паре | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | н/д | 225,2 | 275,3 | 275,3 | 275,3 | 275,3 | 275,3 | 275,3 | 275,3 | 275,3 | 275,3 | 275,3 | 275,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | н/д | 1,558 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | 2763,90 | 2137,76 | 2557,99 | 2557,99 | 2557,99 | 2557,99 | 2557,99 | 2557,99 | 2557,99 | 2557,99 | 2557,99 | 2557,99 | 2557,99 |
| Котельная п. Новоискитимск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 1812 | 1677 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал/год | 77 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 1736 | 1631 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал/год | 473 | 333,2 | 333,2 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на производственные нужды | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок, в т.ч.: | Гкал/год | 1262 | 1298 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 |
| - в горячей воде | Гкал/год | 1262 | 1298 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 |
| - в паре | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | н/д | 224,9 | 274,9 | 274,9 | 274,9 | 274,9 | 274,9 | 274,9 | 274,9 | 274,9 | 274,9 | 274,9 | 274,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | н/д | 0,367 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | 473,20 | 503,21 | 602,76 | 602,76 | 602,76 | 602,76 | 602,76 | 602,76 | 602,76 | 602,76 | 602,76 | 602,76 | 602,76 |
| Котельная д. Береговая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 11426 | 10382 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал/год | 55 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 11370 | 10126 | 9944 | 9944 | 9944 | 9944 | 9944 | 9944 | 9944 | 9944 | 9944 | 9944 | 9944 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал/год | 4346 | 2902,5 | 2902,5 | 2902,5 | 2902,5 | 2902,5 | 2902,5 | 2902,5 | 2902,5 | 2902,5 | 2902,5 | 2902,5 | 2902,5 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на производственные нужды | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок, в т.ч.: | Гкал/год | 7024 | 7224 | 7042 | 7042 | 7042 | 7042 | 7042 | 7042 | 7042 | 7042 | 7042 | 7042 | 7042 |
| - в горячей воде | Гкал/год | 7024 | 7224 | 7042 | 7042 | 7042 | 7042 | 7042 | 7042 | 7042 | 7042 | 7042 | 7042 | 7042 |
| - в паре | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | н/д | 224,2 | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | н/д | 2,270 | 2,725 | 2,725 | 2,725 | 2,725 | 2,725 | 2,725 | 2,725 | 2,725 | 2,725 | 2,725 | 2,725 |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | 4570,31 | 3114,52 | 3738,19 | 3738,19 | 3738,19 | 3738,19 | 3738,19 | 3738,19 | 3738,19 | 3738,19 | 3738,19 | 3738,19 | 3738,19 |
| Котельная п. Кузбасский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 4637 | 4751 | 4669 | 4669 | 4669 | 4669 | 4669 | 4669 | 4669 | 4669 | 4669 | 4669 | 4669 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал/год | 27 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 4611 | 4636 | 4554 | 4554 | 4554 | 4554 | 4554 | 4554 | 4554 | 4554 | 4554 | 4554 | 4554 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал/год | 1437 | 1372,4 | 1372,4 | 1372,4 | 1372,4 | 1372,4 | 1372,4 | 1372,4 | 1372,4 | 1372,4 | 1372,4 | 1372,4 | 1372,4 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на производственные нужды | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок, в т.ч.: | Гкал/год | 3173 | 3264 | 3181 | 3181 | 3181 | 3181 | 3181 | 3181 | 3181 | 3181 | 3181 | 3181 | 3181 |
| - в горячей воде | Гкал/год | 3173 | 3264 | 3181 | 3181 | 3181 | 3181 | 3181 | 3181 | 3181 | 3181 | 3181 | 3181 | 3181 |
| - в паре | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | н/д | 224,1 | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | н/д | 1,039 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | 1854,96 | 1425,44 | 1711,28 | 1711,28 | 1711,28 | 1711,28 | 1711,28 | 1711,28 | 1711,28 | 1711,28 | 1711,28 | 1711,28 | 1711,28 |
| Котельная Разведчик К-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 0 | 391 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал/год | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 0 | 382 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал/год | 0 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на производственные нужды | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок, в т.ч.: | Гкал/год | 0 | 260 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 |
| - в горячей воде | Гкал/год | 0 | 260 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 |
| - в паре | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | н/д | 224,0 | 273,7 | 273,7 | 273,7 | 273,7 | 273,7 | 273,7 | 273,7 | 273,7 | 273,7 | 273,7 | 273,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | н/д | 0,086 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | 0,00 | 117,37 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 |
| Котельная Разведчик К-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 283 | 266 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал/год | 29 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 254 | 258 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал/год | 42 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 39,7 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на производственные нужды | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок, в т.ч.: | Гкал/год | 212 | 218 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| - в горячей воде | Гкал/год | 212 | 218 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| - в паре | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | н/д | 225,3 | 275,4 | 275,4 | 275,4 | 275,4 | 275,4 | 275,4 | 275,4 | 275,4 | 275,4 | 275,4 | 275,4 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | н/д | 0,058 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | 113,31 | 79,68 | 95,33 | 95,33 | 95,33 | 95,33 | 95,33 | 95,33 | 95,33 | 95,33 | 95,33 | 95,33 | 95,33 |
| Котельная п. Пригородный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 935 | 933 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал/год | 31 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 903 | 905 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал/год | 140 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на производственные нужды | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок, в т.ч.: | Гкал/год | 763 | 785 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| - в горячей воде | Гкал/год | 763 | 785 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| - в паре | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | н/д | 225,4 | 275,6 | 275,6 | 275,6 | 275,6 | 275,6 | 275,6 | 275,6 | 275,6 | 275,6 | 275,6 | 275,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | н/д | 0,204 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | 373,82 | 279,97 | 334,78 | 334,78 | 334,78 | 334,78 | 334,78 | 334,78 | 334,78 | 334,78 | 334,78 | 334,78 | 334,78 |
| Котельная с. Мазурово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 1151 | 1332 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал/год | 34 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 1117 | 1295 | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал/год | 85 | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на производственные нужды | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок, в т.ч.: | Гкал/год | 1033 | 1062 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 |
| - в горячей воде | Гкал/год | 1033 | 1062 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 |
| - в паре | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | н/д | 225,0 | 275,1 | 275,1 | 275,1 | 275,1 | 275,1 | 275,1 | 275,1 | 275,1 | 275,1 | 275,1 | 275,1 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | н/д | 0,291 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | 460,55 | 399,75 | 478,55 | 478,55 | 478,55 | 478,55 | 478,55 | 478,55 | 478,55 | 478,55 | 478,55 | 478,55 | 478,55 |
| Котельная с. Березово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 4490 | 4576 | 4523 | 4523 | 4523 | 4523 | 4523 | 4523 | 4523 | 4523 | 4523 | 4523 | 4523 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал/год | 23 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 4467 | 4501 | 4448 | 4448 | 4448 | 4448 | 4448 | 4448 | 4448 | 4448 | 4448 | 4448 | 4448 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал/год | 2406 | 2382,0 | 2382,0 | 2382,0 | 2382,0 | 2382,0 | 2382,0 | 2382,0 | 2382,0 | 2382,0 | 2382,0 | 2382,0 | 2382,0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на производственные нужды | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок, в т.ч.: | Гкал/год | 2061 | 2119 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 |
| - в горячей воде | Гкал/год | 2061 | 2119 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 |
| - в паре | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | н/д | 222,3 | 271,7 | 271,7 | 271,7 | 271,7 | 271,7 | 271,7 | 271,7 | 271,7 | 271,7 | 271,7 | 271,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | н/д | 1,001 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | 1795,94 | 1372,84 | 1657,58 | 1657,58 | 1657,58 | 1657,58 | 1657,58 | 1657,58 | 1657,58 | 1657,58 | 1657,58 | 1657,58 | 1657,58 |
| Котельная п. Новостройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 7030 | 7374 | 7240 | 7240 | 7240 | 7240 | 7240 | 7240 | 7240 | 7240 | 7240 | 7240 | 7240 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал/год | 43 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 6987 | 7186 | 7053 | 7053 | 7053 | 7053 | 7053 | 7053 | 7053 | 7053 | 7053 | 7053 | 7053 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал/год | 1825 | 1878,1 | 1878,1 | 1878,1 | 1878,1 | 1878,1 | 1878,1 | 1878,1 | 1878,1 | 1878,1 | 1878,1 | 1878,1 | 1878,1 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на производственные нужды | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок, в т.ч.: | Гкал/год | 5162 | 5308 | 5174 | 5174 | 5174 | 5174 | 5174 | 5174 | 5174 | 5174 | 5174 | 5174 | 5174 |
| - в горячей воде | Гкал/год | 5162 | 5308 | 5174 | 5174 | 5174 | 5174 | 5174 | 5174 | 5174 | 5174 | 5174 | 5174 | 5174 |
| - в паре | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | н/д | 224,4 | 274,3 | 274,3 | 274,3 | 274,3 | 274,3 | 274,3 | 274,3 | 274,3 | 274,3 | 274,3 | 274,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | н/д | 1,613 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | 2811,94 | 2212,25 | 2653,61 | 2653,61 | 2653,61 | 2653,61 | 2653,61 | 2653,61 | 2653,61 | 2653,61 | 2653,61 | 2653,61 | 2653,61 |
| Котельная д. Сухая речка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 2465 | 2579 | 2533 | 2533 | 2533 | 2533 | 2533 | 2533 | 2533 | 2533 | 2533 | 2533 | 2533 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал/год | 23 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 2442 | 2514 | 2467 | 2467 | 2467 | 2467 | 2467 | 2467 | 2467 | 2467 | 2467 | 2467 | 2467 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал/год | 638 | 659,1 | 659,1 | 659,1 | 659,1 | 659,1 | 659,1 | 659,1 | 659,1 | 659,1 | 659,1 | 659,1 | 659,1 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на производственные нужды | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок, в т.ч.: | Гкал/год | 1803 | 1855 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 |
| - в горячей воде | Гкал/год | 1803 | 1855 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 |
| - в паре | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | н/д | 224,4 | 274,3 | 274,3 | 274,3 | 274,3 | 274,3 | 274,3 | 274,3 | 274,3 | 274,3 | 274,3 | 274,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | н/д | 0,564 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | 985,88 | 773,82 | 928,22 | 928,22 | 928,22 | 928,22 | 928,22 | 928,22 | 928,22 | 928,22 | 928,22 | 928,22 | 928,22 |
| Котельная п. РТС, ул. Пчелобаза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 822 | 840 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал/год | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 793 | 813 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал/год | 33 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на производственные нужды | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок, в т.ч.: | Гкал/год | 760 | 782 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| - в горячей воде | Гкал/год | 760 | 782 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| - в паре | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 218,7 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | н/д | 226,1 | 276,5 | 276,5 | 276,5 | 276,5 | 276,5 | 276,5 | 276,5 | 276,5 | 276,5 | 276,5 | 276,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | н/д | 0,184 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | н/д | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | 328,94 | 252,11 | 300,78 | 300,78 | 300,78 | 300,78 | 300,78 | 300,78 | 300,78 | 300,78 | 300,78 | 300,78 | 300,78 |
| Котельная д. Сухово (Маленькая Италия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 669 | 733 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 669 | 733 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал/год | 0 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на производственные нужды | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок, в т.ч.: | Гкал/год | 669 | 688 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| - в горячей воде | Гкал/год | 669 | 688 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| - в паре | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 155,4 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | н/д | 155,4 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | н/д | 0,114 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| Низшая теплота сгорания топлива (газ) | ккал/м3 | н/д | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 |
| Годовой расход натурального топлива (газ) | тыс.м3 | 56,15 | 100,79 | 117,09 | 117,09 | 117,09 | 117,09 | 117,09 | 117,09 | 117,09 | 117,09 | 117,09 | 117,09 | 117,09 |
| Котельная п. Ясногорский К1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 22899 | 23317 | 22851 | 22851 | 22851 | 22851 | 22851 | 22851 | 22851 | 22851 | 22851 | 22851 | 22851 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 22899 | 23317 | 22851 | 22851 | 22851 | 22851 | 22851 | 22851 | 22851 | 22851 | 22851 | 22851 | 22851 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал/год | 4910 | 4817,5 | 4817,5 | 4817,5 | 4817,5 | 4817,5 | 4817,5 | 4817,5 | 4817,5 | 4817,5 | 4817,5 | 4817,5 | 4817,5 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на производственные нужды | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок, в т.ч.: | Гкал/год | 17989 | 18499 | 18033 | 18033 | 18033 | 18033 | 18033 | 18033 | 18033 | 18033 | 18033 | 18033 | 18033 |
| - в горячей воде | Гкал/год | 17989 | 18499 | 18033 | 18033 | 18033 | 18033 | 18033 | 18033 | 18033 | 18033 | 18033 | 18033 | 18033 |
| - в паре | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 155,4 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | н/д | 155,4 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | н/д | 3,623 | 4,224 | 4,224 | 4,224 | 4,224 | 4,224 | 4,224 | 4,224 | 4,224 | 4,224 | 4,224 | 4,224 |
| Низшая теплота сгорания топлива (газ) | ккал/м3 | н/д | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 |
| Годовой расход натурального топлива (газ) | тыс.м3 | 2840,33 | 3206,62 | 3738,41 | 3738,41 | 3738,41 | 3738,41 | 3738,41 | 3738,41 | 3738,41 | 3738,41 | 3738,41 | 3738,41 | 3738,41 |
| Котельная п. Ясногорский К3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 8268 | 6639 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 8268 | 6639 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал/год | 2882 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на производственные нужды | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок, в т.ч.: | Гкал/год | 5386 | 5539 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| - в горячей воде | Гкал/год | 5386 | 5539 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| - в паре | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | н/д | 155,4 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | н/д | 155,4 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | н/д | 1,032 | 1,202 | 1,202 | 1,202 | 1,202 | 1,202 | 1,202 | 1,202 | 1,202 | 1,202 | 1,202 | 1,202 |
| Низшая теплота сгорания топлива (газ) | ккал/м3 | н/д | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 |
| Годовой расход натурального топлива (газ) | тыс.м3 | 1739,07 | 912,89 | 1063,34 | 1063,34 | 1063,34 | 1063,34 | 1063,34 | 1063,34 | 1063,34 | 1063,34 | 1063,34 | 1063,34 | 1063,34 |
| Котельная №2 с. Мазурово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 1432 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал/год | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 1418 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на производственные нужды | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок, в т.ч.: | Гкал/год | 1418 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 |
| - в горячей воде | Гкал/год | 1418 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 |
| - в паре | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 233,6 | 176,8 | 206,9 | 206,9 | 206,9 | 206,9 | 206,9 | 206,9 | 206,9 | 206,9 | 206,9 | 206,9 | 206,9 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 236,0 | 176,8 | 206,9 | 206,9 | 206,9 | 206,9 | 206,9 | 206,9 | 206,9 | 206,9 | 206,9 | 206,9 | 206,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,335 | 0,286 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 |
| Низшая теплота сгорания топлива (газ) | ккал/м3 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 |
| Годовой расход натурального топлива (газ) | тыс.м3 | 296 | 253,00 | 296,00 | 296,00 | 296,00 | 296,00 | 296,00 | 296,00 | 296,00 | 296,00 | 296,00 | 296,00 | 296,00 |
| п. Металлплощадка (передача тепловой энергии от АО "Кемеровская генерация") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал/год | 0 | 8165 | 8165 | 8165 | 8165 | 8165 | 8165 | 8165 | 8165 | 8165 | 8165 | 8165 | 8165 |
| Итого по ЕТО №001 МКП "ЭнергоРесурс КМО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 110984 | 112869 | 110798 | 110798 | 110798 | 110798 | 110798 | 110798 | 110798 | 110798 | 110798 | 110798 | 110798 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал/год | 1742 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 109242 | 110835 | 108763 | 108763 | 108763 | 108763 | 108763 | 108763 | 108763 | 108763 | 108763 | 108763 | 108763 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал/год | 27944 | 27015 | 27015 | 27015 | 27015 | 27015 | 27015 | 27015 | 27015 | 27015 | 27015 | 27015 | 27015 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на производственные нужды | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок, в т.ч.: | Гкал/год | 81298 | 83820 | 81748 | 81748 | 81748 | 81748 | 81748 | 81748 | 81748 | 81748 | 81748 | 81748 | 81748 |
| - в горячей воде | Гкал/год | 81298 | 83820 | 81748 | 81748 | 81748 | 81748 | 81748 | 81748 | 81748 | 81748 | 81748 | 81748 | 81748 |
| - в паре | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | н/д | 22,697 | 27,034 | 27,034 | 27,034 | 27,034 | 27,034 | 27,034 | 27,034 | 27,034 | 27,034 | 27,034 | 27,034 |
| Годовой расход натурального топлива (газ) | тыс.м3 | 4931,71 | 4220,29 | 4918,84 | 4918,84 | 4918,84 | 4918,84 | 4918,84 | 4918,84 | 4918,84 | 4918,84 | 4918,84 | 4918,84 | 4918,84 |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | 31012,6 | 24200,4 | 29000,0 | 29000,0 | 29000,0 | 29000,0 | 29000,0 | 29000,0 | 29000,0 | 29000,0 | 29000,0 | 29000,0 | 29000,0 |
| ЕТО №002 ООО "НТСК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 2779 | 3542 | 3542 | 3542 | 3542 | 3542 | 3542 | 3542 | 3542 | 3542 | 3542 | 3542 | 3542 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал/год | 63 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 2716 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал/год | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на производственные нужды | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок, в т.ч.: | Гкал/год | 2422 | 3172 | 3172 | 3172 | 3172 | 3172 | 3172 | 3172 | 3172 | 3172 | 3172 | 3172 | 3172 |
| - в горячей воде | Гкал/год | 2422 | 3172 | 3172 | 3172 | 3172 | 3172 | 3172 | 3172 | 3172 | 3172 | 3172 | 3172 | 3172 |
| - в паре | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 249,9 | 223,5 | 224,1 | 224,1 | 224,1 | 224,1 | 224,1 | 224,1 | 224,1 | 224,1 | 224,1 | 224,1 | 224,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 255,7 | 228,5 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,694 | 0,792 | 0,794 | 0,794 | 0,794 | 0,794 | 0,794 | 0,794 | 0,794 | 0,794 | 0,794 | 0,794 | 0,794 |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | 6174 | 6111 | 6081 | 6081 | 6081 | 6081 | 6081 | 6081 | 6081 | 6081 | 6081 | 6081 | 6081 |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | 787,36 | 906,99 | 913,79 | 913,79 | 913,79 | 913,79 | 913,79 | 913,79 | 913,79 | 913,79 | 913,79 | 913,79 | 913,79 |
| Котельная №24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 2081 | 2162 | 2174 | 2174 | 2174 | 2174 | 2174 | 2174 | 2174 | 2174 | 2174 | 2174 | 2174 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал/год | 58 | 56 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 2024 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал/год | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на производственные нужды | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок, в т.ч.: | Гкал/год | 1060 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 |
| - в горячей воде | Гкал/год | 1060 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 |
| - в паре | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 162,9 | 222,6 | 221,9 | 221,9 | 221,9 | 221,9 | 221,9 | 221,9 | 221,9 | 221,9 | 221,9 | 221,9 | 221,9 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 167,5 | 228,5 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,339 | 0,481 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | 6207 | 6111 | 6081 | 6081 | 6081 | 6081 | 6081 | 6081 | 6081 | 6081 | 6081 | 6081 | 6081 |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | 382,34 | 551,18 | 555,31 | 555,31 | 555,31 | 555,31 | 555,31 | 555,31 | 555,31 | 555,31 | 555,31 | 555,31 | 555,31 |
| Котельная №25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 1798 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал/год | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 1747 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал/год | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на производственные нужды | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок, в т.ч.: | Гкал/год | 1283 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |
| - в горячей воде | Гкал/год | 1283 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |
| - в паре | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 213,7 | 220,9 | 221,5 | 221,5 | 221,5 | 221,5 | 221,5 | 221,5 | 221,5 | 221,5 | 221,5 | 221,5 | 221,5 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 220,0 | 228,5 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,384 | 0,338 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 |
| Низшая теплота сгорания топлива (уголь) | ккал/кг | 6219 | 6111 | 6081 | 6081 | 6081 | 6081 | 6081 | 6081 | 6081 | 6081 | 6081 | 6081 | 6081 |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | 432,48 | 387,26 | 390,16 | 390,16 | 390,16 | 390,16 | 390,16 | 390,16 | 390,16 | 390,16 | 390,16 | 390,16 | 390,16 |
| Итого по ЕТО №002 - ООО "НТСК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 6658 | 7234 | 7246 | 7246 | 7246 | 7246 | 7246 | 7246 | 7246 | 7246 | 7246 | 7246 | 7246 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал/год | 172 | 184 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 6486 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал/год | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на производственные нужды | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок, в т.ч.: | Гкал/год | 4765 | 5329 | 5329 | 5329 | 5329 | 5329 | 5329 | 5329 | 5329 | 5329 | 5329 | 5329 | 5329 |
| - в горячей воде | Гкал/год | 4765 | 5329 | 5329 | 5329 | 5329 | 5329 | 5329 | 5329 | 5329 | 5329 | 5329 | 5329 | 5329 |
| - в паре | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,418 | 1,611 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | 1602,18 | 1845,43 | 1859,27 | 1859,27 | 1859,27 | 1859,27 | 1859,27 | 1859,27 | 1859,27 | 1859,27 | 1859,27 | 1859,27 | 1859,27 |
| ЕТО №003 АО "Теплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 927 | 830 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал/год | 8 | 8 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 919 | 822 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал/год | 106 | 99 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на производственные нужды | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок, в т.ч.: | Гкал/год | 813 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 |
| - в горячей воде | Гкал/год | 813 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 |
| - в паре | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 118,7 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 119,7 | 157,1 | 163,7 | 163,7 | 163,7 | 163,7 | 163,7 | 163,7 | 163,7 | 163,7 | 163,7 | 163,7 | 163,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,110 | 0,129 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |
| Низшая теплота сгорания топлива (газ) | ккал/м3 | 8318 | 8340 | 8318 | 8318 | 8318 | 8318 | 8318 | 8318 | 8318 | 8318 | 8318 | 8318 | 8318 |
| Годовой расход натурального топлива (газ) | тыс.м3 | 92,51 | 108,39 | 113,72 | 113,72 | 113,72 | 113,72 | 113,72 | 113,72 | 113,72 | 113,72 | 113,72 | 113,72 | 113,72 |
| ЕТО №004 - АО "Кемеровская генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кемеровская ГРЭС, НКТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 44470 | 46632 | 46632 | 46632 | 46632 | 48393 | 48551 | 48551 | 48551 | 48551 | 48551 | 48551 | 48551 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал/год | 3558 | 3558 | 3558 | 3558 | 3558 | 3692 | 3704 | 3704 | 3704 | 3704 | 3704 | 3704 | 3704 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на производственные нужды | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок, в т.ч.: | Гкал/год | 40913 | 43074 | 43074 | 43074 | 43074 | 44701 | 44847 | 44847 | 44847 | 44847 | 44847 | 44847 | 44847 |
| - в горячей воде | Гкал/год | 40913 | 43074 | 43074 | 43074 | 43074 | 44701 | 44847 | 44847 | 44847 | 44847 | 44847 | 44847 | 44847 |
| - в паре | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Анализ приведенных выше таблиц позволяет сделать следующие выводы:

- полезный отпуск тепловой энергии источниками МО составит в 2034 году 132,647 тыс. Гкал, или 101,4% от полезного отпуска в 2024 году;

- потребление условного топлива источниками МО составит в 2034 году 28,784 тыс. т у.т., или 117,8% от потребления условного топлива в 2023 году.

На максимальный часовой расход топлива оказывают влияние те же факторы, что и на годовой расход топлива. Для отдельных котельных его величина растет с возрастанием тепловой нагрузки и в связи со старением котельного оборудования и уменьшается при замене старых котлов на новое оборудование.

# 3. Нормативные запасы топлива

Результаты расчетов объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее по тексту - ННЗТ), нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее по тексту - НЭЗТ) и общего нормативного запаса топлива (далее по тексту - ОНЗТ) на весь рассматриваемый период приводится в таблице 3.

Результаты прогноза перспективных значений нормативов, создания запасов топлива для теплоисточников определялся по пятилетним периодам, на основании перспективных тепловых нагрузок и перспективного отпуска тепла.

Таблица 3. Прогноз нормативов создания запасов топлива

| Параметры | Ед. изм. | 2022 (факт) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - МКП "ЭнергоРесурс КМО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Андреевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,080 | 0,080 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,011 | 0,011 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,069 | 0,069 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Котельная д. Усть-Хмелевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,024 | 0,024 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Котельная д. Барановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,008 | 0,008 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,050 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Котельная п. Щегловский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,045 | 0,045 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,282 | 0,282 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 |
| Котельная с. Верхотомское К-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,015 | 0,015 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Котельная с. Верхотомское К-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,036 | 0,036 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| Котельная с. Верхотомское К-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,013 | 0,013 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,083 | 0,083 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Котельная с. Елыкаево К-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,109 | 0,109 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,675 | 0,675 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 |
| Котельная с. Елыкаево К-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,024 | 0,024 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,148 | 0,148 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| Котельная д. Старочервово К-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,007 | 0,007 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,045 | 0,045 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| Котельная д. Старочервово К-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,034 | 0,034 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Котельная д. Тебеньковка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,018 | 0,018 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Котельная с. Силино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,009 | 0,009 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,054 | 0,054 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| Котельная п. Звездный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,853 | 0,853 | 0,853 | 0,853 | 0,853 | 0,853 | 0,853 | 0,853 | 0,853 | 0,853 | 0,853 | 0,853 | 0,853 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,118 | 0,118 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,735 | 0,735 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 |
| Котельная д. Мозжуха К-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,030 | 0,030 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,184 | 0,184 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 |
| Котельная д. Мозжуха К-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,009 | 0,009 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,058 | 0,058 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| Котельная с. Ягуново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,080 | 0,080 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,500 | 0,500 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 |
| Котельная п. Новоискитимск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,017 | 0,017 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,106 | 0,106 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| Котельная д. Береговая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,088 | 0,088 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,547 | 0,547 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 |
| Котельная п. Кузбасский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,059 | 0,059 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,367 | 0,367 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 |
| Котельная Разведчик К-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,037 | 0,037 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Котельная Разведчик К-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,024 | 0,024 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Котельная п. Пригородный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,015 | 0,015 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,092 | 0,092 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| Котельная с. Мазурово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,017 | 0,017 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,105 | 0,105 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| Котельная с. Березово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,047 | 0,047 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,294 | 0,294 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 |
| Котельная п. Новостройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,105 | 0,105 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,658 | 0,658 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 |
| Котельная д. Сухая речка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,025 | 0,025 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,158 | 0,158 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| Котельная п. РТС, ул. Пчелобаза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,009 | 0,009 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,056 | 0,056 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Котельная д. Сухово (Маленькая Италия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (дизтопливо) | тыс.т. | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (дизтопливо) | тыс.т. | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (дизтопливо) | тыс.т. | 0,012 | 0,012 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Котельная п. Ясногорский К1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (дизтопливо) | тыс.т. | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (дизтопливо) | тыс.т. | 0,071 | 0,071 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (дизтопливо) | тыс.т. | 0,409 | 0,409 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 |
| Котельная п. Ясногорский К3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (дизтопливо) | тыс.т. | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (дизтопливо) | тыс.т. | 0,024 | 0,024 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (дизтопливо) | тыс.т. | 0,140 | 0,140 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| Котельная №2 с. Мазурово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (дизтопливо) | тыс.т. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (дизтопливо) | тыс.т. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (дизтопливо) | тыс.т. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по ЕТО №001 МКП "ЭнергоРесурс КМО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | 6,330 | 6,330 | 6,346 | 6,346 | 6,346 | 6,346 | 6,346 | 6,346 | 6,346 | 6,346 | 6,346 | 6,346 | 6,346 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | 0,876 | 0,876 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ)(уголь) | тыс.т. | 5,454 | 5,454 | 6,536 | 6,536 | 6,536 | 6,536 | 6,536 | 6,536 | 6,536 | 6,536 | 6,536 | 6,536 | 6,536 |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (дизтопливо) | тыс.т. | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (дизтопливо) | тыс.т. | 0,097 | 0,097 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (дизтопливо) | тыс.т. | 0,561 | 0,561 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 |
| ЕТО №002 ООО "НТСК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | н/д | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | н/д | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | н/д | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| Котельная №24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | н/д | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | н/д | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | н/д | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| Котельная №25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | н/д | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | н/д | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (уголь) | тыс.т. | н/д | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| Итого по ЕТО №002 - ООО "НТСК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (уголь) | тыс.т. | н/д | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (уголь) | тыс.т. | н/д | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ)(уголь) | тыс.т. | н/д | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| ЕТО №003 АО "Теплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) (дизтопливо) | тыс.т. | н/д | 0,012 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (дизтопливо) | тыс.т. | н/д | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (дизтопливо) | тыс.т. | н/д | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |

4. Виды топлива, потребляемого источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

В настоящее время на источниках муниципального округа в качестве топлива используется природный газ и каменный уголь.

Возобновляемые виды топлива на источниках тепловой энергии муниципального округа в настоящий момент не используются и на перспективу их использование не планируется.