ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"

|  | Схема теплоснабжения Кемеровского муниципального округа до 2034 года Обосновывающие материалы Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения |
| --- | --- |

2023 г.

Содержание

1. Общие положения	3

2. Варианты развития систем теплоснабжения муниципального округа	3

3. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии, с моделированием гидравлических режимов работы таких систем	14

1. Общие положения

Мастер - план схемы теплоснабжения выполняется для формирования варианта развития систем теплоснабжения Кемеровского муниципального округа с учетом изменений в планах развития округа и утвержденной ранее схемы теплоснабжения.

Мастер-план в схеме теплоснабжения выполняется в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (постановление Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012).

Разработка варианта развития систем теплоснабжения, включаемого в мастер - план, базируется на условии надежного обеспечения спроса на тепловую мощность и тепловую энергию существующих и перспективных потребителей тепловой энергии, определенных в соответствии с прогнозом развития строительных фондов муниципального округа.

2. Варианты развития систем теплоснабжения муниципального округа

По состоянию на 2023 г. источники теплоснабжения Кемеровского муниципального округа используют в качестве топлива природный газ и каменный уголь Кузнецкого бассейна.

В Кемеровской области утверждена "Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2022 – 2031 годы". Указанной программой предусматривается строительство сетей газоснабжения муниципального округа для газификации потребителей жилого сектора.

Данной схемой теплоснабжения, "Схемой и программой развития единой энергетической системы России на 2022 - 2028 годы", "Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Кемеровской области – Кузбасса на 2023 - 2027 годы" (далее СиПР ЭКО) не предусматривается строительство на территории муниципального округа источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии и других объектов электроэнергетики.

В результате внедрения принятых мероприятий обеспечивается:

- подключение перспективных потребителей;

- установка приборного учета на котельных для контроля тепловой энергии;

- организация площадок для хранения золо-шлаковых отходов, в соответствии с нормами СанПиН и другими правовыми актами РФ;

- установка частотных преобразователей для обеспечения экономии энергоресурсов;

- установка систем видеонаблюдения и защитного ограждения по периметру котельных для исключения возможности хищения топлива и обеспечения защищенности объектов.

При разработке схемы теплоснабжения Кемеровского муниципального округа принята инвестиционная программа МКП "ЭнергоРесурс КМО". Инвестиционные программы, концессионные соглашения, утвержденные ремонтные, ремонтно-строительные программы, планы строительства, реконструкции и капитального ремонта оборудования источников и тепловых сетей по АО "Теплоэнерго" отсутствуют. Информация по инвестиционным программам, концессионным соглашениям, утвержденным ремонтным, ремонтно-строительным программам, планам строительства, реконструкции и капитального ремонта оборудования источников и тепловых сетей по ООО "НТСК", АО "Кемеровская генерация" не предоставлена.

Развитие систем теплоснабжения муниципального округа подразумевает выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционными программами теплоснабжающих организаций. Проекты, которые будут реализованы в результате развития систем теплоснабжения:

- Подключение перспективной нагрузки к тепловым сетям котельной с. Верхотомское К-3 МКП "ЭнергоРесурс КМО" (0,276 Гкал/ч).

- Подключение перспективной нагрузки к тепловым сетям котельной п. Звездный МКП "ЭнергоРесурс КМО" (0,446 Гкал/ч).

- Подключение перспективной нагрузки к тепловым сетям котельной д. Береговая МКП "ЭнергоРесурс КМО" (0,183 Гкал/ч).

- Подключение перспективной нагрузки к тепловым сетям котельной п. Пригородный МКП "ЭнергоРесурс КМО" (0,936 Гкал/ч).

- Подключение перспективной нагрузки к тепловым сетям котельной с. Березово МКП "ЭнергоРесурс КМО" (0,361 Гкал/ч).

- Подключение перспективной нагрузки к тепловым сетям Кемеровской ГРЭС, НКТЭЦ АО "Кемеровская генерация" (0,499 Гкал/ч).

- Реконструкция котельной с. Андреевка МКП "ЭнергоРесурс КМО" (строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов, установка технических приборов учета тепловой энергии, установка системы видеонаблюдения, установка защитного ограждения по периметру котельной) в 2024-2026 гг.

- Реконструкция котельной д. Усть-Хмелевка МКП "ЭнергоРесурс КМО" (строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов, установка технических приборов учета тепловой энергии, установка системы видеонаблюдения, установка защитного ограждения по периметру котельной) в 2025-2026 гг.

- Реконструкция котельной с. Барановка МКП "ЭнергоРесурс КМО" (строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов, установка технических приборов учета тепловой энергии, установка системы видеонаблюдения, установка защитного ограждения по периметру котельной) в 2024-2025 гг.

- Реконструкция котельной п. Щегловский МКП "ЭнергоРесурс КМО" (строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов, установка частотных преобразователей, установка технических приборов учета тепловой энергии, установка системы видеонаблюдения, установка защитного ограждения по периметру котельной) в 2024-2026 гг.

- Реконструкция котельной с. Верхотомское К-1 МКП "ЭнергоРесурс КМО" (строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов, установка технических приборов учета тепловой энергии, установка системы видеонаблюдения, установка защитного ограждения по периметру котельной) в 2024-2026 гг.

- Реконструкция котельной с. Верхотомское К-2 МКП "ЭнергоРесурс КМО" (строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов, установка технических приборов учета тепловой энергии, установка системы видеонаблюдения, установка защитного ограждения по периметру котельной) в 2024, 2026 гг.

- Реконструкция котельной с. Верхотомское К-3 МКП "ЭнергоРесурс КМО" (строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов, установка системы видеонаблюдения, установка защитного ограждения по периметру котельной) в 2024-2026 гг.

- Реконструкция котельной с. Елыкаево К-1 МКП "ЭнергоРесурс КМО" (строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов, установка технических приборов учета тепловой энергии, установка защитного ограждения по периметру котельной) в 2025-2026 гг.

- Реконструкция котельной с. Елыкаево К-3 МКП "ЭнергоРесурс КМО" (строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов, установка технических приборов учета тепловой энергии, установка системы видеонаблюдения, установка защитного ограждения по периметру котельной) в 2024-2026 гг.

- Реконструкция котельной д. Старочервово К-1 МКП "ЭнергоРесурс КМО" (строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов, установка технических приборов учета тепловой энергии, установка системы видеонаблюдения, установка защитного ограждения по периметру котельной) в 2024-2025 гг.

- Реконструкция котельной д. Старочервово К-2 МКП "ЭнергоРесурс КМО" (строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов, установка технических приборов учета тепловой энергии, установка системы видеонаблюдения, установка защитного ограждения по периметру котельной) в 2024-2025 гг.

- Реконструкция котельной д. Тебеньковка МКП "ЭнергоРесурс КМО" (строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов, установка технических приборов учета тепловой энергии, установка системы видеонаблюдения, установка защитного ограждения по периметру котельной) в 2025-2026 гг.

- Реконструкция котельной с. Силино МКП "ЭнергоРесурс КМО" (строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов, установка технических приборов учета тепловой энергии, установка системы видеонаблюдения, установка защитного ограждения по периметру котельной) в 2024-2026 гг.

- Реконструкция котельной п. Звездный МКП "ЭнергоРесурс КМО" (установка частотных преобразователей, установка технических приборов учета тепловой энергии, установка системы видеонаблюдения) в 2025-2026 гг.

- Реконструкция котельной д. Мозжуха К-1 МКП "ЭнергоРесурс КМО" (строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов, установка частотных преобразователей, установка технических приборов учета тепловой энергии, установка системы видеонаблюдения, установка защитного ограждения по периметру котельной) в 2024-2026 гг.

- Реконструкция котельной д. Мозжуха К-2 МКП "ЭнергоРесурс КМО" (строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов, установка частотных преобразователей, установка технических приборов учета тепловой энергии, установка системы видеонаблюдения, установка защитного ограждения по периметру котельной) в 2024-2026 гг.

- Реконструкция котельной с. Ягуново МКП "ЭнергоРесурс КМО" (строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов, установка частотных преобразователей, установка технических приборов учета тепловой энергии, установка системы видеонаблюдения, установка защитного ограждения по периметру котельной) в 2024-2025 гг.

- Реконструкция котельной п. Новоискитимск МКП "ЭнергоРесурс КМО" (строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов, установка частотных преобразователей, установка технических приборов учета тепловой энергии, установка системы видеонаблюдения, установка защитного ограждения по периметру котельной) в 2024-2026 гг.

- Реконструкция котельной д. Береговая МКП "ЭнергоРесурс КМО" (установка системы видеонаблюдения) в 2024 г.

- Реконструкция котельной п. Кузбасский МКП "ЭнергоРесурс КМО" (строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов, установка технических приборов учета тепловой энергии, установка системы видеонаблюдения, установка защитного ограждения по периметру котельной) в 2024-2025 гг.

- Реконструкция котельной Разведчик К-1 МКП "ЭнергоРесурс КМО" (строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов, установка технических приборов учета тепловой энергии, установка системы видеонаблюдения, установка защитного ограждения по периметру котельной) в 2024, 2026 гг.

- Реконструкция котельной Разведчик К-2 МКП "ЭнергоРесурс КМО" (строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов, установка технических приборов учета тепловой энергии, установка системы видеонаблюдения, установка защитного ограждения по периметру котельной) в 2024, 2026 гг.

- Реконструкция котельной п. Пригородный МКП "ЭнергоРесурс КМО" (строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов, установка системы видеонаблюдения, установка защитного ограждения по периметру котельной) в 2024 - 2025 гг.

- Реконструкция котельной с. Мазурово МКП "ЭнергоРесурс КМО" (строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов, установка частотных преобразователей, установка технических приборов учета тепловой энергии, установка системы видеонаблюдения) в 2025-2026 гг.

- Реконструкция котельной с. Березово МКП "ЭнергоРесурс КМО" (строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов, установка частотных преобразователей, установка технических приборов учета тепловой энергии, установка системы видеонаблюдения, установка защитного ограждения по периметру котельной) в 2024-2026 гг.

- Реконструкция котельной п. Новостройка МКП "ЭнергоРесурс КМО" (строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов, установка частотных преобразователей, установка технических приборов учета тепловой энергии, установка системы видеонаблюдения, установка защитного ограждения по периметру котельной) в 2024-2026 гг.

- Реконструкция котельной д. Сухая речка МКП "ЭнергоРесурс КМО" (строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов, установка частотных преобразователей, установка технических приборов учета тепловой энергии, установка системы видеонаблюдения, установка защитного ограждения по периметру котельной) в 2024-2026 гг.

- Реконструкция котельной г. Кемерово, ул. Пчелобаза МКП "ЭнергоРесурс КМО" (строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов, установка частотных преобразователей, установка технических приборов учета тепловой энергии, установка системы видеонаблюдения, установка защитного ограждения по периметру котельной) в 2024, 2026 гг.

- Реконструкция котельной п. Ясногорский К1 МКП "ЭнергоРесурс КМО" (установка технических приборов учета тепловой энергии) в 2024 г.

- Реконструкция котельной п. Ясногорский К3 МКП "ЭнергоРесурс КМО" (установка технических приборов учета тепловой энергии) в 2026 г.

- Реконструкция котельной №2 с. Мазурово, ул. Лесхозная, 19 "Б" МКП "ЭнергоРесурс КМО" (установка технических приборов учета тепловой энергии) в 2025 г.

Развитие системы теплоснабжения Кемеровского муниципального округа в соответствии с планом мероприятий позволит повысить качество и надежность теплоснабжения и снизить расходы на эксплуатацию котельных. Указанные мероприятия уже включены в инвестиционные программы теплоснабжающих предприятий, затраты на их реализацию учтены в тарифах, утвержденных для ТСО.

Тарифно-балансовая модель ТСО приведена в таблицах 1, 2. Тарифно-балансовая модель по ООО "НТСК" не представлена в связи с отсутствием данных.

Таблица 1. Тарифно-балансовая модель тарифа на тепловую энергию в зоне деятельности ЕТО №001 – МКП "ЭнергоРесурс КМО"

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 88,605 | 88,605 | 88,605 | 88,605 | 88,605 | 88,605 | 88,605 | 88,605 | 88,605 | 88,605 | 88,605 | 88,605 |
| 1.1. | Ввод мощности | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Вывод мощности | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Модернизация | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 85,725 | 85,725 | 85,725 | 85,725 | 85,725 | 85,725 | 85,725 | 85,725 | 85,725 | 85,725 | 85,725 | 85,725 |
| 4 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,275 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
| 5 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 |
| 6 | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 29,716 | 31,918 | 31,918 | 31,918 | 31,918 | 31,918 | 31,918 | 31,918 | 31,918 | 31,918 | 31,918 | 31,918 |
| 7.1. | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 28,432 | 30,352 | 30,352 | 30,352 | 30,352 | 30,352 | 30,352 | 30,352 | 30,352 | 30,352 | 30,352 | 30,352 |
| 7.2 | ГВС | Гкал/ч | 1,284 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | 1,566 |
| 7.3 | пар | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.4 | прирост подключенной нагрузки | Гкал/ч | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.5 | переключения | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 45,18 | 42,95 | 42,95 | 42,95 | 42,95 | 42,95 | 42,95 | 42,95 | 42,95 | 42,95 | 42,95 | 42,95 |
| 9 | Доля резерва (от установленной мощности) | % | 50,99 | 48,48 | 48,48 | 48,48 | 48,48 | 48,48 | 48,48 | 48,48 | 48,48 | 48,48 | 48,48 | 48,48 |
|  | Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 111,252 | 109,181 | 109,181 | 109,181 | 109,181 | 109,181 | 109,181 | 109,181 | 109,181 | 109,181 | 109,181 | 109,181 |
| 11 | Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 |
| 12 | Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 109,218 | 107,147 | 107,147 | 107,147 | 107,147 | 107,147 | 107,147 | 107,147 | 107,147 | 107,147 | 107,147 | 107,147 |
| 13 | Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 27,015 | 27,015 | 27,015 | 27,015 | 27,015 | 27,015 | 27,015 | 27,015 | 27,015 | 27,015 | 27,015 | 27,015 |
| 15 | Потери при передаче по тепловым сетям | % | 24,74 | 25,21 | 25,21 | 25,21 | 25,21 | 25,21 | 25,21 | 25,21 | 25,21 | 25,21 | 25,21 | 25,21 |
| 16 | Расход тепловой энергии на производственные нужды | тыс. Гкал | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 |
| 17 | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 82,203 | 80,131 | 80,131 | 80,131 | 80,131 | 80,131 | 80,131 | 80,131 | 80,131 | 80,131 | 80,131 | 80,131 |
| 18 | Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок | тыс. Гкал | 80,566 | 78,495 | 78,495 | 78,495 | 78,495 | 78,495 | 78,495 | 78,495 | 78,495 | 78,495 | 78,495 | 78,495 |
| 19 | Затрачено топлива на выработку тепловой энергии, в т.ч.: | тыс. т.у.т. | 22,411 | 26,699 | 26,699 | 26,699 | 26,699 | 26,699 | 26,699 | 26,699 | 26,699 | 26,699 | 26,699 | 26,699 |
| 19.1 | природного газа | тыс. т.у.т. | 4,769 | 5,558 | 5,558 | 5,558 | 5,558 | 5,558 | 5,558 | 5,558 | 5,558 | 5,558 | 5,558 | 5,558 |
| 19.2 | мазута | тыс. т.у.т. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.3 | угля | тыс. т.у.т. | 17,642 | 21,141 | 21,141 | 21,141 | 21,141 | 21,141 | 21,141 | 21,141 | 21,141 | 21,141 | 21,141 | 21,141 |
| 20 | Средневзвешенный НУР на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 201,4 | 244,5 | 244,5 | 244,5 | 244,5 | 244,5 | 244,5 | 244,5 | 244,5 | 244,5 | 244,5 | 244,5 |
| 21 | Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 70,9 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 |
| 22 | Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 156,9 | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 186,9 |
| 23 | Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 70,9 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 |
| 24 | Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 53,4 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 |
|  | 1. Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов | тыс. руб. | 109437,0 | 126776,0 | 130945,1 | 135305,7 | 139866,8 | 144637,5 | 149627,7 | 154847,4 | 160307,2 | 166018,4 | 171992,5 | 178241,8 |
| 1 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 71852,2 | 87857,9 | 90001,8 | 92231,9 | 94551,6 | 96964,2 | 99473,5 | 102083,3 | 104797,3 | 107619,7 | 110554,7 | 113606,7 |
| 1.1 | Газ | тыс. руб. | 26758,6 | 31281,3 | 31218,7 | 31156,3 | 31093,9 | 31031,8 | 30969,7 | 30907,8 | 30845,9 | 30784,2 | 30722,7 | 30661,2 |
| 1.2 | Уголь | тыс. руб. | 45093,6 | 56576,7 | 58783,1 | 61075,7 | 63457,6 | 65932,5 | 68503,9 | 71175,5 | 73951,3 | 76835,4 | 79832,0 | 82945,5 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 35969,1 | 37276,2 | 39214,6 | 41253,7 | 43398,9 | 45655,6 | 48029,7 | 50527,3 | 53154,7 | 55918,8 | 58826,5 | 61885,5 |
| 3 | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 132,0 | 134,8 | 140,2 | 145,8 | 151,6 | 157,7 | 164,0 | 170,6 | 177,4 | 184,5 | 191,9 | 199,6 |
| 4 | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 1483,7 | 1507,1 | 1588,5 | 1674,2 | 1764,6 | 1859,9 | 1960,4 | 2066,2 | 2177,8 | 2295,4 | 2419,4 | 2550,0 |
|  | 2. Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 156624,8 | 161260,8 | 166034,2 | 170948,8 | 176008,9 | 181218,7 | 186582,8 | 192105,6 | 197792,0 | 203646,6 | 209674,6 | 215880,9 |
| 1 | Расходы на сырье и материалы (з/ч, ГСМ) | тыс. руб. | 6036,1 | 6214,8 | 6398,7 | 6588,1 | 6783,1 | 6983,9 | 7190,7 | 7403,5 | 7622,6 | 7848,3 | 8080,6 | 8319,8 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 20232,2 | 20831,1 | 21447,7 | 22082,6 | 22736,2 | 23409,2 | 24102,1 | 24815,5 | 25550,1 | 26306,4 | 27085,0 | 27886,7 |
| 3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 121240,1 | 124828,8 | 128523,8 | 132328,1 | 136245,0 | 140277,8 | 144430,0 | 148705,2 | 153106,8 | 157638,8 | 162304,9 | 167109,1 |
| 4 | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, услуги собственных подразделений предприятия, общехозяйственные | тыс. руб. | 3611,6 | 3718,5 | 3828,6 | 3941,9 | 4058,6 | 4178,7 | 4302,4 | 4429,8 | 4560,9 | 4695,9 | 4834,9 | 4978,0 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, в т.ч. | тыс. руб. | 4832,2 | 4975,2 | 5122,5 | 5274,1 | 5430,2 | 5591,0 | 5756,4 | 5926,8 | 6102,3 | 6282,9 | 6468,9 | 6660,3 |
| 5.1 | - расходы на оплату услуг связи | тыс. руб. | 650,0 | 669,3 | 689,1 | 709,5 | 730,5 | 752,1 | 774,4 | 797,3 | 820,9 | 845,2 | 870,2 | 895,9 |
| 5.2 | - расходы на оплату услуг охраны | тыс. руб. | 895,0 | 921,5 | 948,7 | 976,8 | 1005,7 | 1035,5 | 1066,1 | 1097,7 | 1130,2 | 1163,6 | 1198,1 | 1233,6 |
| 5.3 | - расходы на оплату коммунальных услуг | тыс. руб. | 750,3 | 772,5 | 795,4 | 819,0 | 843,2 | 868,2 | 893,8 | 920,3 | 947,5 | 975,6 | 1004,5 | 1034,2 |
| 5.4 | - расходы на оплату информационных, юридических, аудиторских услуг | тыс. руб. | 389,7 | 401,3 | 413,2 | 425,4 | 438,0 | 450,9 | 464,3 | 478,0 | 492,2 | 506,7 | 521,7 | 537,2 |
| 5.5 | - расходы на охрану труда | тыс. руб. | 1138,0 | 1171,7 | 1206,4 | 1242,1 | 1278,9 | 1316,7 | 1355,7 | 1395,8 | 1437,1 | 1479,7 | 1523,5 | 1568,6 |
| 5.6 | - расходы на оплату других работ и услуг (общехозяйственные) | тыс. руб. | 1009,1 | 1039,0 | 1069,7 | 1101,4 | 1134,0 | 1167,6 | 1202,1 | 1237,7 | 1274,3 | 1312,1 | 1350,9 | 1390,9 |
| 6 | Расход на служебные командировки | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 208,4 | 214,5 | 220,9 | 227,4 | 234,2 | 241,1 | 248,2 | 255,6 | 263,1 | 270,9 | 278,9 | 287,2 |
| 8 | Лизинговый платеж | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Арендная плата | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Другие расходы, в т.ч.: | тыс. руб. | 464,1 | 477,9 | 492,0 | 506,6 | 521,6 | 537,0 | 552,9 | 569,3 | 586,1 | 603,5 | 621,3 | 639,7 |
| 10.1 | - расходы на охрану труда | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.2 | - канцтовары | тыс. руб. | 387,7 | 399,1 | 411,0 | 423,1 | 435,6 | 448,5 | 461,8 | 475,5 | 489,6 | 504,1 | 519,0 | 534,3 |
| 10.3 | - услуги банка | тыс. руб. | 76,5 | 78,7 | 81,0 | 83,4 | 85,9 | 88,5 | 91,1 | 93,8 | 96,5 | 99,4 | 102,3 | 105,4 |
|  | 3. Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 37825,6 | 38942,2 | 42767,7 | 46927,7 | 51604,8 | 52711,0 | 53855,6 | 55039,6 | 56264,3 | 57530,8 | 58840,4 | 60194,5 |
| 1 | Очистка стоков, канализации | тыс. руб. | 851,9 | 870,3 | 905,1 | 941,3 | 979,0 | 1018,1 | 1058,8 | 1101,2 | 1145,2 | 1191,1 | 1238,7 | 1288,3 |
| 2 | Арендная плата | тыс. руб. | 208,9 | 217,3 | 226,0 | 235,0 | 244,4 | 254,2 | 264,4 | 274,9 | 285,9 | 297,4 | 309,3 | 321,6 |
| 3 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | - | - | 2200,1 | 4687,9 | 7618,8 | 7618,8 | 7618,8 | 7618,8 | 7618,8 | 7618,8 | 7618,8 | 7618,8 |
| 4 | Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч.: | тыс. руб. | 150,28 | 156,29 | 622,36 | 1100,41 | 1616,60 | 1456,02 | 1295,72 | 1135,71 | 976,01 | 816,62 | 657,56 | 498,85 |
| 4.1 | - расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 108,6 | 112,9 | 117,4 | 122,1 | 127,0 | 132,1 | 137,4 | 142,9 | 148,6 | 154,5 | 160,7 | 167,1 |
| 4.2 | - налог на загрязнение окружающей среды | тыс. руб. | 41,7 | 43,4 | 45,1 | 46,9 | 48,8 | 50,7 | 52,8 | 54,9 | 57,1 | 59,4 | 61,7 | 64,2 |
| 4.3 | - плата за выбросы | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | - земельный налог | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | - транспортный налог | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6 | - налог на имущество | тыс. руб. | - | - | 459,8 | 931,4 | 1440,8 | 1273,2 | 1105,6 | 938,0 | 770,3 | 602,7 | 435,1 | 267,5 |
| 5 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 36614,5 | 37698,3 | 38814,2 | 39963,1 | 41146,0 | 42363,9 | 43617,9 | 44909,0 | 46238,3 | 47606,9 | 49016,1 | 50467,0 |
| 6 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Налог на прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 4. Нормативная прибыль | тыс. руб. | - | 22001,0 | 22677,9 | 24621,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.1 | - социальные выплаты | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.2 | - инвестпрограмма | тыс. руб. | - | 22001,0 | 22677,9 | 24621,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.3 | - расходы на погашение и обслуживание заемных средств | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Экономически обоснованные расходы не принятые в связи с ограничением платы граждан в 2018 году | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов НВВ 2019 | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Экономически обоснованные расходы не принятые в связи с ограничением платы граждан в 2017 году | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов НВВ 2020 | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Корректиовка, связанная с соблюдением статьи 3 ФЗ №190-ФЗ "О теплоснабжении" в 2022 году | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 5. ИТОГО необходимая валовая выручка, всего | тыс. руб. | 303887,4 | 348980,0 | 362424,9 | 377803,3 | 367480,4 | 378567,3 | 390066,1 | 401992,6 | 414363,4 | 427195,8 | 440507,5 | 454317,2 |
| 16 | в том числе на потребительский рынок | тыс. руб. | 297838,7 | 342033,8 | 355211,1 | 370283,4 | 360166,0 | 371032,2 | 382302,1 | 393991,3 | 406115,9 | 418692,8 | 431739,5 | 445274,4 |
|  | в том числе на регулируемый рынок | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Тариф с инвестиционной составляющей | руб. /Гкал | 3696,8 | 4357,4 | 4525,3 | 4717,3 | 4588,4 | 4726,8 | 4870,4 | 5019,3 | 5173,8 | 5334,0 | 5500,2 | 5672,6 |
| 18 | Темп роста тарифа среднегодовой | % |  | 17,9% | 3,9% | 4,2% | -2,7% | 3,0% | 3,0% | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 3,1% |
| 19 | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Потребности в инвестициях | тыс. руб. | - | 22 001,0 | 24 878,0 | 29 309,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | То же накопленным итогом | тыс. руб. | - | 22 001,0 | 46 879,0 | 76 188,0 | 76 188,0 | 76 188,0 | 76 188,0 | 76 188,0 | 76 188,0 | 76 188,0 | 76 188,0 | 76 188,0 |
| 22 | Собственные источник финансирования | тыс. руб. | - | 22 001,0 | 24 878,0 | 29 309,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации | тыс. руб. | - | - | 2 200,1 | 4 687,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - капиталовложения из прибыли | тыс. руб. | - | 22 001,0 | 22 677,9 | 24 621,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - плата за технологическое присоединение | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - возвратный НДС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Дефицит собственных средств | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Привлеченные средства | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - кредиты | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - бюджетное финансирование | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Кредиты коммерческих банков | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Долговые обязательства накопленным итогом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Выплаты по кредиту в части процентов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | - из прибыли | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | - из амортизации по проекту | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | - средства возвратного НДС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Начисленные проценты | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Выплаты из тарифа | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Всего выплаты кредита и процентов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2. Тарифно-балансовая модель тарифа на тепловую энергию в зоне деятельности ЕТО №003 – АО "Теплоэнерго"

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| 1.1. | Ввод мощности | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Вывод мощности | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Модернизация | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 |
| 4 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 5 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 6 | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 |
| 7.1. | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 |
| 7.2 | ГВС | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.3 | пар | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.4 | прирост подключенной нагрузки | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.5 | переключения | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 9 | Доля резерва (от установленной мощности) | % | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 19,38 |
|  | Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,830 | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,868 |
| 11 | Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,008 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 12 | Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 0,822 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 |
| 13 | Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,099 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| 15 | Потери при передаче по тепловым сетям | % | 12,04 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 |
| 16 | Расход тепловой энергии на производственные нужды | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 |
| 18 | Затрачено топлива на выработку тепловой энергии, в т.ч.: | тыс. т.у.т. | 0,129 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |
| 18.1 | природного газа | тыс. т.у.т. | 0,129 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |
| 18.2 | мазута | тыс. т.у.т. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.3 | угля | тыс. т.у.т. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Средневзвешенный НУР на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 |
| 20 | Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 |
| 21 | Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 22 | Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 |
| 23 | Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 80,0 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 |
|  | 1. Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов | тыс. руб. | 834,0 | 882,7 | 888,9 | 895,6 | 902,6 | 910,2 | 918,1 | 926,6 | 935,6 | 945,1 | 955,2 | 965,9 |
| 1 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 698,8 | 733,4 | 731,9 | 730,5 | 729,0 | 727,6 | 726,1 | 724,7 | 723,2 | 721,8 | 720,3 | 718,9 |
| 1.1 | Газ | тыс. руб. | 698,8 | 733,4 | 731,9 | 730,5 | 729,0 | 727,6 | 726,1 | 724,7 | 723,2 | 721,8 | 720,3 | 718,9 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 130,9 | 144,6 | 152,1 | 160,0 | 168,4 | 177,1 | 186,3 | 196,0 | 206,2 | 216,9 | 228,2 | 240,1 |
| 3 | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 4,3 | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 5,9 | 6,2 | 6,4 | 6,7 | 6,9 |
| 4 | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2. Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 1365,3 | 1405,7 | 1447,3 | 1490,1 | 1534,2 | 1579,7 | 1626,4 | 1674,6 | 1724,1 | 1775,2 | 1827,7 | 1881,8 |
| 1 | Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 4,7 | 4,8 | 5,0 | 5,1 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 6,3 | 6,5 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,4 |
| 3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 954,6 | 982,9 | 1012,0 | 1041,9 | 1072,8 | 1104,5 | 1137,2 | 1170,9 | 1205,5 | 1241,2 | 1278,0 | 1315,8 |
| 4 | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 235,0 | 242,0 | 249,1 | 256,5 | 264,1 | 271,9 | 280,0 | 288,3 | 296,8 | 305,6 | 314,6 | 323,9 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 165,6 | 170,5 | 175,5 | 180,7 | 186,0 | 191,6 | 197,2 | 203,1 | 209,1 | 215,3 | 221,6 | 228,2 |
| 6 | Расход на служебные командировки | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3. Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 711,8 | 682,5 | 706,6 | 731,5 | 757,3 | 784,1 | 811,8 | 840,5 | 870,3 | 901,2 | 933,2 | 966,3 |
| 1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
| 2 | Арендная плата (производственных объектов) | тыс. руб. | 359,3 | 373,7 | 388,6 | 404,2 | 420,3 | 437,1 | 454,6 | 472,8 | 491,7 | 511,4 | 531,8 | 553,1 |
| 3 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 4 | Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч.: | тыс. руб. | 6,7 | 7,0 | 7,3 | 7,6 | 7,9 | 8,2 | 8,5 | 8,8 | 9,2 | 9,6 | 9,9 | 10,3 |
| 4.1 | - расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 6,6 | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 7,7 | 8,0 | 8,3 | 8,6 | 9,0 | 9,3 | 9,7 | 10,1 |
| 4.2 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4.3 | - налог на имущество организаций | тыс. руб. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 5 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 288,3 | 296,8 | 305,6 | 314,7 | 324,0 | 333,6 | 343,4 | 353,6 | 364,1 | 374,9 | 385,9 | 397,4 |
| 6 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 52,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Налог на прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Расходы, связанные с созданием НЗТ, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Экономия от снижения операционных расходов и потребления топлива и энергетических ресурсов в 2015 году | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Экономия операционных расходов и экономия от снижения потребления топлива, достигнутая в долгосрочном периоде регулирования 2016-2019 | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 4. Нормативная прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.1 | - социальные выплаты | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.2 | - инвестпрограмма | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.3 | - расходы на погашение и обслуживание заемных средств | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Прибыль | тыс. руб. | 108,0 | 111,9 | 115,5 | 119,3 | 123,3 | 127,3 | 131,5 | 135,9 | 140,3 | 145,0 | 149,8 | 154,8 |
| 14 | Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 108,0 | 111,9 | 115,5 | 119,3 | 123,3 | 127,3 | 131,5 | 135,9 | 140,3 | 145,0 | 149,8 | 154,8 |
| 15 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при формировании тарифов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 5. ИТОГО необходимая валовая выручка, всего | тыс. руб. | 3019,0 | 3082,8 | 3158,3 | 3236,5 | 3317,4 | 3401,2 | 3487,8 | 3577,5 | 3670,3 | 3766,4 | 3865,8 | 3968,7 |
| 17 | Тариф с инвестиционной составляющей | руб. /Гкал | 4175,7 | 4263,9 | 4368,4 | 4476,5 | 4588,4 | 4704,3 | 4824,1 | 4948,2 | 5076,5 | 5209,4 | 5346,9 | 5489,3 |
| 18 | Темп роста тарифа среднегодовой | % |  | 2,1% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,7% |
| 19 | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Потребности в инвестициях | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | То же накопленным итогом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Собственные источник финансирования | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - капиталовложения из прибыли | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - плата за технологическое присоединение | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - возвратный НДС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Дефицит собственных средств | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Привлеченные средства | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - кредиты | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - бюджетное финансирование | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Кредиты коммерческих банков | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Долговые обязательства накопленным итогом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Выплаты по кредиту в части процентов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | - из прибыли | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | - из амортизации по проекту | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | - средства возвратного НДС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Начисленные проценты | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Выплаты из тарифа | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Всего выплаты кредита и процентов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии, с моделированием гидравлических режимов работы таких систем

Согласно СП 124.13330.2012 "Тепловые сети", минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы для источника теплоты составляют 0,97. Это означает, что в течение года из 100 источников теплоснабжения допускается выход из строя 3х источников теплоснабжения с прекращением теплоснабжения на время выше нормативного. Ретроспективный анализ технологических нарушений на источниках муниципального округа показывает, что за последние 3 года в результате технологических нарушений ограничений отпуска тепловой энергии и снижения качества теплоносителям не было. Таким образом, фактическая вероятность безопасной работы источников за последние 3 года существенно выше нормативной.

В соответствии с СП 124.13330.2012 "Актуализированная редакция СНиП 41-02- 2003 Тепловые сети" при авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться:

•	подача 100% необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором);

•	подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице ниже;

•	заданный потребителем аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

•	заданный потребителем аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

•	среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица 3. Допустимое снижение подачи теплоты при авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения потребителям второй и третьей категорий

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления tо, °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -10 | -20 | - 30 | -40 | -50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Примечание: таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.

Выполнение приведенных в таблице 3 условий предполагает выход из строя одного наиболее мощного элемента генерирующего оборудования на источнике тепловой энергии. Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки в условиях аварийного вывода одного наиболее мощного элемента генерирующего оборудования на источнике тепловой энергии рассмотрены в Главе 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей". В указанном документе сделан вывод о достаточности тепловой мощности оборудования теплоисточников (с учетом внедрения предложенных мероприятий), при развитии проектной аварии, для покрытия расчетных (фактических) тепловых нагрузок с учетом условий, приведенных в таблице 3.

Результаты расчетов показателей надежности тепловых сетей с учетом сложившихся гидравлических режимов работы тепловых сетей (приведены Глава 11 "Оценка надежности теплоснабжения") показывают, что вероятность безотказной работы (ВБР) участков тепловых сетей имеют значения выше нормативных. То есть система теплоснабжения имеет способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже нормативных, а также характеризуется таким состоянием системы, которое способно в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

Тепловые сети муниципального округа имеют радиальную тупиковую схему. Резервирующие тепломагистрали и резервирующие перемычки между существующими магистралями – отсутствуют. Каждый источник работает в собственной изолированной зоне. Выполнить моделирование аварийных режимов в данном случае не возможно, т.к. нет физической возможности осуществить перераспределение потоков теплоносителя для обеспечения подачи тепла потребителям, расположенным после отключенного участка.